珠海市     斗门区

白蕉联围排涝整治工程

东南卡泵站招标技术条款

广东明正项目管理有限公司

湖北省水利水电规划勘测设计院

二○一八年十一月

目  录

1  一般规定	1

1.1 工程说明	1

1.2 合同项目及工作范围	26

1.3 由监理人提供的设计图纸和文件	27

1.4 由承包人提供的设计图纸和文件	28

1.5 工程质量检查和验收	34

1.6 临时设施	34

1.7 现场材料和设备的检测与试验	37

1.8 施工安全防护	37

1.9 环境保护	39

1.10 现场施工测量	40

1.11 工程量的计量原则	41

1.12 技术标准和规程规范	42

1.13 技术条款适用范围与说明	43

2  施工临时设施	44

2.1 一般规定	44

2.2 监理人的批准	45

2.3 协调工作	46

2.4 场地工作	46

2.5 临时工程的管理	46

2.6施工道路及停车场	47

2.7 施工供电	48

2.8 施工供水	49

2.9 施工照明	49

2.10 施工通信	50

2.11 砂石料、混凝土供应	50

2.13 仓库和堆、存料场	50

2.14 场地排水及废渣处理	51

2.15 污水及垃圾处理	51

2.16 取暖及降温	52

2.17 防火	52

2.18 防洪（潮）	52

2.19 急救及医疗服务	52

2.20临时生产管理和生活设施	53

2.21 临时工程设计文件审批	54

2.22 对发包人公用设施的保护和结构物拆除	54

2.23 施工设施的运行与维护	54

2.24 计量与支付	54

3  施工期安全措施	56

3.1 说明	56

3.2 施工安全措施	58

3.3 应急救援措施	61

3.4 计量和支付	62

4  环境保护和水土保持	63

4.1 一般规定	63

4.1.4 引用的法律法规	64

4.2 施工环境保护	65

4.3 生态环境保护	67

4.4 水土保持	67

4.5 环境清理	68

4.6 环境保护工程的验收	69

4.7 计量和支付	70

5  施工导流工程	71

5.1 一般规定	71

5.2 施工导流建筑物设计标准	72

5.3 导流围堰	73

5.4 施工排水	74

5.5 工程项目的维护与保护	75

5.6 防洪潮要求	75

5.7 计量与支付	75

6  土石方开挖工程	77

6.1 一般规定	77

6.2 场地清理	79

6.3 土石方开挖	79

6.4 施工期临时排水	82

6.5 土料场和砂砾石料场	83

6.5 开挖渣料的利用和弃渣处理	84

6.6 质量检查和验收	84

6.7 计量和支付	85

7  土石方填筑工程	87

7.1 一般规定	87

7.2 实施要求	89

7.3 料源要求	89

7.3 料场、备料场调查与料场规划	90

7.4 土石方填筑的现场生产性试验	91

7.5 填筑料的制备和加工	91

7.6 土石方运输	93

7.7 土石方填筑	93

7.8 其它回填	95

7.9 坍滑	95

7.10 填筑质量控制	96

7.11 填筑质量检测	96

7.13监督、质量检查和验收	97

7.14 计量与支付	97

8  混凝土工程	99

8.1 一般规定	99

8.2 模板	101

8.3 钢筋	103

8.4 普通混凝土（含钢筋混凝土）	105

8.5 预制混凝土	117

9  砌体工程	119

9.1 一般规定	119

9.2 砌石工程	120

9.3 质量检查和验收	123

9.4 计量和支付	124

10  水泥搅拌桩施工	125

10.1 一般规定	125

10.2 材料	126

10.3 成桩试验	126

10.4 施工工艺	126

10.5 质量控制及检测	128

10.6 其它	131

10.7 计量与支付	131

11  土工合成材料应用工程	132

11.1 一般规定	132

11.2 复合土工膜	133

11.2 无纺土工布	136

12  预应力混凝土管桩施工	138

12.1 一般规定	138

12.2 材料	139

12.3 机械设备	140

12.4 施工工艺及质量控制	140

12.5 计量与支付	141

13  先张法U形预应力混凝土板桩施工	142

13.1一般规定	142

13.2 材料	143

13.3 机械设备	145

13.4 施工工艺及质量控制	145

13.4.3 控制及预防措施	147

13.4.4板桩沉桩施工技术质量保证措施	148

13.5 计量与支付	149

14  钢板桩的施工	150

14.1 一般规定	150

14.2 材料	151

14.3施工机械	151

14.4 施工工艺	151

14.5 计量与支付	153

15  水泵电动机组设备采购及安装	154

15.1泵站参数	154

15.2 一般技术条款	155

15.3 水泵电动机组	183

15.4 现场试验	191

16  电气设备采购及安装	194

总述	194

16.1 电力变压器	196

16.2 10kV配电设备（高压柜、补偿柜、铜母线）	206

16.3  0.4kV低压开关柜设备专用技术规范	226

16.4 电缆	244

16.5 泵站监控及视频监视系统	256

16.6 直流系统	325

16.7 照明系统	334

16.8 消防报警系统	338

17  金属结构采购及安装	343

17.1 总则	343

17.2 通用技术条件	353

17.3 闸门、拦污栅及其二期埋件制造技术条件	376

17.4 单向门机、螺杆式启闭机技术条件	385

17.5 回转耙式格栅清污机技术条件	397

18  原型观测	405

18.1 一般规定	405

18.2 观测仪器设备的采购、验收、安装和埋设	407

18.3 施工期观测及观测资料的整编	408

18.4 质量检查和验收	409

18.5 计量和支付	409

19  建筑与装修	411

19.1 一般规定	411

19.2 屋面工程	412

19.3 楼地面工程	414

19.4 外墙面工程	416

19.5 抹灰工程	417

19.6 填缝	420

19.7 门窗工程	421

19.8 护杆和扶手	423

19.9 油漆和涂料工程	423

19.10 检查和验收	425

19.11 计量与支付	425

20  分部工程验收及竣工资料要求	426

20.1 总则	426

20.2 提交竣工图要求	426

1  一般规定

## 1.1 工程说明

### 1.1.1工程概况

珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程位于广东省珠海市斗门区东北部的白蕉联围，距珠海市市区51公里，行政区划属珠海市斗门区白蕉镇。白蕉联围排涝整治工程治涝区集水面积134.77km2。白蕉联围排涝整治工程的主要功能是防洪（潮）、排涝。

白蕉联围排涝整治工程的工程任务为：根据区域发展规划，按照分区治理的原则，制定分区排涝方案；合理安排抽排泵站工程布局，通过新建排涝泵站、整治主要排渠等工程措施，闸排与抽排相结合，构建较为完善的防洪（潮）排涝工程体系，使得本工程区达到10年一遇排涝标准。主要建设内容为：白蕉联围新建抽排泵站四宗（即东南卡泵站、东南卡泵站、天生河泵站和白藤泵站）；经过过流能力复核，工程内河涌清淤、疏浚22条，总长65.5km，清淤总长52.6km。本工程主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级。东南卡泵站和白藤泵站工程等别为Ⅱ等，工程规模为大（2）型；东南卡泵站、东南卡泵站工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。排涝标准按10年一遇24小时暴雨所产生径流1天排至免排水位设计。

东南卡泵站为白蕉联围排涝整治工程新建的四座泵站之一。站址位于新八顷涌出口处。设计排水流量24m3/s，装机5台×280kW,单机4.8m3/s。

### 1.1.2工程等别和标准

#### 1.1.2.1建筑物工程等别

经广东省水利厅批复：东南卡泵站主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级，临时建筑物级别为4级。

#### 1.1.2.2工程设计标准

防潮标准为100年一遇。

排涝标准确定：10年一遇24小时最大设计暴雨1天排至免排水位；规划城区所在的片区按30年一遇24小时最大设计暴雨1天排至免排水位的标准对最高内水位进行复核。

设计的地震烈度为Ⅶ度。

#### 1.1.2.3东南卡泵站基本情况简介

珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程位于斗门区东北部的白蕉联围，行政区划属珠海市斗门区白蕉镇。地理坐标为北纬22o11＇03＂～22o20＇00＂，东经113o14＇33＂～113o22＇54＂。白蕉联围排涝整治工程的主要功能是防洪（潮）、排涝。

本工程的工程任务为：根据区域发展规划，按照分区治理的原则，制定分区排涝方案；合理安排抽排泵站工程布局，通过新建排涝泵站、整治主要排渠等工程措施，闸排与抽排相结合，构建较为完善的防洪（潮）排涝工程体系，使得本工程区达到10年一遇排涝标准。

东南卡主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级，工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。排涝标准按10年一遇24小时暴雨所产生径流1天排至免排水位设计。

东南卡泵站为珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程新建的四座泵站之一。站址位于新八顷涌河道出口拦河堤上。

东南卡泵站的基本设计参数见下表。

表1.1-1                   东南卡泵站基本设计参数表

| 设计流量（m3/s） |  |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站特征水位（m） | 出水池特征水位 | 防洪水位（设计/校核） | 3.35/3.49 |
|  |  | 最高运行水位 | 2.82 |
|  |  | 设计运行水位 | 2.64 |
|  |  | 最低运行水位 | 0 |
|  |  | 平均水位 | 1.80 |
|  | 进水池特征水位 | 最高水位 | 1.59 |
|  |  | 设计运行水位 | 0.42 |
|  |  | 最高运行水位 | 0.89 |
|  |  | 最低运行水位 | 0 |
|  |  | 平均水位 | 0.42 |
| 泵站特征净扬程（m） |  | 设计净扬程 | 2.22 |
|  |  | 平均净扬程 | 1.38 |
|  |  | 最高净扬程 | 2.82 |
|  |  | 最低净扬程 | 0 |

### 1.1.3东南卡泵站工程总布置

东南卡泵站的主要建筑物为：主泵站、水闸、外交通桥及其附属建筑构成。

主泵站与水闸之间采用空箱结构隔离，形成相对独立的进、出水流道。主泵站与水闸外海侧采用空箱结构和箱涵结构所构成的交通桥连接两侧海堤的堤顶道路。泵站内港侧布置进水前池和拦污栅桥，水闸内港侧布置内消力池和交通桥涵。内港侧的拦污栅桥与交通桥涵与泵站管理区内部路相连通，形成连接两侧引堤的内部交通道路，用于拦截的污物外运和内部管理和检修。

受用地条件限制，东南卡泵站的管理区与泵站采用紧凑的布置方案。主泵房、水闸闸室及两侧空箱、综合管理楼、由内部路、内交通桥、拦污栅桥形成的厂区道路等建筑布置于管理区内。外交通桥及水闸、泵站的外海消能设施均位于管理区外。管理区周围采用围墙与外隔开，便于闸站的管理

主泵站顺水流方向依次布置为：内港抛石防冲段、内港干砌石海漫、内港浆砌石海漫，拦污栅桥，前池、进水池、主泵房外海混凝土护坦、外海浆砌石海漫、外干砌石海漫、外海抛石防冲段。

水闸顺水流方向依次布置为：内港抛石防冲段、内港干砌石海漫、内港交通桥、内浆砌石海漫、内港消力池、主闸室、外海消力池、外海砌石海漫、外海抛石防冲段。

水闸与主泵站之间采用钢筋混凝土空箱结构隔离，避免流道内水流的相互影响；两侧均布置钢筋混凝土空箱结构。

### 1.1.4东南卡泵站主要建筑物

东南泵站的泵站建筑物由引渠、进口连接段、拦污栅桥、进水前池、主泵室、外海交通桥及出水连接段等组成。

（1）引渠

东南卡泵站的内河涌新八顷涌为其汇水河涌，不需另建引渠。但在距原水闸约75m处有一阻水口，开口宽度仅5.5m，疑为废弃的早期水闸。对水闸、泵站的排涝均产生较大的不利影响，需挖除阻水口，恢复河道的过流功能。东南水闸与内阻水口之间为矩形河道，两岸为砌石岸墙，河道的平均开口宽度约20m，无足够空间布置泵站与水闸，需适当扩宽，以满足引水的要求。阻水口内侧河道较宽，已完全满足引的要求，不需特殊处理。

新八顷涌部分河段的过流能力尚达不到泵站、水闸的排涝能力。本工程的内河涌整治项目中对新八涌安排了清淤整治工程，具体整治工程见“内河涌整治设计”章节。

（2）进水连接段

新八顷涌出口处开口宽度约为25m。水闸的内、外均已形成较深的冲坑。现实测得外海冲坑最深处底高程达-3.2m左右，内港侧冲坑已达-3.70m左右。

拟建的东南卡泵站运行时，泵站与水闸在不同的时段开启，涝水进入水闸流道或泵站流道时，过流断面均会缩窄。泵站的进口连接段的主要功能是防止过流断面缩窄后的水流对河底冲刷破坏，同时调节水流，使其平稳进入泵站的进水前池。

泵站进水连接段顺水流方向依据由抛石防冲段、干砌石海漫、浆砌石海漫三部分组成。抛石防冲槽顺水流方向长度为10.0m，底高程-2.00m。抛石厚度初拟为100cm，下设30cm厚石渣垫层。干砌石海漫与浆砌石海漫顺水流方向长度均为5.0m，宽度与拦污栅桥内宽同宽，均为20.4m，底高程为-2.00m，砌石厚度均为50cm，下设40cm厚砂石垫层。连接段临河岸侧采用悬臂式钢筋砼挡墙挡土，挡墙顶部高程为2.00m。

（3）拦污栅桥

工程所在地内河涌内漂浮物以大型的水生浮游植物水葫芦为主。设置拦污清污设备的主要目的是：拦截河涌内较大的漂浮物，阻止其进入泵站进水前池，对水泵机组造成损害，并由清污机收集至顶部皮带传送装置。

拦污栅桥段采用整体钢筋砼箱涵结构。箱涵底高程与砌石海漫同高，为-2.00m。箱涵顺水流方向总长度为10m,总净宽18mm，分为4孔，每孔净宽4.5m，中墩厚度0.9m。拦污栅倾斜设置，与底板交角75度。栅外设自动清污机。箱涵顶部设交通桥和皮带传动装置布置于其顶板上，以方便河道悬浮物的收集与运送。根据《泵站设计规范》要求，拦污栅的过栅流速不应大于1.0m/s。根据计算，在泵站进水池平均运行水位0.42m、以设计流量24m3/s运行时，拦污栅的过栅流速为0.8m/s，满足规范要求。

（4）进水前池

拦污栅桥与主泵室之间为进水前池。进水前池分为两段，分别为前池和进水池。

进水前池的宽度由19.3m渐变至20.4m，平顺衔接泵房流道与拦污栅桥。临泵房侧为进水池，底高程为-2.80m，顺水流方向长度为16m。临拦污栅桥侧为前池，底板坡度为1:5，高程由-2.80m渐变至-2.00m高程，衔接拦污栅桥。

进水前池底采用50cm厚钢筋砼护底，临河岸侧采用钢筋砼悬壁式挡土墙结构，临水闸侧为隔离空箱。两侧的挡土墙和隔离空箱顶部高程均为2.0m。

（5）主泵室

根据水机专业的比选，各泵站主泵机组采用开敞式立式轴流泵机组。东南卡泵站水泵机组基本基本情况见表5.6-1。

表1.1-2                 泵站主泵基本情况表

| 站名 | 总流量（m3/s） | 台数 | 单机流量（m3/s） | 单机功率 | 水泵机组 | 水泵口径（m） | 叶轮直径（m） | 电机形式 | 额定 电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东南卡 | 24 | 5 | 4.8 | 280 | 全贯流潜水轴流泵 | 1.4 | 1.22 | 卧式三相交流异步潜水电动机 | 10 |

东南卡泵站的水泵机组为5台全贯流潜水轴流泵，采用湿坑式安装。

主泵室底板总宽度为21.3m，顺水流方向总长度18.0m，厚度为1.5m，顶面高程-2.80m。前、后两端各设70cm深齿墙。

底板以上为水泵机组的进、出水流道和中、边墩。每台机组均设置独立的流道。

进水流道进水端设置安全栅，防止意外落入进水前池的物体进入水泵机组。安全栅门槽与检修闸门门槽共用。正常运行时放置安全栅，检修时取出安全栅，放置检修闸门。安全栅、检修闸门均采用移动门机启闭。运行期间，移动门机放置于检修间，避免影响景观。

安全栅后流道宽度由2.9m渐变至2.10m。

进水流道与出水流道间采用100cm厚挡水墙相隔，挡墙上设置出水管和水泵安装导轨。出水管直径由1.6m渐变至2.0m，管端设置拍门断流。水泵机组由采用自耦式安装方式安装。安装设备为移动桁车。正常运行时，移动桁车放置于检修间。

出口流道宽度2.90m，出口端设置防护门。防护门采用螺杆式启闭机启闭。螺杆式启闭机布置在泵室顶的钢梁上，不另设排架。检修防护门时则需先拆卸顶部钢梁，再用采用汽车吊启闭。主泵室外接交通桥。

泵室顶面高程为4.50m，顶板厚度均为0.5m。顶板面共三处开孔，分别为内港侧安全栅门槽开孔、水泵机组安装孔、防护门开孔。其中水泵机组安装孔宽度为3m，上设预制混凝土盖板。顶部外边缘设工艺围墙，与外交通桥分隔。

泵室上部不设泵房。

（6）泵站外交通桥

泵站外交通桥也为水泵出水流道的一部分。

泵站外交通桥总宽度为21.3m，与主泵室同宽；顺水流方向长度为10m。

底板厚度为1.00m，顶面高程为-2.80m，与主泵室出水流道底高程相同。

交通桥顶板与底板之间由边墩、中墩分隔为5孔流道，孔宽为2.9m，中墩厚度为1.2m，边墩厚度为1.0m，与主泵室5台水泵机组的出水流道相对应。

交通桥顶部为50cm厚钢筋混凝土桥面板结构。顶高程为4.5m。桥面板外海侧设防浪墙，墙厚为50cm，墙顶高程5.40m。墙内为6m宽交通桥路面。按公路-Ⅱ级荷载设计；临主泵室侧设3.5m宽绿化隔离带。

（7）出水连接段

泵站出水为缓流，不需要设置消力池。但泵站出水流流态紊乱，流速较快，易造成对河床的冲刷破坏。设置出水连接段的目的是调节水流状态，减少出水水流对尾水渠的冲刷。

主泵室外出水连接段包括四部分，分别为：混凝土护坦连接段、浆砌石海漫、干砌石海漫、抛石防冲段。

混凝土护坦宽度为19.3m，顺水流方向长度为11m，按1:10坡比从-2.80m渐变至-2.00m，在-2.00m高程设置3.0m长平段。护坦厚度为50cm，内外均设置齿墙阻滑。护坦下部依次为：10cm厚C15混凝土垫层，50cm厚砂石反滤层。

浆砌石海漫、干砌石海漫宽度均为19.3m，顺水流方向长度分别为10m、5m，顶面高程-2.00m。从上至下依次为：50cm厚浆砌石或干砌石、40cm厚砂石垫层。为防止砌石垫层下地基过软，施工困难，在整体地基处理施工过程中，采用约100cm厚中粗砂回填。

混凝土护坦、砌石海漫左岸为钢筋混凝土“L”形挡墙，右侧为隔离空箱。

砌石海漫外侧采用抛石防冲段与外海相衔接。抛石防冲段按1:10坡比由-2.00m渐变至-1.00m。防冲段底层为约30cm厚石渣垫层，上层为100cm厚抛石层。

抛石防冲段采用水下抛石的方法施工，临时围堰拆除至约-1.00m高程后保留以下部分，作为抛石防冲段的地基。

### 1.1.5机电与金属结构

#### 1.1.5.1水力机械

东南卡泵站水泵参数机型为1400QGWZ-125J主要性能参数见下表：

表1.1-3             东南卡泵站水泵性能参数表

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 设计总流量（m3/s） |  | 24 |
| 机 组 参 数 | 水泵型号 | 1400QGWZ-125J |
|  | 电机型号 | YQSN1730-20 |
|  | 水泵叶轮直径（m） | 1.22 |
|  | 额定转速（r/min） | 295 |
|  | 电机功率（kW） | 250 |
| 最 大 扬 程 | 叶片运行角度（°） | +1 |
|  | 扬程（m） | 3.34 |
|  | 流量（m3/s） | 4.543 |
|  | 效率（%） | 81.57 |
|  | 轴功率（kW） | 182.5 |
| 设 计 扬 程 | 叶片运行角度（°） | +1 |
|  | 扬程（m） | 2.76 |
|  | 流量（m3/s） | 4.8 |
|  | 效率（%） | 83.8 |
|  | 轴功率（kW） | 155.09 |
| 平 均 扬 程 | 叶片运行角度（°） | +1 |
|  | 扬程（m） | 1.98 |
|  | 流量（m3/s） | 5.444 |
|  | 效率（%） | 82.7 |
|  | 轴功率（kW） | 127.9 |
| 最小淹没深度（m） |  | -1.5 |
| 水泵主轴中心安装高程（m） |  | -1.5 |

#### 1.1.5.2电气

（1）接入电力系统方式

经广东电网有限责任公司珠海斗门供电局《珠斗供电函（2016）49号》确认，东南卡泵站的电动机电压为10kV,电源接入点为：六安乡变电站10kV沙南线。

（2）泵站供电方式

考虑各个泵站在其水系的重要性及对电源可靠性的要求，东南卡泵站采用单电源供电。

（3）电气主接线

采用1回10kV进线，每一回进线均能供泵站所有负荷。水泵电动机电压为10kV，经配电后直接连接到水泵电动机组，不设主变压器。

泵站10kV母线分二段，其中一段为5台水泵电动机，另一段为站用电，按珠海供电行业要求，泵站站用电单独计费。

泵站设置台站用电变压器，接在10kV进线。

0.4kV采用单母线接线，由于泵站机组辅助设备少，控制、保护等采用直流装置供电，故可满足泵站站用电可靠性要求。

（4）主要电气设备选择

断路器、高压电缆选择表和电气开关、电缆选型见下表。

表1.1-4                      断路器选择表

| 安装地点 | 断路器型号 | 设 备 数 据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定电压 | 额定电流 | 极限电流峰值 | 4s耐受电流 | 开断电流 |
|  |  | KV | A | KA | KA | KA |
| 泵机出口 | VBG-12P | 12 | 630 | 63 | 25 | 25 |
| 进线 | VBG-12P | 12 | 630 | 63 | 25 | 25 |
| 1#站变出口 | VBG-12P | 12 | 630 | 63 | 25 | 25 |

在环网柜中，10kV线路经熔断器后接入泵站，故不用校核电缆动热稳定，10kV电缆按额定电流选择。

表1.1-5                    高压电缆选择

| 安装地点 | 设 备 数 据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆型号 | 额定电压 | 额定电流 |
|  |  | KV | A |
| 泵机出线 | YJV22-3*50 | 8.7/10 | 165 |
| 进线 | YJV22-3*120 | 8.7/10 | 290 |
| 站变出线 | YJV22-3*50 | 8.7/10 | 165 |

站用变压器：

表1.1-6                    变压器基本参数

| 名 称 | 型号 | 额定容量(kVA) | 额定电压(kV) | 阻抗电压(%) | 联接 组别 | 冷却方式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站用变压器 | SCB10-160/10 | 160 | 10±5%/0.4 | 4 | Y,yn0 | 自冷 | 1 |

选用160KVar补偿器；

泵站机组按全压启动；

（5）过电压保护及接地

依据《电力设备过电压保护设计规程》的有关要求，在10kV等装有避雷器。

泵站接地方式是将厂房底板的混凝土钢筋，尾水底板钢筋，厂房底板插筋等分别焊接成5*5m2的网，再用两根以上的50*5mm的铜牌将其连成一个大网。

（6）电气二次

泵站设置一套计算机监控系统。

泵站监控系统分为三层：远程调度层、泵站层（中控室）、现地控制层。系统应是开放、分层分布式结构，具备数据采集、数据处理、控制与调节、运行管理等功能。

泵站层拟配置两台高性能工作站，组成双机冗余系统，一台作为主工作站，另一台做为备用工作站，

全站共设5套机组LCU柜、1套公用LCU柜及各个辅机现地控制柜。各现地控制单元应能对所监控的电站设备和生产过程进行完善的监控，相对独立于泵站主控级，并独立完成其监控任务。现地监控层机组、公用LCU的数据采集和控制采用PLC完成。

泵站计算机监控系统网络采用TCP/IP 10/100M自适应以太网，以太网的应用协议应采用开放的协议，所有主控级设备和各LCU挂在以太网上。

系统与泵站其它系统的通信：泵站主控级工作站通过网闸与综合信息系统进行通信。计算机监控系统各LCU与其他现地设备的通信应采用现场总线方式。

#### 1.1.5.3金属结构

金属结构部分由站前拦污栅、泵站进口安全栅、泵站进口检修闸门、泵站出口防洪闸门、水闸通航孔工作闸门、水闸外海侧检修闸门及各类启闭设备组成。

1.1.5.3.1泵站金属结构

（1）站前拦污栅

在泵站在进水渠，设置一座拦污栅桥，设置站前拦污栅，拦污栅设计考虑单向水头作用及流态影响，设计水头差2.0m，并配设清污设备。

站前拦污栅共4孔，孔口尺寸（宽×高，下同）为4.5×4.0m，底槛高程-2.0m，顶板面高程2.00m。

拦污栅桥处采用回转耙式格栅清污机。清污机倾斜75°布置，栅条中心距60mm。

清污机的主要技术参数如下：

①清污机主体材质及链条采用304不锈钢。

②拦污栅栅体

1）最高设计水头时主梁变形应不大于 H/800（H 为为主梁跨度），次梁变形应不大于 F/400（F为次梁跨度）。

2）栅体宽度偏差为±2mm，栅体高度偏差为±2mm，栅体对角线相对差应不大于 4mm，栅体扭曲应不大于 3mm，栅体厚度偏差为±2mm。

3）上下链轮轴平行度应不大于 0.002B（B 为同轴链轮中心距的距离），同侧链轮的同面误差应不大于 0.0005F（F 为上下链轮轴间的距离），同轴链轮中心距误差应不大于 2mm，同轴两链轮对应齿周向错位应不大于 2mm。

4）栅条间距误差应不大于设计间距的±3%，在1000mm长度范围内，栅条平行度应不大于2mm，总长度范围内应不大于 5mm，栅条迎水面平面度应不大于 3mm。

③齿耙

1）耙齿与拦污栅栅条对称度应不大于 4mm。

2）耙齿与拦污栅横向支撑的最小间距应不小于 10mm。

3）耙齿插入拦污栅栅条内应不小于 15mm。

4）齿耙的齿间间距误差应不大于设计间距的±3％。

5）齿耙的齿尖与托污板的间距 f 应符合如下规定：0.0015a≤f≤0.003a（a 为齿耙宽度）。

6）齿耙轴在额定载荷下的最大变形量应不大于 0.002X（X 为齿耙轴的长度）。

7）输送链链条运行轨道直线度应不大于 2mm，两轨道平行度应不大于 2mm。

8）传动链条的滚子链应符合 GB1243.1，链轮应符合 GB1244。

9）联接齿耙的输送链应符合 GB8350，链轮应符合 GB8357。

10）在水下工作的轴承应采用防腐蚀无污染材料，若采用滚动轴承时应采取密封措施。

11）应装设清除齿耙污物的机构，在卸污位置能将齿耙上的污物顺利干净地清除掉。

④荷载限制器综合误差应不大于 5%。传感器精度应不低于 0.5%，应有报警和控制功能。

清污机设备清单见下表

表1.1-7       东南卡泵站拦污栅桥回转耙式格栅清污机设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转耙式格栅清污机 | 4台 | 型号：HQN4.5×4.0-75° 全套供货，包括电力拖动和控制设备 |
| 2 | 皮带运输机 | 1套 | 型号DS800×50 |
| 3 | 供电电缆 |  |  |

（2）泵站进口安全栅

在泵站进口处，设置一道泵站进口安全栅，5台机共5孔，单孔孔口尺寸为2.9×2.8m，底槛高程-2.80m。

拦污栅垂直布置。栅体主材为Q235B。主横梁、边梁均采用I25a工字钢，主梁支承跨度2.9m，间距790mm；栅片断面尺寸8mm×100mm扁钢，栅片间距80mm；支承形式为工程塑料合金复合材料滑块。拦污栅的运行条件为静水启闭，由进水口平台单向门机操作。进口安全栅采用人工清污。安全栅与进口检修闸门共槽。

（3）泵站进口检修闸门

泵站进口检修闸门与安全栅共槽，每台机有一孔进水流道，5台机共5孔，孔口尺寸为2.9×2.8m，底槛高程-2.80m，检修平台高程4.50m，最高水位1.50m，设计水头4.30m。主要功能是为泵站进水流道和机组提供无水检修条件， 5台机组设2扇检修闸门。闸门采用潜孔式平面定轮钢闸门型式。

检修闸门由面板、主梁、水平次梁、纵梁、边梁、滚轮支承装置、导向轮、止水装置组成。闸门采用焊接板梁结构，主材为Q235B，止水螺栓材料为不锈钢。面板设于上游侧，主梁采用等截面不对称组合工字型，单吊点启闭。为防止闸门启闭时侧向移动，采用侧轮作侧向定位，与门槽单侧间隙20mm。闸门单向止水，后止水布置，止水橡胶型式为P50。底止水采用刀型橡胶，伸出闸门底缘10mm，利用闸门自重压紧，止水材料选用氯丁防水。闸门滚轮直径采用D=430mm，轮轴直径d=110mm，滚轮轴套采用自润滑复合材料，轴对轴套摩擦系数f=0.12。

闸槽埋件由主、反轨、底槛和门楣四部分组成。埋件外露部分采用不锈钢复合钢板，其余材料采用Q235。门槽埋件采用二期预埋。

（4）泵站出口防洪闸门

闸门布置在外海侧，共5孔，孔口尺寸为2.9×2.8m。底槛高程-2.80m，闸门强度设计水头6.06m（按出水池防洪水位3.26m对闸门底槛高程-2.80m），闸门启闭最高运行水头5.59m（按出水池最高运行水位2.79m对-2.80m流道无水状态），并考虑停泵撞击力所增加的外加荷载。闸门形式为潜孔式平面定轮门。

防洪闸孔口尺寸与泵站进口检修门相同，且水位相差不大，两扇闸门按出口防洪闸门强度设计水头（6.06m）考虑，设计成相同结构。这里不在重复叙述。以下仅对闸门启闭力进行复核计算。

防洪闸门运行方式为动水启闭，启闭力由启门力控制。启闭闸门按泵站外海设计最高运行水位对流道无水的水位差进行核算，闸门利用门顶部分水柱和下压力闭门。

采用QL螺杆式启闭机作为泵站出口防洪闸门启闭设备。按最不利工况，闸门上游按2.79m（外海最高运行水位）对下游-2.80m（闸门底槛高程），选用QL-200/100kN-SD手电两用螺杆式启闭机，按一门一机配置，共5台。启闭台上不设启闭机房，整机带防护机罩并配备机械式高度计。

（5）泵站出口断流闸门

采用自由式拍门断流。

出水管的内径采用渐变段扩至2.0m，出口处设置浮箱式拍门。

此出口渐变钢管、浮箱式拍门由水泵厂家配套生产，不计入金属结构工程量。

（6）水闸防洪工作闸门

水闸共1孔，设1扇排水孔工作闸门。双向挡水，启闭设备按一门一机配置。

闸门孔口净宽10.0m，底坎高程-2.00m，排水孔胸墙底高程2.00m，即孔口尺寸为10.0×4.0m。

水闸工作闸门强度及启闭控制工况如下：

①闸门双向止水。强度设计控制工况为外海侧3.26m，相应内港侧取正常蓄水位0.59m，水头差H＝2.67m。

② 闸门启闭。闸门启闭时最高运行水位为1.50m，水头差不大于0.5m.

2）闸门、埋件及启闭机

水闸工作闸门由面板、主梁、水平次梁、纵梁、边梁、滑块支承装置、止水装置组成。闸门采用焊接板梁结构，主材为Q235B，止水螺栓材料为不锈钢。闸门面板布置在外海侧，板厚10mm，设置4根主梁。主梁采用等变截面不对称组合工字型，主梁梁高830mm。主梁间设水平次梁，水平次梁选用[16b型钢。双吊点启闭，吊距6.92m。为防止闸门启闭时侧向移动，采用侧向滑块作侧向定位，与门槽的单侧间隙15mm。闸门双向挡水，均为后止水布置。侧（正、反向）、顶止水均采用P60型橡胶止水。底止水采用刀型橡胶，伸出闸门底缘10mm，利用闸门的自重压紧，止水材料均选用氯丁防水。按闸门的工作要求，反向未设顶止水。正、反向均采用工程塑料合金滑块支承。闸门边梁处设有锁定槽，并配备锁定梁，闸门长时间开启或需要检修时，锁定于门槽上方。

水闸工作闸门闸槽主材采用Q235焊接结构件形式，与闸门止水及支承接触面焊有不锈钢板。门槽埋件采用一期预埋。

水闸防洪闸门运行方式为动水启闭，最大启闭水位为2.64m，启闭水头差0.5m。

工作闸门启闭设备选用QPQ-2×250kN启闭机，启闭机共1套。

启闭台的高程为10.5m。启闭机的扬程为7.0m，工作级别选用Q3-中。另外，启闭机配备了手动装置，以备动力线路故障时闸门运行之急用，并能够在闸门启门之后配合锁定梁将闸门锁于孔口上方。启闭台上不设启闭机房，整机带美观结实的防护机罩。

（7）水闸外海侧检修闸门

水闸外海侧设一道检修闸门，当防洪工作闸门需要维护检修时，用于挡潮。闸门设计的控制工况为外海侧5年一遇高潮位2.74m，相应内港侧-2.00m（闸室无水），水头差H＝4.74m，初拟检修闸门高度5.0m（含超高）。

检修闸门尺寸10.0×5.0m，为减小闸门存储空间，检修闸门分为4节。闸门除第一节（顶节）外，其它节均采用浮箱式叠梁闸门。单节高度1.25m，启门时，先启吊第一节，节间充水平压后依次提起浮出水面的第二节～第四节闸门。

外海侧检修闸门为箱型结构，前后面板板厚8mm，止水侧面板布置在内渠侧。中、下节闸门上下各设有两腹板与闸门两侧纵向隔板构成一个密闭的箱体。腹板直接与前后面板相连。腹板中部宽度为884mm，端部宽度为448mm。腹板之间两面板侧各设置一根水平次梁，水平次梁选用I14型钢，对称布置。双吊点启闭，吊点距为5.74m。上节闸门与中、下节闸门相比少了两侧纵向隔板，使得闸门不形成密闭结构不能浮于水面。为防止闸门启闭时侧向移动，采用侧向挡块作侧向定位，与门槽的单侧间隙15mm。检修闸门为单向挡水，后止水布置。侧止水橡胶型式为P60，止水预压缩量2mm。上、下节底止水均采用刀型条形橡胶，伸出闸门底缘10mm，利用闸门的自重压紧，止水材料选用氯丁防水。闸门主支承和反向滑块支承均采用工程塑料合金材料，支承滑块与门槽的前后方向总间隙为15mm。

检修闸门闸槽主材采用Q235焊接结构件形式，与闸门止水接触面焊有不锈钢板。门槽埋件采用一期预埋。

（8）启闭机

①泵站进口100kN简易单向门机

启闭机主要技术参数见下表

表1.1-8    泵站进口100kN简易单向门式启闭机主要技术参数

| 起升机构 |  |  | 运行机构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 |  | 名称 | 参数 |
| 额定启门力 | 100 kN |  | 运行荷载 | 50 kN |
| 起升高度 | 总起升高度 | 8.5m | 运行速度 | 大车 16 m/min |
|  | 检修平台以上 | 3.8m | 运行距离 | ~45m |
| 启闭速度 | ≤2.0 m/min |  | 轨距 | 3.0m |
| 吊点间距 | 单吊点 |  |  |  |
| 工作级别 | Q2-轻 |  |  |  |
| 操作条件 | 进水口拦污栅 | 静水启闭 |  |  |
|  | 进水口检修门 | 动启静闭 |  |  |
| 门机供电方式：AC380V，50Hz 电缆卷筒供电 |  |  |  |  |

1）起升机构

1.钢丝绳：

采用线接触镀镀锌钢丝绳，禁止接长使用。钢丝绳设计安全系数n≥5。

2.滑轮：

采用焊接滑轮时，其材料不得低于GB700中Q235B或GB1591中的Q345B。采用铸造滑轮时，应符合ZBJ800006.1～10规定，还应符合SD315的规定。

3.卷筒：

采用焊接卷筒时，其材料不低于GB700中Q235B或GB1591中Q345B，焊后去应力热 处理。焊缝100%超声波探伤，达到GB11345BⅠ级要求。采用铸铁或铸钢卷筒时，应符合SD315的规定。卷筒主轴材料不低于45钢（GB699），挠度不大于L/3000（L-主轴支承跨度）。卷筒主轴采用调心轴承，静负荷安全系数S0≥2.5。卷筒绳槽底径制造公差不低于h9。齿式联轴器应符合JB/ZQ4382的规定，弹性联轴器应符合GB4323或GB5272的规定。

4.减速器：

齿轮弯曲疲劳安全系数Sfmin≥1.5，接触疲劳安全系数Shmin≥1.25。所有齿轮必须通过静强度校核。

齿面加工精度不低于8-8-7级（GB10095）。

减速器装配后必须在厂内跑合。

减速器必须在厂内进行负荷试验。

减速器采用喷油强制润滑。

减速器噪音水平参照SD315执行。

5.荷载限制器：

当起升负荷达到额定起升负荷时电子称量系统应给出声光报警讯号。当达到110%的额定起升负荷时，电子称量系统应给出声光报警讯号，同时自动切除拖动电动机、制动器上闸，对起升机构实施自动保护。

6.开度仪：

起升高度指示器：开度仪采用绝对型编码器作为开度检测元件。开度仪综合误差不大于20mm。

起升极限位置限制器：起升机构应设置一套起升上、下极限位置开关。同时另设一套原理不同的上极限位限位开关。当起升高度达到极限位时，极限位置限位开关发出报警讯号，同时自动切除拖动电动机、制动器上闸，对起升机构实施自动保护。

2）运行机构

运行机构起、制动加速度的绝对值不大于0.1 m/s2。分别驱动。电动机与车轮组之间采用全封闭传动。

1.减速器:

减速器齿轮弯曲疲劳安全系数Sf min≥1.5，接触疲劳安全系数Sh min≥1.25。齿面加工精度不低于8-8-7级（GB10095）。齿轮必须通过静强度校核。

减速器必须在厂内跑合。减速器以不低于工作转速无负荷转动，在无其它外音干扰的情况下，在壳体分界面等高线上，距减速器前后左右1m处测量噪声，不得大于80dB。

减速器必须在厂内进行负荷试验。减速器立式安装。

2.门架:

门架构造应力求简单，便于运输和安装。

门架必须在厂内预拼装。预拼装合格后，在各连接处作出明显和不易去除的标记。

门架安装起吊单元最大外形尺寸及最大重量见第一章。

门架焊缝分类按SL381执行。主梁、门腿、横梁焊缝为Ⅰ类焊缝，100%超声波探伤，达到GB3323ABⅡ级的要求。Ⅱ类焊缝须进行50%的超声波探伤达到GB3323BⅡ的要求。对重要部位或怀疑部位应进行射线复探。

门架主梁垂直静挠度不超过L/800（Ｌ－主梁支承跨度）。

门架在两个方向的水平变位值，在最不利的工况下，不得大于1.5H‰（Ｈ－大车轨顶至小车轨面的高度）。

门架制造和组装偏差应符合SL381和SL41的相应规定。

当门架采用高强螺栓联接时，高强螺栓接头性能应符合国家有关标准和规范的规定，并应分别在厂内和工地进行高强螺栓接头联接性能试验。

门架的工地焊缝由制造承包者施焊。

3）电力拖动及控制设备

门机的电力拖动控制系统由起升电气传动系统、运行电气传动系统、门机操作控制系统、门机信号检测装置等部分组成。

1.起升机构电气传动系统：

起升机构的电气传动方案，由承包人根据本标书技术要求和技术参数，严格按《起重机设计规范》进行电气配套设计。

2.运行机构电气传动系统：

运行机构的电气传动方案，由承包人根据本标书技术要求和技术参数，严格按《起重机设计规范》进行电气配套设计。

3.门机的操作控制系统：

门机应设置下列电气保护装置：短路保护和过流保护、失压保护、零位保护、缺相保护、限位保护、过载保护，主隔离开关、断开总电源的紧急开关以及机构间必要的互锁保护。

现地单机手动控制。

控制柜、盘、箱、台的结构设计、制造，以及柜内电器元件布置、配线应严格按本标书规定的相关规范执行。

4.检测装置的技术条件：

起升机构的上、下限位检测：设置一套起升上、下极限位置开关，同时另设一套原理不同的上极限位限位开关，对起升机构的上、下限位位置进行检测。当起升机构到达上、下极限位置时，自动停机。

运行机构位置检测：在运行机构的合适部位布置瞬动接近开关，实现运行机构的准确停位控制。同时运行机构应设置行走极限位置开关及撞块。

5.信号指示：

总电源开合状态，起升机构起升高度指示、起升载荷、极限位置到位，运行机构到位信号，过载保护信号以及其他运行操作信号和运行检测信号均应在司机室显示面板上明显显示。故障信号应进行声光报警。

6.电线、电缆：

门机电线及电缆采用防潮、耐高温的铜芯绝缘导线。

不同机构、不同电压等级、交流与直流的电线，在敷设和穿管时应分开。

4）其它

风速仪和避雷器：

在门机上部不挡风处装设风速仪和避雷器。风速仪与门机夹轨器联锁，当风速达到20m/s时，自动发出停止作业的声光警报并提示夹紧夹轨器。当风速达到36m/s时，自动对门机实施保护动作并夹紧夹轨器。

避雷器的设置必须能保护门机和操作人员免受雷击的损害。

夹轨器和锚定装置：

门机设置手动和电动两用的夹轨器。夹轨器应与风速仪联动。当风速达到20m/s时，自动发出停止作业的声光警报并提示夹紧夹轨器。当风速达到36m/s时，电控系统自动对门机实施保护动作并夹紧夹轨器。

夹轨器与主拖动系统互锁，门机运行前，应先松开夹轨器，然后才能开机。司机下班关断门机总电源前，电控系统应自动控制夹紧夹轨器。

门机供电电缆卷筒可自动换向，正、反向运行。电缆卷筒上可收、放电缆长度≥48m。门机各机房、司机室和运行机构的相应部位应设置足够的检修电源。

所有电气元器件均应考虑工作环境湿度大、水雾大的特点。

设备清单见下表：

表1.1-9       泵站进口100kN单向门式启闭机设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100kN门式启闭机 | 1台 | 全套供货，包括电力拖动和控制设备 |
| 2 | 门机轨道（50m）及附件 | 1套 | 型号厂家确定 |
| 3 | 供电电缆 |  |  |

②泵站出口QLD-200 kN-SD螺杆式启闭机

启闭机主要技术参数见下表

表1.1-10               螺杆式启闭机主要技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | QLD-200kN-SD | 手电两用螺杆启闭机 |
| 2 | 工作级别 | Q2-轻 |  |
| 3 | 额定启门力 | 200kN |  |
| 4 | 工作行程 | 3.2 m |  |
| 5 | 最大行程 | 4.0m |  |
| 6 | 启闭速度 | 0.3～0.5 m/min |  |
| 7 | 操作条件 | 动水启闭 |  |
| 8 | 启闭倾角 | 0° |  |

1）启闭机的组成和运行操作要求

1．启闭机主要由螺杆、起重螺杆与螺母组、蜗轮蜗杆、手动装置、电动机、机械传动、开度检测和限位装置、负荷限制装置、机座、壳体、螺杆防护筒、二期埋件及电控设备组成。

2．启闭机工作方式包括：

- 全程启闭

- 局部开启或关闭

- 在安装、调试或检修期间任意位置的局部开启或关闭

3．启闭机电控方式包括：

- 控制室现地手动控制

- 控制室现地自动控制

4．电气控制系统应能对启闭机运行状态进行实时的全程监测并显示。

5．工作环境

启闭机装设于排架启闭台上,露天装设，紧邻公路。承包人应充分考虑到设备的防水、防尘、防盗和使用安全，并采用相应的防护措施。

2）起升机构

1．起重螺杆

采用不低于GB/T699中规定的35、45等钢材制造。

2．承重螺母

采用铸造青铜制造。

3．位置开关

起升机构应设置一套起升上、下极限位、检修位位置开关。当起升高度达到极限位时，极限位置限位开关发出报警讯号，同时自动切除拖动电动机，对起升机构实施自动保护。

4．手动装置

启闭机应有手摇装置，手摇力应符合有关规范规定，并设有安全手把。手动机构与机器连接时，应有断开全部电路的安全措施。

3）机架和机罩

1．机架采用铸件结构。

2．启闭机螺杆应配备结实美观的不锈钢制防护筒，以保证螺杆伸出部分不受风雨侵蚀，阳光暴晒，并使其能全天候正常工作。

3．设计时应考虑启闭机运行时的通风散热和日常检修维护的方便。

4）拖动与控制

1．每台启闭机设一启闭机动力控制柜，闸门操作条件均为动水启闭，能局部开启。启闭机带有开度限位装置、高度指示器、过载保护机构和手动锁定装置。

2．动力控制柜应具备以下功能：

控制功能

	操作人员能通过动力控制柜上的功能按钮开关进行设备运转的正常启闭运行、应急操作和检修调试的单步手动操作

	可对闸门的开度进行手动预置，实现闸门的任意开度的启闭控制

保护功能：

	设置电机过负荷、过电流、短路、断相保护

	设置启闭机过负荷报警及保护

显示功能

	闸门开度显示

	动力控制柜上应设有各种操作控制方式和设备的工作状态及故障报警显示器，以简洁、明确的方式指示设备的各种操作和运行状况。

设备清单见下表

表1.1-11      泵站出口防洪闸门200kN螺杆式启闭机设备清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QLD -200kN- SD螺杆启闭机 | 5台 | 成套供货，包括行程极限位置和开度检测装置、控制设备和机罩 |

1.1.5.3.2金属结构防腐措施

1）拦污栅、闸门及埋件外露表面

采用RMAL合金复合涂层防腐，涂层厚度为120～150μm（分三次进行喷涂每次厚度为40～50μm）；

涂后选用专门封闭涂料作为RMAL合金复合涂层的封闭层，表面涂料厚度为150～250μm（分封底漆、厚浆中间漆、面漆三次进行涂装）

2）埋件的埋入表面（与砼接合面）

涂刷无机改性水泥浆,干膜厚度为300～500μm。

3）采用双相不锈钢复合钢板作为主材的埋件部分无需防腐。

### 1.1.6施工交通和施工场地

（1）施工条件

泵站施工区地处东南卡与西江交汇处，水路交通较便利；陆路可通过堤顶道路与外界直接连通。

泵站的施工区拟布置于白蕉镇水利管理所内，可从管理所内引出自来水用于生活用水。围内河涌水质均不稳定，若要作为施工用水，应定期进行检验，合格方可使用；也可使用自来水作为施工用水。

施工用电可考虑从附近的变电站（所）接线，由施工单位自备变压器向施工区供电。

工程所需水泥、钢材、木材、油料等可从建材市场择优购买；砂从就近砂场码头购买；石料从就近石料场购买；土料由规划的土料场供应。

（2）施工导流

导流建筑物的级别为4级。导流建筑物挡水时段为50年一遇10月～次年4月洪水标准；围内水位洪水标准取内河最高水位。

（3）施工总布置

施工区布置根据需要布置生活及办公用房、钢木加工场、临时堆料场、机械停放场、临时仓库、供水供电等临时设施。布置位置见设计图纸。

### 1.1.7水文气象

（1）流域概况

白蕉联围位于西北江三角洲西南部，西江干流入海口门区。白蕉联围排涝整治工程总排涝面积共134.77km2。除西北部有低矮丘陵外，其余为冲积海积平原，地势平坦低洼。

东南卡片区位于白蕉联围东侧北端，北与竹银联围相连，西侧为东南卡片区，东临磨刀门水道，南北地势较高，形成相对独立片区。主排河为新八顷涌，外排水闸和主排渠为主构成排涝体系，片区面积14.0km2。

（2）气象特性

珠海市位于北回归线以南，属亚热带季风气候区，夏季盛行西南季风和东南信风，干湿冷暖分明；冬季处于冷高压的前缘，盛行北风和东北风，雨水较少，常见冬季干旱。春季2～3月，由于暖湿气流与北方南下的冷空气交汇于华南地区，往往形成大范围的低温阴雨天气；从4月上旬开始，西太平洋副热带高压西伸北抬，西南季风活跃，开始进入雨季，前汛期（4～6月）主要是西南低空急流暴雨和峰面雨，其雨量约为年雨量的40%～50%。后汛期（7～10月）的降雨以台风雨为主，后汛期雨量为的35%～45%。工程区年平均气温为22℃，多年平均降水量2036.5mm，多年平均蒸发量1673mm。

（3）设计潮位

白蕉联围处于“洪潮区”，即汛期洪、潮在这里相互作用和壅托。潮汐属不规则半日混合潮类型。年最高高潮位一般多出现在汛期6～9月或风暴潮正面袭击时，年最低低潮位多出现于枯季1～3月，一年中夏潮高于冬潮。

按照低低潮或高高潮的典型潮位过程特征，东南卡片区区采用灯笼山水文站典型潮位过程。设计潮水位采用珠委发布的设计潮位值，成果见下表。

表1.1-12         白蕉联围泵站、水闸设计洪潮水位成果表

| 水道 | 断面名称 | 间距 | 河道里程（m） | 设 计 潮 位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P=0.33% | P=0.5% | P=1% | P=2% | P=10% | P=20% |
| 磨刀门水道 | 新环头围水闸 | 2543 | 33675 |  |  |  |  |  | 2.61 |
|  | 新环三围水闸 | 1011 | 34686 |  |  |  |  |  | 2.60 |
|  | 新环四围水闸 | 892 | 35578 |  |  |  |  |  | 2.59 |
|  | 新环五围水闸 | 827 | 36405 |  |  |  |  |  | 2.58 |
|  | 东南卡泵（东南水闸） | 1416 | 31132 | 3.61 | 3.49 | 3.35 | 3.19 | 2.82 | 2.64 |

### 1.1.8工程地质

#### 1.1.8.1地形地貌

站址位于东南卡水闸处，白蕉联围西堤桩号3+749处，其外侧为磨刀门水道。白蕉联围堤顶高程4.82～5.99m，水闸两侧往水闸方向高程逐渐变大，堤顶宽6.0m左右，水闸左侧堤顶宽约9.6m，堤防外侧建有防浪墙，防浪墙高度1m左右。河道在水闸处变窄，河道宽度21～38m之间，河床底部高程-3.98～-0.28m，闸址区河道上游有一卡口，卡口上游侧为水流冲刷较深，最深处高程约-4m，水闸下游约145m外为磨刀门水道。河道两侧均有滩地，水闸上游左侧滩地宽度约46m，现在大部分被当地农民开发到菜地，高程为1.75～2.01m，滩地河道一侧为水闸的翼墙。水闸上游右侧滩地宽度约14m，现在大部分为荒地，高程为2.11～2.18m。水闸下游两侧滩地均为小树林，宽度23～40m，高程1.7～2.28m，右侧滩地略高。堤内地面高程1.67～3.45m，堤内分布较多的渠道和鱼塘。水闸管理用房分布在水闸上游侧左岸堤内。

#### 1.1.8.2地层岩性

①人工填土(Q4s)：分为填土和抛石。填土主要分布在白蕉联围堤堤身填土，次为水塘塘埂、道路，以黄褐色粘土、粉质粘土为主，局部夹中粗砂，粘性较好，稍湿，可塑。厚度1.10～4.10m，底板高程0.05～1.90m。抛石主要分布于东南卡水闸下游（闸外）的白蕉联围堤外脚处，宽2～3m，厚度2m左右。在东南卡水闸上游河道中局部有厚1m左右的块石垫层（为东南卡水闸消能设施）。

②-1淤泥(Q4m)：灰、褐灰色，局部含少量螺壳，成分较均匀，软塑状态，局部含少量的粉砂。分布于东南卡闸下游河道中，层厚3.10～3.40m，底板高程-4.75～-4.30m；

②-2淤泥质粘土(Q4m)：灰、褐灰色，局部含少量螺壳，成分较均匀，软塑状态。广泛分布于站址区，大部分位置呈双层结构分布。上部分布于人工填土层或河道表面之下，层厚1.20～4.50m，底板高程-6.74～-0.05m；下部分布于淤泥质土与粉砂互层之下，层厚13.1～51.0m，底板高程-60.68～-35.57m，顶板高程-35.05～-9.68m，此层局部分布厚1.0～5.0m的淤泥质粉砂透镜体。钻孔XN09仅在上部人工填土层下分布一层，层厚3.70m，底板高程-2.57m；钻孔DN03、DN07、DNK14仅在淤泥质土与粉砂互层之下分布一层，层厚22.20m，底板高程-41.51m

②-3淤泥质土与粉砂互层(Q4m)：灰色，成分不均匀，软塑状态，粉砂呈饱和松散状态，大部分淤泥质土中夹薄层粉砂层，粉砂层厚1～5cm。广泛分布于站址区，部分钻孔未打穿此层，层厚8.00～29.10m，底板高程-30.05～-9.68m，顶板高程-6.74～-0.05m。局部含一层、多层淤泥质粉砂透镜体。

②-4淤泥质粉砂(Q4m)：灰、灰褐色，成分较均匀，粉砂呈饱和松散状态，含少量砾石，局部含淤泥质土成分较少，主要呈透镜体状分布于②-3层中和③-1粘土层之下，层厚1.0～5.9m，底板高程-358.95～-30.60m。由钻孔DN05、DNK01、DNK05揭示。

③-1粘土(Q4al)：灰褐色、灰色，可塑，土质较为均匀，局部含少量的贝壳碎片，站址区均有分布，局部呈透镜体状，标贯击数4～9击。层厚1.90～18.80m，底板高程-60.31～-16.44m，局部未揭穿。钻孔DNK01揭示此层下部分布一层淤泥质粉砂透镜体。

④-4砾砂(Q4al)：黄灰色、灰色、灰白色含较少的粘土成分，部分岩芯胶结呈柱状，砾石粒径为1～4cm，磨圆度较差，矿物成分主要为石英、长石，局部为粗砂。动探击数9～16击之间。广泛分布于整个站址区，层厚0.7～>8.3m，局部未揭穿。底板高程-63.28～-44.80m，顶板高程-60.68～-43.70m。

⑤-3砂岩全风化(∈bc):岩芯主要呈土状，为砂岩残积土，黄灰色、红褐色，粘性较强，局部可见少量的原岩结构，局部含少量的碎石，大部未揭穿，顶板高程-63.28～-45.05m。钻孔DNK01、DNK05、DNK14揭示。

⑤-4砂岩强风化(∈bc):岩芯主要呈碎块状或短柱状，部分为砂岩残积土，黄灰色、红褐色、青灰色，未揭穿，顶板高程-60.31～-43.35m。钻孔DN01、DN02、DN03、DN04、DN05揭示。

#### 1.1.8.3水文地质条件

泵站区地表水主要为新八倾涌河水、磨刀门水道水。勘探施工期间，测得钻孔稳定水位高程为1.84～2.02m，为混合水的水位。

#### 1.1.8.4不良地质现象

根据本次勘察及现场地质测绘成果，结合区域地质资料综合分析，工程场区及附近未发现岩溶或土洞塌陷、地裂缝、大、中型滑坡体等不良地质作用或地质灾害隐患。但由于淤泥质土中含有大量生物碎屑，经过长期发酵极易产生沼气，施工时应注意。

#### 1.1.8.5主要建筑物工程地质条件及评价

一、泵房与自排闸工程地质条件评价

拟建泵站泵房与自排闸室并列布置于新八顷涌河道中。

拟建泵房建基面高程-3.8m，拟建自排闸建基面高程为-3.5m，基础位于第②-2淤泥质粘土层和②-3淤泥质土与粉砂互层上，其承载力特征值fak为70～80kPa，其承载力低，且具有高压缩性，不能作为持力层。其天然地基不能满足上部荷载的要求，建议基础选用桩基础。建议选用底部的第⑤-4层强风化砂岩或④-4砾砂层作为桩端基础的持力层，可选用钻孔灌注桩或预制桩基础。桩基设计的有关地质参数见表3.3-7。

基坑开挖后形成深基坑，最大坡高约10m，且边坡土体由性状较差的软塑状低抗剪强度的②-2淤泥质粘土和②-3淤泥质土与粉砂互层组成，开挖时需注意边坡稳定，建议临时开挖坡比：回填土及淤泥质土为1：5～1：6，开挖时应分级开挖，必要时对边坡采取支护措施。

闸室与泵房基础土体及边坡土体垂直渗透性弱，不会发生基坑突涌问题。但由于②-3淤泥质土与粉砂互层各个位置的水平渗透性差异性较大，局部水平渗透性较大，边坡可能产生局部的渗透破坏问题。

二、交通桥工程地质条件评价

交通桥位于泵站和自排闸的出水侧，桥面宽6.0m，建基面高程为-3.8～3.5m，基础位于第②-2淤泥质粘土层和②-3淤泥质土与粉砂互层上，其承载力特征值fak为70～80kPa，其承载力低，且具有高压缩性，不能作为持力层。建议选用底部的第⑤-4层强风化砂岩或④-4砾砂层作为桩端基础的持力层，可选用钻孔灌注桩或预制桩基础。

三、泵站进水前池、连接段、进水池、出水池和自排闸消力池、海漫工程地质条件评价

站进水前池、连接段、进水池、出水池和自排闸消力池及海漫的基础为第②-1淤泥、②-2淤泥质粘土和②-3淤泥质土与粉砂互层，其承载力特征值fak为40～80kPa。地基土层的承载力低，高压缩性，抗冲能力差，建议粉喷桩处理，并对其底板进行护底处理。

四、翼墙工程地质条件评价

翼墙底板高程为-3.8m，其最大墙高达6.60m，荷载较大，基础位于第②-3淤泥质土与粉砂互层， 该土层的承载力特征值fak为70kPa，其承载力不能满足上部荷载要求。其天然地基不能满足上部荷载的要求，建议基础选用桩基础，选用底部的第⑤-4层强风化砂岩作为桩端基础的持力层，可选用钻孔灌注桩或预制桩基础。

五、拦污栅工程地质条件评价

拦污栅建基面高程-3.00m，位于②-2淤泥质粘土、②-3淤泥质土与粉砂互层上，其承载力特征值fak为70～80kPa，其承载力低，抗剪强度低，不宜作为基础的天然地基持力层，建议采用粉喷桩进行基础处理。

六、围堰工程地质条件评价

上、下游围堰位于新八顷涌河道中，下游围堰为新八顷涌河道与磨刀门水道交汇处。上游围堰基础为第四系全新统海相沉积②-3淤泥质土与粉砂互层；下游围堰基础为第四系全新统海相沉积的②-1淤泥和②-2淤泥质粘土，其承载力低，抗剪强度低，存在沉降稳定问题，建议对地基采取补强处理。

七、泵（闸）两侧与堤防连接处工程地质条件评价

东南卡泵站（闸）河道底部高程在-3.98～-0.28之间，白蕉联围堤顶高程4.82～5.99m，堤内地面高程1.67～3.45m，堤外地表高程1.7～2.28m。泵（闸）建基面高程-3.8～-3.5m，基坑开挖深度在3.0～10.0m左右。泵（闸）基础位于第②-2层淤泥质粘土和②-3层淤泥质土与粉砂互层上。

基坑开挖需对白蕉联围围堤进行破挖，基坑侧壁所处土层处上布下分别为①人工填土，其成份以黄褐色砂质粘性土为主，土质不均一；②-1灰、褐灰色淤泥，局部含少量螺壳，成分较均匀，软塑状态，局部含少量的粉砂；②-2灰、褐灰色淤泥质粘土，局部含少量螺壳，成分较均匀，软塑状态；②-3灰色淤泥质土与粉砂互层(Q4m)，成分不均匀，软塑状态，粉砂呈饱和松散状态，大部分淤泥质土中夹薄层粉砂层，粉砂层厚1～10cm。

基坑开挖中将形成较高的土质边坡，开挖坡体以堤身、淤泥质软土为主，存在开挖边坡的稳定问题。建议开挖时对基坑进行支护，对堤身段采取缓坡（1：3）开挖，确保基坑开挖安全，也有益于堤身开挖段回填压实。

围堤回填土质量按二级堤堤防要求进行质量控制。回填土以粘性土为主，其压实度为0.92，最大干密度1.62g/cm3，渗透系数不大于10-4cm/s为宜。

由于堤基下分布有大量淤泥质软土，存在不均匀沉降问题，建设设计进行复核。

八、管理用房工程地质条件评价

根据设计，东南卡泵站管理用房紧靠泵站左侧布置，主要由管理房、值班宿舍、机电室、中控室、会议室、厨房餐厅等组成，为2层楼房。

管理用房位于泵站左侧白蕉联围海堤堤内部位，堤内地表高程1.32～1.68m。堤顶宽6m左右，堤内平台宽8.0～13.0m左右。

根据勘探揭示，管理房地基岩性由上至下分别为①人工填土(Q4s)、②-2淤泥质粘土(Q4m)、②-3淤泥质土与粉砂互层(Q4m)、③-1粘土(Q4al)和⑤-3砂岩全风化(∈bc)。

其基础为第①人工填土、②-2淤泥质粘土层，其承载力特征值fak分别为80kPa、70kPa，承载力低，不宜作为持力层，建议采用粉喷桩进行基础处理或选用钻孔灌注桩或预制桩基础，以底部的⑤-3全风化砂岩作为桩端基础的持力层。

## 1.2 合同项目及工作范围

本条款若与《珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站施工招标文件》冲突，则以《招标文件》为准。

### 1.2.1主体工程项目及范围

（1）主体工程工作范围

本工程项目的主要工程内容为：新建东南卡泵站及其配套工程。

（2）承包人应完成的主体工程施工项目主要包括：

清基开挖、土方填筑、反滤料及砂石垫层、混凝土工程、砌体工程、地基加固工程、土工合成材料应用工程、电气设备采购及安装工程、水力机械采购及安装工程、金属结构采购及安装工程、房屋建筑及景观工程等。

### 1.2.2临时工程项目及布置

（1）承包人应完成主体工程施工所需的所有临时工程项目。主要包括：

1）施工道路（包括场内外一切施工道路）、码头等；

2）料场及设施；

3）仓库房屋系统及营地；

4）风、水、电、通讯设施；

5）场地平整及排水；

6）其它临时设施。

（2）临时工程的布置及规模，应符合本技术条款第2章的相关规定。

### 1.2.3材料供应与范围

承包人应负责全部主体和临时工程材料的采购，所采购的材料应满足设计及有关规程规范的要求，并符合监理人对材料检验的要求。当地材料(土料、石料等)，如合同条款有指定的料场，则应在指定的料场取料；如合同条款没有指定料场，则由承包人自己负责联系、勘察或采购符合工程要求的材料。

### 1.2.4配合工作范围

承包人应根据监理人的指示，在施工场地、道路、进度、作业面及地方联系等方面做好配合工作。

### 1.2.5其它

承包人应根据合同条款的规定和监理人的指示，完成与合同工程相关的工程的施工、运行和维护等。在合同工程项目施工之前，承包人应取得在其施工堤段、水域、道路、施工区域等处通行、停泊、施工所需的各种许可证(权)。

## 1.3 由监理人提供的设计图纸和文件

### 1.3.1设计图纸和文件

（1）招标文件中所附的图纸为合同图纸，合同图纸仅供承包人投标之用，除监理人特别指明外不能作为指导工程施工的依据。

（2）合同签字后，工程施工阶段的施工详图由监理人按合同条款的有关规定及与承包人共同协商的供图计划，陆续提交给承包人。监理人可以根据进一步勘探查明的地形地质情况以及永久设备订货后的变动，调整修改建筑物的局部布置和尺寸，除按合同条款有关设计修改的规定外，承包人不得因合同图纸与最终设计详图的差异而提出索取额外付款。

（3）监理人发出的图纸均应盖有现场监理机构的公章，无监理人盖章的图纸，均为无效图纸。

### 1.3.2设计修改

（1）承包人在收到监理人按上述第1.3.1条提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，则应在接上述通知后的7～14天将承包人所提出的问题上报给设计单位和建设单位，并组织图纸会审。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行局部修改和补充时，应在该部位开始施工7～14天前及时签发设计修改图。其中涉及变更的应按本合同的相关规定办理；对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。

（3）由于受永久设备供货或其它不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人与承包人共同研究临时措施，适当调整部分工程的施工进度，将可能给工程带来的不利影响降低到最低程度。

### 1.3.3设计图纸份数

监理人应向承包人提供合同范围内的4套永久工程的正式施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。

## 1.4 由承包人提供的设计图纸和文件

### 1.4.1图纸和文件的提交计划

（1）承包人应在签署协议书后将承包人项目经理签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人审批。提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括（但不限于）按本合同《通用合同条款》规定由承包人负责的施工图纸和本技术条款各章规定应由承包人负责的施工图纸和文件。监理人应在收到承包人提交的计划后28天内批复承包人。根据监理人的批复，承包人负责按计划提供施工图纸和文件。除合同另有规定外，凡须经监理人审批的图纸和文件，监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后的14天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。

（2）承包人提供的图纸和文件均为一式四份。

（3）承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等的费用，均应包括在承包人的各项目报价中。

### 1.4.2施工进度计划

（1）承包人应在收到开工通知后按规定采用关键线路网络图编制本工程施工总进度计划报送监理人审批。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。

（2）承包人编制的施工总进度应满足本合同《专用合同条款》中关于工程开工日及全部工程、单位工程和部分工程完工日期的规定。

（3）承包人应按报经监理人批准的总进度计划，详细制定月施工进度计划与实施措施，并报经监理人审批。并在每月25日前向监理人报送下月的施工进度计划。其内容应包括：

1）所承建工程按期完成的进度和工程量；

3）主要物资材料（钢筋、水泥、块石等）计划耗用量；

4）施工现场各类人员和下月劳动力安排计划；

5）工程价款结算情况以及下月预计完成的工程投资；

6）其他需要说明的事项。

（4）施工进度须采用关键线路法或与之相当的方法，并采用网络图和作业表的形式。网络图必须详细地、有条件地表明所有施工活动，说明工程持续的时间以及各项工程间的依赖关系和主次关系。作业表和网络图至少应按下述要求表明各项施工活动：

1）作业和相应节点的序号说明

2）持续时间

3）最早开工和完工日期

4）最迟开工和完工日期

5）总的时差和自由时差

6）施工资源需用量

（5）根据工程的实际进度，承包人应逐月修改和调整进度计划、劳动力计划。按监理人的意见修改后的施工进度计划、劳动力计划和实施计划的说明，都应尽可能地充分体现履行合同条款中开工和完工的规定。

（6）施工进度以及每项修改应事先提交监理人审批。未予批准的进度计划将退还给承包人进行修改，承包人在收到后的7天内必须重新提交监理人审查。监理人对承包人进度计划的审查和批准并不意味着可以变更或减轻承包人对合同工期、施工安全、质量等方面所应承担的全部义务和责任。

（7）工程的施工应按最新的报经监理人批准的施工进度计划进行，除非遇到紧急情况，或事先得到监理人同意，否则工程任何部分的施工都应与施工计划相符合。

（8）承包人必须在每月26日前，向监理人递交当月施工进度实施报告。报告应附有适当的文字说明以及形象进度示意图和照片，以便监理人能有效地审议工程进度，并有可能批准修订实施进度。否则，监理人有权退还报告或要求重新修改和递交。工程进度实施报告至少应包括以下内容：

1）包括临时工程在内的当月完成工程量和累计已完成工程量；

2）材料的进场、消耗和储存量；

3）以上两项按项目逐项统计和总计、逐月累计和计算百分比；

4）设备的进场和使用安排；

5）实施的形象进度；

6）记述已延误或可能延误施工进度的影响因素，以及重新达到原计划进度所采取的措施等；

7）财务收支报表。

### 1.4.3施工总布置设计

（1）承包人应将本合同工程的施工总布置设计文件报送监理人审批。监理人应在签收后的14天内批复给承包人。

（2）承包人提交的施工总布置设计文件，应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。上述设计文件应详细表述全部临时设施的平面位置和占地范围，其占地范围不得超过发包人征地规定的界限。

（3）承包人应按本合同规定做好防洪潮安全和环境保护规划，采取必要的措施，保护临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。

### 1.4.4临时设施设计

（1）承包人应按施工总进度计划的安排，在临时设施开始施工前将本合同所规定的临时设施的设计文件报送监理人审批。监理人应在每项设计文件签收后的14天内批复给承包人。

（2）承包人提交的临时设施设计应包括临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。上述各项设计应详细表述以下内容：

1）场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置、定线，以及道路、桥涵、码头和停车场等的布置图和工程量；

2）施工供电设计标准和施工用电负荷，输电线路、配电所和功率补偿装置，以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备配置一览表；

3）施工供水系统各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站和供水管路的布置图、工程量和设备配置一览表；

4）各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图和工程量；

5）施工通信和功能设计，以及通信设施布置图和设备配置一览表；

6）各附属加工厂的设计功能、布置图、工程量和设备配置一览表。

8）各项临时房屋建筑和公用设施的设计标准、布置图、工程量和设备、设施配置一览表。

9）大型施工机械设备停放场。

### 1.4.5施工方法和措施

（1）承包人应在收到开工通知后的14天内，按本合同规定的内容提交主要工程建筑物的施工方法和措施。

（2）监理人认为有必要时，承包人应在规定的期限内，按监理人指示，提交单位工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置；施工工艺；施工程序；主要施工材料、设备和劳动力；质量检验和安全保证措施；施工进度计划等。

（3）合同签定后，承包人应向监理人报送工程临时设施的主要图纸和文件（一式四份），并请批准。其中应包括全部临时设施、场内施工道路布置、料场、弃渣场的总布置及必要的文字说明，还包括水电供应系统、金属结构和机电安装场、材料仓库和生活设施、环境保护和安全措施等的布置设计及必要的文字说明。

（4）监理人根据工程的需要可要求承包人承担合同外零星工程，承包人应在商定的时间内向监理人报送为实施这些零星工程施工的有关资料。

### 1.4.6图纸和文件的审批

对于承包人递交的图纸和文件，除本合同规定须经监理人批准外，监理人有权决定是否审批，监理人应在收到文件或图纸后7天内作出审批并退还承包人。审批意见包括“照此执行”、“按修改执行”、“修改后重新递交”或“不能执行”。对于退还签有“不能执行”和“修改后重新递交”的图纸和文件，承包人应在签收后7天内进行修改，并重新报送监理人审批。凡本合同规定须经监理人批准的图纸和文件，必须由承包人的项目经理签署。

### 1.4.7承包人对提供图纸和文件的责任

（1）承包人递交监理人审批的图纸和文件必须一式四份。每张图纸和每份文件必须留出供批准及签署的空白框格。监理人批准后，对于签署有“照此执行”或“按修改执行”的图纸和文件退还承包人一份，或另行发出审查（审批）意见的指示。

（2）经监理人批准后，承包人因故需要修改图纸或文件时，仍须重新报送给监理人批准。

（3）承包人如不能按规定期限递交应报送须由监理人审批的图纸和文件而造成的承包人自身的工期延误或造成其他协作承包人的损失，均由承包人承担全部责任，由此引起的工程费用超支亦均由承包人承担。

（4）凡本规定须经监理人批准的图纸和文件，只有在监理人予以批准并签署“照此执行”或“按修改执行”之后，承包人才能按图纸和文件实施施工。承包人不得以图纸和文件已经监理人批准和审阅或监理人对图纸和文件提出修改为由推卸承担的责任或要求发包人增加支付费用。

（5）如果监理人认为承包人递交的图纸和文件的设计、计算数据、资料或图纸不全，则有权要求承包人予以补充后重新递交。

### 1.4.8承包人应提供的材料和设备

（1）承包人为完成承建工程及其临时设施所需的工程材料、常规施工机械和承包人已拥有的大中型专用机械设备，均由承包人负责自行采购和供应。对于专用施工机械设备以及受发包人委托采购的机电与安全监测设备，采购订货前承包人应按发包人最后提供的清单编报采购计划报送发包人审批。

（2）承包人必须按合同条款有关器材供应的规定负责采购、验收、运输和保管工程施工中所需的材料和机械设备。材料和设备应具有材质证明或出厂合格证书，符合监理人指定的有关技术规范的要求。

（3）由于某种原因无法提供规定的材料或设备时，承包人在事先 14 天向监理人提出使用替换材料的申请报告，报送监理人批准，采用代用材料的报告必须附有替代材料品种、型号、规格和该材料的技术标准和试验资料，只有在证明其不降低工程质量时才能得以批准。

（4）由承包人提供的材料、设备应按合同规定经过检查和试验，监理人有权要求承包人提供材质证明、出厂合格证书、材料样品和试验报告。承包人对其提供使用的材料、设备应负有全部责任，监理人一旦发现承包人在本工程中使用了不合格的材料、设备时，承包人应按监理人的指示立即更换不合格的材料或设备，并承担由此造成的一切责任。

（5）承包人应按合同要求配置为实现永久性工程按进度施工所需的全部设备，所有设备均须按合同规定经过检查、验证、运转和试验，监理人有权要求承包人提供设备订货单和有关的图纸资料，旧设备应有维修保养的合格证书，承包人对其所用的设备负有全部责任。监理人一旦发现所用的施工设备影响到工程的进度和质量时，有权指示承包人更换设备。

（6）一切材料的搬运方式都应保证其质量并适应工程需要，材料从贮存地点运到施工现场时，应以合适的车辆运送，以防材料在装车和计量之后漏失或分离，保证材料的数量与质量。

（7）材料、设备的贮存方式， 应保证其质量并适应工程的要求， 贮存的材料应置于便于检查的地方。

（8）除非监理人准许，材料与设备不应贮存于道路用地范围之内。

（9）由承包人提供的已经运到施工现场的不符合质量要求的劣质材料或被监理人拒绝接受的不合规格的材料，承包人必须按监理人指示尽快地从现场运走，并且由承包人承担因此而发生的一切费用以及可能对工期进度造成延误所承担的合同责任。

（10）材料堆存以前，承包人应清理并平整全部堆存场地，除非监理人另有指示，否则堆存场地一旦利用完毕，承包人应立即自费将地面尽可能恢复到原来状态。

（11）任何作业凡未经监理人的事前批准，或使用了未经事先检查验收的材料，则该作业的进行与作业项目的完成，应由承包人承担可能被拒绝验收或被作为非批准的作业项目而不予支付的风险。

## 1.5 工程质量检查和验收

### 1.5.1承包人的质量自检

（1）承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员应有责任及时纠正。

（2）承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。

### 1.5.2监理人的质量检查

（1）监理人有权按本合同《通用合同条款》的有关规定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

（2）监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。检查和检验的时间、地点和费用，应按本合同《通用合同条款》的有关规定办理。

（3）监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包人应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。

（4）监理人为检查检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。

## 1.6 临时设施

### 1.6.1施工交通

（1）承包人应按合同规定负责修建从指定的场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。

（2）承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。

（3）承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。

（4）本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》的相关规定办理。

### 1.6.2施工供电

（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、涮试、管理和维修由发包人指定的主降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

（2）除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。

（3）承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电配备一定容量的事故备用电源，除发包人指定的降压变电站发生的电网停电事故外，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。

### 1.6.3施工供水

（1）除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。

（2）除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。

（3）承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。

### 1.6.4施工照明

（1）除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路、桥涵在内的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合本章第 1.8.3 条的规定。

（2）除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。

### 1.6.5施工通信

（1）除合同另有规定外，承包人应在工程开工前与当地电信部门协商解决通向施工现场的通信线路，并由承包人与电信部门签订协议。

（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通信服务设施。 发包人和监理人有权使用承包人的内部通信设施。其他承包人需要使用内部通信设施时，应按本合同《通用合同条款》的相关规定办理。

### 1.6.6砂石料和土料供应

（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料和土料。

（2）砂石料和土料供应应能满足本工程高峰用量要求。

（3）承包人提供的各种砂石料和土料应满足本合同施工图纸的要求和符合各专项技术条款规定的质量标准。

### 1.6.7施工机械修配和加工厂

（1）承包人应按施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，包括：

1）机械修配厂 ( 站 )

2）预制混凝土构件加工厂

3）钢筋加工厂

4）木材加工厂

（2）承包人应负责上述加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修。

### 1.6.8仓库和堆料场

（1）承包人应负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（2）各种露天堆放的砂石骨料、土料、弃渣料及其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

### 1.6.9临时房屋建筑和公用设施

（1）除合同另有规定外，承包人应负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施，其内容包括：

1）职工宿舍、食堂和公共卫生等房屋建筑及设施

2）文化娱乐和体育场地及设施等

（2）承包人应按施工图纸和监理人的指示，负责上述临时房屋和公用设施的设备和设施的采购、安装、管理和维护。

## 1.7 现场材料和设备的检测与试验

（1）承包人必须建立或确定委托材料和设备检测试验室。该试验室必须取得国家专门机构(CMA)认定并配备足够的试验人员和设备。承包人应在收到开工通知后的14天内提交一份材料和设备试验计划报告，报送监理人审批。

（2）承包人应按有关技术条款的规定，对工程使用的材料（如水泥、骨料、外加剂、钢筋、土料、石料、土工布以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，并将试验报告报送监理人审批。监理人有权要求承包人降级使用或停止使用不合要求的材料。

（3）承包人应按照监理人的指示，将批准建立的实验室免费提供给监理人使用，并按照监理人的指示进行各项取样和试验工作。该项工作的费用均应包含在工程量报价单相应项目的单价中。

## 1.8 施工安全防护

### 1.8.1承包人对安全防护的责任

（1）承包人必须按规定履行其安全防护职责。承包人应在工程开工后的14天内，编制一份工程施工安全措施文件，报送监理人审批。其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安管理等的安全措施。

（2）承包人应加强对职工进行施工安全教育，并按规定编印安全防护手册发放给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核，合格者才准上岗。

（3）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后的24h内向发包人提交事故情况的书面报告。

（4）承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。

### 1.8.2劳动保护

承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防尘面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定，发给特殊工种作业人员劳动保护津贴和营养补贴。

### 1.8.3照明安全

承包人应按合同规定负责设计、供应、安装、管理和维修施工工程区、道路和生活区的全部照明系统。在不便于采用电器照明的工作面可采用汽灯或碳化灯。

### 1.8.4接地及避雷装置

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物，均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

### 1.8.5消防

承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责。组建消防队伍，配备必要的消防设施和器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。承包人在向监理人递交施工组织设计的同时，应递交一份包括上述内容的消防措施和计划的报告，报送监理人审批。

### 1.8.6洪(潮)水和气象灾害的防护

承包人应根据发包人提供的水情和气象预报，做好洪(潮)水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪(潮)水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防(潮)洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全，以保证工程按计划进行。

### 1.8.7信号

（1）承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：

1）标准道路信号

2）报警信号

3）危险险号

4）控制信号

5）安全信号

6）指示信号

（2）承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。

### 1.8.8安全防护规程

承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到监理人下达的书面开工通知后，立即将手册送交监理人备案。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人。安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：

（1）防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

（2）各种施工机械的使用；

（3）汽车驾驶安全；

（4）用电安全；

（5）开挖作业的安全；

（6）混凝土浇筑作业的安全；

（7）机修作业的安全；

（8）压缩空气作业的安全；

（9）意外事故和火灾的救护程序；

（10）防洪和防气象灾害措施；

（11）信号和告警知识；

（12）其它有关规定。

### 1.8.9其它

承包人在施工中应采取措施保护其施工人员免受地方病和传染病的侵袭。

## 1.9 环境保护

### 1.9.1遵守环境保护的法律、法规和规章

承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用合同条款》第30条的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

### 1.9.2环境保护措施计划

承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：

（1）施工弃渣的利用和堆放；

（2）施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；

（3）防止饮用水污染措施；

（4）施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的处理措施；

（5）施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的处理措施；

（6）完工后的场地清理。

### 1.9.3施工弃渣的处理

承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的处理，保护施工开挖边坡的稳定。

### 1.9.4环境污染的防治

（1）承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。

（2）承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

### 1.9.5场地清理

除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

## 1.10 现场施工测量

### 1.10.1测量基准

（1）监理人应按本合同《通用合同条款》第27条的规定，在发出开工通知前的14天，向承包人提供工程范围测量三角网点、水准网点及其基本资料和数据。

（2）承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。

（3）承包人应以监理人提供的测量基准点为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并在收到开工通知后的14天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

（4）承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。

### 1.10.2施工测量

（1）承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。承包人在根据本工程施工精度要求进行施工测量的过程中，若发现实际地形跟施工图纸有较大差异，应及时汇报监理人，经监理人的测量人员联合测量确认确有较大差异时，由监理人在工程开工14天以前告知设计，并联合设计对地形进行二次抽测，经二次抽测确认地形仍有较大差异时，应及时上报发包人，由发包人委托不低于设计单位测量资质的第三方进行地形复测，并根据第三方复测结果研究是否须办理变更设计，涉及变更的按本合同的相关规定办理。否则，承包人不得以地形与施工图纸不符而要求额外增加任何费用。

（2）承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。

若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量。经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。

## 1.11 工程量的计量原则

（1）本合同的工程项目的计量，均以国际单位制(SI)计量。

（2）除非另行报经监理人批准和合同文件另有规定，否则凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。

（3）除非监理人另有指示，否则一切计量工作都应在监理人在场的情况下由承包人测量，发现不符合监理人指示的测量成果，监理人有权要求承包人重新测量。

（4）有承包人签名的计量或测量成果，应提交监理人审核，监理人还可以检查原始记录。

（5）申请结算的工程量应由承包人计算，经监理人审核。工程量计算的副本应提交监理人并由监理人保留。

（6）所有辅助作业的工程量及相应发生的材料、人工、设备费用，均已包含在工程量清单中所列的有关支付项目中，不再单独计量。

## 1.12 技术标准和规程规范

除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。本合同引用的标准和规程规范（不限于）：

（1）《堤防工程施工规范》（SL260-2014）

（2）《水利水电工程施工测量规范》（SL52-2015）

（3）《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-2014）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）

（5）《堤防工程施工质量评定与验收规程》（SL634-2012）

（6）《混凝土结构施工及验收规范》（GB50204-2015）

（7）《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2015）

（8）《公路桥涵施工技术规范》（JTG-T F50-2011 ）

（9）《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2018）

（10）《公路工程质量检验评定标准》（JTGF801-2012）

（11）《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008 ）

（12）《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG-T D32-2012）

（13）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

（14）《预制混凝土构件质量检验评定标准》(GBJ321-90)

（15）《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)

（16）《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010)

（17）《水闸设计规范》（SL265-2016）

（18）《水工建筑物抗震设计规范》（NB/T35047-2015）

（19）《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2008 ）

（20）《水闸施工规范》（SL27-2014）

（21）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

（22）土工试验规程(SL237-1999)

（23）《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）

（24）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理单位按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第25条的规定办理。

在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并按本合同《通用合同条款》第33条的规定办理。

本合同引用的技术标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。

本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规范都应执行其最新版本。

## 1.13 技术条款适用范围与说明

本招标技术条款的主要作用为：对本工程施工过程中各项目的施工方法、质量要求、承包人的责任和义务等方面进行约束；对可能遇到的施工问题提出初步的处理方案；投标单位可据此招标技术条款为依据进行投标报价。

在确定承包人后，本技术条款可作为合同条款制定的依据。

在施工过程中，若合同、施工图纸或施工文件等对本条款的内容更改，承包人应遵守本条款的约定。

本招标技术条款与施工承包合同、施工图纸、施工技术要求等文件，以及现行的规程规范，法律条款相抵触时，本技术条款的相应内容自动失效，应以上列文件的规定或要求为准。

2  施工临时设施

## 2.1 一般规定

### 2.1.1说明

（1）临时工程应包括为实施和完成本合同工程及其缺陷修复过程中所必需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯、防洪、防火、医疗、急救等;维持正常交通和施工运输的临时道路、码头、桥梁的修建和养护;承包人驻地的办公、生活、生产房屋、场地的建设;施工辅助工厂，如砂石料生产、混凝土生产、综合加工场等;施工过程中的临时支撑、临时排水或其他临时设施。承包人应按不同的目的对临时工程进行不同的设计。

（2）招标文件中的施工场地总布置图仅仅表明由发包人征用并可供承包人使用的主要施工场地，在签定合同协议书后的14天内，承包人必须递交一份详细表明其施工临时工程设施和施工临时生活设施的施工总布置图及其说明书，报请监理人审批。该图纸和文件应符合本合同规定的有关规程规范，图中必须标明布置位置、面积、用途和规模。临时工程设施布置图至少应包括临时施工道路、承包人施工管理机构所在地及其办公室、各施工工厂(场)、各类仓库及堆储场、堆料区、料场和临时供排水、供电或其他任何临时设施设备等。该图一经批准，除非监理人另作规定，承包人应按不同的用途，对临时工程进行不同的设计，所有的临时设施必须据此建造。在整个施工期间，承包人应负责全部临时工程设施的设计、提供、建造、管理和维护。

（3）除非另有协议，永久性工程完工后，承包人应移去、拆毁、消除和处理全部临时工程，把所有临时道路或由于修筑临时工程时占用的区域整理好，并使监理人满意。

（4）除非工程量清单另有规定，本条款项下提供的全部临时工程费用应认为已包括了所有工程中需要的临时工程。

### 2.1.2承包人责任

（1）承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（2）承包人应负责修建完成本章第2.4～2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本章第2.5～2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

（5）承包人应按本章第2.10～2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

### 2.1.3主要提交件

承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4～2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

### 2.1.4 引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006））；

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007））；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）；

（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52-1993）。

## 2.2 监理人的批准

（1）凡是合同中规定必须由监理人事先批准的临时工程，承包人应在期望的开工日期以前至少14天提出请示批准。

（2）承包人需要报送审核的图纸和文件中应表示规模、建筑物、场地、道路、公共设施、排水设施、围墙及其他设施的平面布置。图纸的详略程度要满足规范、合同条款及其他有关法规条款的规定和监理人的要求。由于承包人未能按时提交足够详细的设计文件及图纸而使得监理人不能及时予以审查批准进行施工，从而延误了开工时间，不能作为承包人推迟完工的理由。对承包人的图纸及规范的批准，不能减轻承包人全权负责按本规范及国家有关法律条例进行施工和维护的义务与责任。

（3）如监理人给予上述批准，则这种批准应认为是对于临时工程相应部分开工的书面同意。

## 2.3 协调工作

（1）任何临时工程开工之前，承包人应取得地方政府与其他有关的个人或团体的一切必要的同意或批准。发包人应在获得协议方面给予协助。如果发包人的这种协助未能成功，则不应减轻承包人在合同范围内应负的责任。

（2）监理人关于承包人任何一项临时工程开工的书面批准，都是以承包人已取得地方政府与其他有关个人或团体的一切必要的同意或批准为条件。

## 2.4 场地工作

（1）承包人对使用的所有区域都应按设计的高程进行平整，并满足场地排水要求。在整个区域内应有有效的排水系统和对风暴潮、暴雨的控制措施，防止边坡或场地地表受到水流的冲刷与塌陷，对排水系统亦应防止产生淤积。平整场地推土不能危及堤防和其它建筑物的运行和安全，也不得影响海上航道的畅通，亦不能污染环境。

（2）场地平整范围应满足公共设施的规模和各种布置的需要。场地平整的高程、范围、排水等应严格满足监理人批准的施工总平面布置图。

（3）建筑物场地表层腐植土剥离应达到监理人满意的程度，建筑物周围应设置适当的排水设施，并满足国家有关环保法规要求。

（4）除非另有协议，或监理人另有指示，工程完工以后，承包人应及时移去、拆除、消除和处理临时工程，整理好临时工程占用的区域，但不得损坏区内需保留的设施，并使监理人满意。

## 2.5 临时工程的管理

### 2.5.1控制排水

（1）应避免和防止排水系统与垃圾等对供水系统的水源造成污染。

（2）所有引出与泵出的水，都应在不致使水再浸入本工程的地点和地面上排出。排水的方式，应不致给土地所有者和与发包人有约的其它承包人以及现场以内或邻近的个人带来冲刷、污染或公害。

（3）承包人应采取一切必要措施确保其生产、生活污水达标排放，防止将含有污染物质或可见漂浮物的水，排入海中、水道或现有的灌溉或排水系统中。

（4）承包人不管出于任何目的，没有监理人的事先书面同意，不应干扰水道现有灌溉或排水系统的自然流动。

### 2.5.2防止冲刷与淤积

（1）承包人应采取一切预防措施，防止其所使用或占有的土地以及任何河流、水道、灌溉或排水系统的床底、堤岸的土壤受到冲刷。

（2）承包人应采取一切预防措施，防止从本工程施工中挖出来的或冲刷出来的材料，在任何河流、水道、灌溉或供排水系统中产生淤积。

### 2.5.3控制扬尘

（1）承包人应采取一切合理措施，包括当监理人认为有必要时进行的洒水，以使施工作业产生的灰尘公害减至最低程度。

（2）如果监理人有指示，承包人应将运料车用帆布、盖套及类似物品遮盖。

（3）易于引起尘害的细料堆，应予遮盖或适当洒水。

（4）如果承包人对施工作业产生的灰尘或污染的预防措施不力，并已对邻近的水塘、农田或卫生环境造成了危害，则由此而引起的一切损失及后果应由承包人承担。

### 2.5.4其它

承包人应采取一切措施，使其对交通、泥浆、弃土、噪音等的管理符合有关的规定，并使监理人满意。

## 2.6施工道路及停车场

（1）由发包人提供的、可供承包人使用的主要施工交通条件的技术标准(如果有)，承包人在使用时一般不允许超过此标准。非常情况需超过此标准时，应由承包人事先向监理人申报并自行负责加固以保证运输安全。否则，由此引起的破坏和产生的后果应由承包人负责。

（2）承包人应依据自身需要，负责施工区所有施工道路的规划、设计、施工、运行、维护，并将拟修建的场内施工道路、桥梁、码头的详细说明和图纸，于该项工程开工前14天提交监理人批准。在场内道路、桥梁的设计中，应包括警告、禁止标志和安全防护措施。

（3）承包人的交通工具(包括水上交通工具和陆上交通工具)进出工区，必须按工区管理部门的规定办理一切必备的证件，并服从交通管制。

（4）承包人的水上交通工具，航行线路、停靠地点和时间、货物装卸方式和堆放地点等应遵守交通部颁布的《内河航运规程》的规定，不能污染水源、影响海上航运和工程施工。否则，由此造成的一切后果均由承包人负责。

（5）承包人所修建的施工道路和停车场，应同时提供给发包人、监理人和监理人协调的其他承包人使用。

（6）承包人应保证施工期间交通或临时交通的畅通，且不得因施工道路的修建而使跨越路线的工区供电、通信、供水和排水设施等受到影响。

（7）承包人应在整个施工期间按合同规定负责这些临时施工道路和停放场的维护和保养，以及负责为满足特殊运输任务的临时拓宽加固措施。

（8）如果由于承包人施工、维护或管理不善，对其他标段或卫生环境造成了危害，则由此引起的一切损失及后果应由承包人承担责任。

（9）承包人修建的道路应做好路基和路面排水，应采取合理措施将路面维护得使监理人满意，包括当监理人认为必要时进行洒水，以使施工作业产生的扬尘公害减至最低程度。

## 2.7 施工供电

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施、维护与缺陷修复期内所需的全部电力的供应，负责与地方供电部门联系，并承担一切费用。

（2）承包人应将所计划的供电与配电系统的完整说明与图纸，提交给监理人批准。

（3）在整个施工期间，承包人应配备一定容量的施工和生活等备用电源以应急需。对于承包人电力设施故障所引起的损失，应由承包人承担责任。

（4）承包人应将拟安装的自备发电设备与配电系统的图纸提交监理人核备。电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

（5）本工程竣工时，承包人应将所安装的供电与配电系统全部拆除。

## 2.8 施工供水

（1）承包人在合同履行期内，应负责提供在本工程的实施、维护与缺陷维修期内生产及生活所需的一切用水。

（2）承包人应将拟安装的供水系统的完整说明与图纸，提交给监理人核备。须经监理人批准的主要设计包括:

1）接向施工现场的管道；

2）临时水厂、集中供水的临时加压泵站；

3）施工企业的生产用水管道。

（3）生活用水必须符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）有关的规定。否则，由此引起的纠纷、赔偿由承包人承担一切责任。

（4）承包人设计、铺设、安装的管道、管件、阀件应符合相应的焊接、安装质量要求。否则，由此引起的纠纷、赔偿由承包人承担一切责任。

（5）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

（6）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

（7）本工程竣工时，承包人应将所安装的供水系统全部拆除。

## 2.9 施工照明

（1）承包人应在合同规定的范围内负责设计、供应、安装、管理和维修照明设备。

（2）为确保工程顺利安全施工，除监理人另有指示外，各种作业区的单位面积照明设备容量或单位长度照明设备容量应按目前水利水电工程常用照明方式计算配置。

（3）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人的施工和生活用电提供方便。

## 2.10 施工通信

（1）承包人应与当地电信部门联系开通现场使用有线或无线通话、互联网，并承担安装、服务等一切费用以及合同履行期内的通话费用。

（2）承包人使用手持收发两用无线电设备应取得有关当局对这种无线设备的功率、工作频率与其他特性的批准。

（3）承包人应负责设计、供应、安装、管理和维修本标段自设的内部通讯服务设施。

（4）承包人应将其内部通讯服务设施，免费提供给发包人及监理人使用。

（5）承包人应在实施通讯设施之前，将规划方案报送发包人主管部门审批。

## 2.11 砂石料、混凝土供应

### 2.11.1砂石料供应

（1）本工程所使用砂石料会部由市场购买。承包人应按技术条款的规定和施工图纸的要求，对购买的砂石料进行抽样检验，确认合格后，才能使用。

（2）承包人应根据市场情况，砂石料供应商的生产能力等制定砂石料需求计划，不得以砂石料供应不及时而延长工期，造成的损失应由承包人承担责任。

### 2.11.2混凝土供应

（1）本工程所使用混凝土合部采用商品混凝土。

（2）承包人应对拌和混凝土的水泥、砂石料、掺合料，以及混凝土的质量进行试验和抽样检验。检验合格后方可使用。

（3）承包人应根据市场情况，选择质量可靠、口碑良好的商品混凝土供应商。并根据其生产能力等制定混凝土需求计划。

（4）承包人不得以商品供应不及时而延长工期，造成的损失应由承包人承担责任。

## 2.13 仓库和堆、存料场

（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

## 2.14 场地排水及废渣处理

（1）承包人在该项工程施工前的14天内，应向监理人提交带有详细说明的施工区排水规划设计及有关排水设备的数量、型号、性能、布置等资料，以供监理人审批。

（2）承包人除了应按施工图纸或监理人的指示尽早开挖排水沟以外，还应根据需要设置必要的临时排水与截水设施。由于排水不畅而引起边坡失稳、工程延误等后果，均由承包人承担责任。

（3）承包人应备有充足的备用排水设备，以便部分设备发生故障时仍能排水。

（4）承包人应保证施工区自开工至完工验收或监理人指定的时间内的正常排水。

（5）按图示或监理人指示开挖的排水沟、截水沟、集水坑、抽水设施等以及施工需要而设置的抽、排水设施，承包人应计入相应的开挖或混凝土的单价中，不再单独支付。

（6）施工过程中的废水、废渣由承包人自行处理、排放、运输并承担一切责任及费用。废水、废渣的处理应满足国家环境保护的有关规定，并使监理人满意。否则，由此引起的纠纷、赔偿的一切费用由承包人承担。

（7）承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

## 2.15 污水及垃圾处理

（1）承包人在合同履行期内应负责建设、管理、维护施工工地生产及生活污水和垃圾处理设施，供承包人、发包人和监理人的现场工作人员使用，并为此承担一切费用。

（2）污水处理系统的位置、容量与设计，应经过监理人批准。污水应经过处理符合排放标准后，再予排放。

（3）承包人进行工作的每一块地区，应备有临时的污水汇集设施。

（4）承包人应搜集和处理工程所有人员进行工作的区域的住房、办公室、驻地及其他房屋的一切垃圾。以上垃圾搜集和处理工作，应进行到工程竣工为止，并为此承担一切费用。

（5）承包人在标段内的污水、垃圾处理标准，应符合环境保护的要求。否则，引起的索赔、罚款由承包人承担。

## 2.16 取暖及降温

承包人应在合同履行期内按当地有关部门的规定在每年冬季或夏季对所有驻地的办公室与宿舍提供必须的取暖或降温装置和设施，并承担其一切费用。

## 2.17 防火

在合同履行期内，承包人除应与当地消防部门取得联系，必要时请予协助外，还应在现场采取一切有效的防火与消防措施，并应在现场的油库、器材库、车间等处及施工机械车辆上配备适当数量的手持灭火器，并承担一切费用。

## 2.18 防洪（潮）

（1）承包人在施工时应保护当地防汛设施与防汛器材的安全，保障防汛道路的畅通，服从地方防汛指挥部门的汛前检查及清障要求、防汛抢险的调遣。非常情况下施工可能对防汛设施、器材造成损失或占压防汛通道时，应由承包人事先与当地防汛指挥部门协商并向监理人申报，并负责在汛期来临之前恢复。否则，由此引起的破坏和产生的后果应由承包人负责。

（2）承包人施工营地及设施的建设不应影响当地防洪的安全。如需跨年度施工，任何影响行洪的建筑物都应在汛期来临前拆除。

（3）进入汛期后，承包人应服从防汛指挥部门的调遣，参加防汛抢险工作。

## 2.19 急救及医疗服务

在合同履行期内，承包人除应与当地医疗急救部门取得联系，必要时请予协助外，还应根据工地具体情况在现场配备必要数量的、在医疗急救方面有一定经验的医护人员为施工人员(包括发包人、监理人)提供服务，同时备有必需的医疗器械和适当数量的药品，并承担所有一切费用。

## 2.20临时生产管理和生活设施

### 2.20.1总则

（1）除发包人提供的设施外，承包人应建立并维护为本合同工程范围内能有效地进行施工与管理所必须的办公室、住房、车间、施工机械停放场、仓库与贮料场等。

（2）临时营地由承包人自行在发包人提供的场地内建设。

（3）营地建设的总平面布置应经监理人的事先批准。营地建设的管理与维护，应使监理人满意。

（4）承包人自建的一切公共生活设施应免费提供给发包人及监理人使用。

（5）承包人应为其他承包人提供方便，按监理人的协调，撤让部分临时生活设施或划拨部分场地。承包人提供其他承包人使用的临时生活设施，其具体付费办法应由双方签订协议。

（6）承包人应向监理人递交其拟定的全部临时生活设施的详细布置图及其说明书。该布置图应包括各种居住建筑以及各种辅助生活设施的位置、面积和规模;交通道路、照明系统、供水、供电等。

### 2.20.2生活营地及生产营地

（1）承包人应在其中心驻地区域内，建造适用的现场办公室和供承包人的人员住房。卫生设施应齐全，不得造成人为的环境污染。

（2）生产、生活营地的范围不能超出监理人审批的施工总平面布置图中标定的区域。

### 2.20.3其它建设

（1）车间与工作场地

1）为了对在本工程使用的所有施工机械进行必要的修理、维护等，工地应设置有适应加工设备的车间、停放保养场、库房、装卸设备等，并应符合有关技术规定。

2）施工机械停放场应保持整洁和便于人工操作的状态，机械周围没有障碍物品。

（2）仓库与贮料场的规模和数量应为贮存设备、材料、备件及其它物件提供足够的空间，且在容量上能保证本工程的进展不致中断。仓库和贮料场应保持整洁，不同材料应加设标志，并按有关安全、贮存规定分类分别堆放，并防止有害物质与其它物质的污染和混杂。

（3）工程竣工时，承包人驻地中的一切永久的和非移动式建筑物，如果发包人认为可继续利用为以后工程服务，承包人应移交给发包人。否则由承包人自行清除。属于移动设备及附件可由承包人自行处理(发包人有保留要求的可通过双方协商处理)，并使监理人满意。

## 2.21 临时工程设计文件审批

承包人根据合同要求，修建混凝土系统、施工道路、综合加工厂、机修系统等各种临时工程，应将拟修建的临时工程的规划设计说明书和图纸，于该项工程开工前14天提交监理人审批。

## 2.22 对发包人公用设施的保护和结构物拆除

（1）承包人应负责运行、维护发包人提供的公用设施，并使其在合同期内保持状况良好。

（2）合同完成后，不用于维护本合同工程的设施，应按监理人的指示予以拆除或无偿地移交给发包人，拆除后的场地应彻底清理并使监理人满意。

（3）在合同工程施工期，承包人有意或无意造成发包人的公用设施破坏，必须在发包人或监理人规定时间内恢复其原有状况，并且负责由此造成的一切损失。

## 2.23 施工设施的运行与维护

（1）承包人应负责施工工厂及设施的运行与维护，且必须满足施工的要求。

（2）所有机械设备的运行与维护管理都必须按照制造厂家提供的使用与维护说明书进行。

（3）对由发包人提供或租赁的设备及设施，零配件的更换及修理必须经监理人审批，并作好记录。

## 2.24 计量与支付

（1）本章建设项目，仅对合同规定并以投标工程量报价单中的临时工程项目分项进行计量。未列出的其它临时工程应包含在相应的永久或临时工程项目中。

（2）本规范要求的一切临时工程，应按工程量报价单所列项目的总价承包，分期支付。

（1）除另有规定外，本合同工程施工的围堰及其防渗处理、施工期的基坑排水、安全渡汛和防护工程、围堰的拆除、围内导流排水等，按《工程量清单》所列的总价进行支付。总价支付应包括上述工程项目的设计、施工、试验、工程运行和维护以及质量检查、验收等所需的人工、材料和使用设备等一切费用。

（2）施工过程中，承包人因接受监理人的指令所进行的超过设计标准的防洪(潮)抢险所发生的费用，发包人将根据实际发生的并经监理人审核的工作内容和费用支付。

3  施工期安全措施

## 3.1 说明

### 3.1.1范围

本章条款规定适用以下工程项目：

（1）施工期的临时挡水建筑物（内、外围堰）；

（2）建筑物的基坑排水；

（3）各种施工设备(包括船舶、拖轮及石驳、土石方及混凝土施工机械等)的防洪(潮)保护等；

（4）施工工区及设备的安全渡汛工作；

（5）为保证本标内各项工程顺利施工所必须设置的所有各等级的阻挡、控制和导引排干水流的设施。包括对这些设施的设计、建设、运行及拆除；

（6）工区内的施工场地、料场和碴场、道路桥涵、辅助企业和其它设施的必要的阻挡、导引和排干水流的设施的设计、施工、维护、拆除等；

### 3.1.2承包人的责任

（1）承包人应负责复核合同图纸提供的施工导流图纸（包括施工围堰平面图、断面图等有关图纸），并向监理人提交导流建筑物的施工措施、基坑排水措施、防护措施和安全渡汛措施等。上述文件均应经承包人项目经理签字后，报送监理人审批。监理人的批准，并不免除承包人应对上述导流工程及建筑物的设计和施工应负的责任。

（2）承包人应按本技术条款的要求，负责排干基坑和其它建筑物部位的积水，保证主体工程在旱地施工；负责提供其所需的人工、材料和设备，以及质量检查和检验等工作。

（3）承包人在进行抽、排水设计时，应满足不同时段的全部抽、排水要求，其布置应与施工总体布置协调一致。

（4）承包人必须在工程开工前报送施工期内船舶在施工区的允许工作水深、风速、流速等，以及泊位选择的原则和条件，报送监理人审批。

（5）在本标合同的全部施工期间，承包人应对各项工程施工及包括其它所有工作的防汛安全承担责任，免遭来自各种途径的水流、大雾、暴雨及风暴潮等的影响。

（6）承包人应考虑遭遇特殊年份水位高于设计水位时的应急措施。由于水流、大雾、暴雨及风暴潮等的原因而导致主体建筑物、临时建筑物失事及其它任何场地设施的损坏，由此发生的经济及其它方面的责任概由承包人承担。

（7）承包人必须准备应急措施，以减免施工过程中发生潮位超出现定的设计潮位标准时的损失。

（8）对于出现设计设防标准内的台风、暴雨等影响施工，承包人应有充分的准备，详细了解天气预报资料，并做好尽快恢复施工的各项准备工作。由此产生的对工程工期的影响均认为包括在总工期中，承包人不能以此为由而延长工期；由此产生的一切费用均认为包括在本工程临时工程费用中，发包人也将不再为此作额外支付。

（9）承包人对排水系统的规划布置报经监理人审批后，原则上不再移动或改变。当需要进行移动或改变时，所有管、沟、泵站和集水井的位置等均应提前14天向监理人提交详细的规划设计，报经监理人批准后方可实施。

### 3.1.3可利用的数据

（1）图纸和文件中所列出的水文、气象、水力学数据，不应认为是十分完备的，承包人在使用这些数据时应进行论证复核，不能因引用图纸和文件中数据造成损失而减轻承包人的责任。

（2）发包人所建立的风暴潮预报系统，将无偿地提供资料和数据。

### 3.1.4主要提交件

#### 3.1.4.1施工措施计划

在导流工程开工前，承包人应按施工导流布置和本章第3.2.1条和3.2.2条规定的内容和要求，提交一份施工导流工程的施工措施计划，报送监理人审批。

#### 3.1.4.2安全渡汛措施计划

本工程施工需经历一个汛期，因此承包人应考虑安全渡汛问题。

### 3.1.5引用标准和法律法规

#### 3.1.5.1引用标准

（1）《防洪标准》 GB50201-2014；

（2）《水利水电建设工程验收规程》 SL223-2008；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》 SL303-2017；

（4）《水工混凝土施工规范》 SL677-2014；

（5）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

（6）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007））；

（7）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2007）；

（8）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007））；

（9）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28001-2001）。

（10）本章各专项施工技术涉及的其它章节引用的标准和规程规范。

#### 3.1.5.2引用的法律法规

（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；

（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；

（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（4）《中华人民共和国安全生产法》；

（5）《中华人民共和国消防法》；

（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；

（7）《中华人民共和国食品卫生法》；

（8）《中华人民共和国劳动法》。

## 3.2 施工安全措施

### 3.2.1施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.4条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。

### 3.2.2劳动保护

（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

### 3.2.3伤病防治和卫生保健

（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

### 3.2.4危险物品的安全管理

本工程施工中一般不包含爆破器材。若特殊情况下承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守第11.5节的规定。

### 3.2.5照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施并符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第4.5.9～4.5.14条的规定。

### 3.2.6接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

### 3.2.7 防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第11.3节防尘、有害气体的规定。

### 3.2.8 爆破作业安全

本工程施工过程中一般不得采用爆破方式施工。若特殊情况下需要采用爆破作业，需报监理单位，建设管理单位审批，批准后方能施工。还需遵守如下条款：

（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照《爆破安全规程》（GB6722-2003）及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

### 3.2.9消防

（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

### 3.2.10洪水和气象灾害的防护

（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007））第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

### 3.2.11 安全标志

（1）承包人应按《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1）禁止标志；

2）警告标志；

3）指令标志；

4）提示标志。

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

### 3.2.12 施工安全监测

有关施工期的安全监测详见本技术条款的相关章节。

## 3.3 应急救援措施

### 3.3.1事故应急救援预案

（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应急救援人员，救援专职人员应定期组织演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

### 3.3.2伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应及时进行处理，并立即报告监理人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

### 3.3.3预防自然灾害措施

（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

## 3.4 计量和支付

（1）承包人按本章第3.2节、第3.3节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付。

（2）直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

4  环境保护和水土保持

## 4.1 一般规定

### 4.1.1应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

### 4.1.2承包人责任

（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地及场地以外的土地和河川。

（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

### 4.1.3主要提交件

（1）环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；

2）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；

3）施工区粉尘、废气的处理措施；

4）施工区噪声控制措施；

5）固体废弃物处理措施；

6）人群健康保护措施；

7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；

8）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；

9）施工区边坡工程的水土保护措施；

10）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后 14 天内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

（3）验收报告和资料：

1）环境保护措施的质量检查及验收报告；

2）水土保持措施的质量检查及验收报告；

3）监理人要求提供的其它资料。

## 4.1.4 引用的法律法规

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（2）《中华人民共和国水法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（5）《建设项目环境保护管理条例》；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》；

（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

（9）《中华人民共和国水土保持法》；

（10）《中华人民共和国环境保护法》。

### 4.1.5 引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006））；

（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（3）《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）；

（4）《污水综合排放标准》（《污水综合排放标准》（GB8978-1996））；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）；

（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523－1990）；

（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007））；

（8）《水土保持监测技术规程》（《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002））；

（9）《水环境监测规范》（SL 219-1998）；

（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17-2004）；

（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773-1995）。

## 4.2 施工环境保护

### 4.2.1生活供水及生活废水处理

（1）饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006））的规定。

（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

### 4.2.2生产废水处理

（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。

（2）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。

（3）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

（4）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

### 4.2.3施工区粉尘控制

（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）表3.4.2规定范围内。

（4）承包人制定的除尘措施，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

### 4.2.4施工区噪声污染控制

（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

（2）施工期间，承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

（3）生活区噪声声级的限值应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）表3.2.8的规定。

### 4.2.5 固体废弃物处理

（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

### 4.2.6 有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第11.3 1条、第11.3.2条的规定。

## 4.3 生态环境保护

### 4.3.1 陆生动植物及资源保护

（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

### 4.3.2景观与视觉保护

（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

## 4.4 水土保持

### 4.4.1执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

### 4.4.2 做好水土保持工程措施

（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。

## 4.5 环境清理

### 4.5.1环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；

（2）环境保护辅助工程设施；

（3）植被种植措施。

### 4.5.2环境清理

（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。

（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

（4）承包人应有责任保证其种植的林草按《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

## 4.6 环境保护工程的验收

### 4.6.1施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

（2）各项环境保护临时设施布置图；

（3）施工质量检查记录；

（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

### 4.6.2环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第4.2～4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。

承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

### 4.6.3永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

（2）各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。

## 4.7 计量和支付

（1）施工临时设施（包括混凝土生产系统、砂石料生产加工系统、机修车间、施工现场和生活区临时设施等）的废、污水（或废油）处理设施，应分别包含在与本技术条款第2章“施工临时设施”各自相关的施工临时设施项目中。承包人根据合同要求完成各废、污水（或废油）处理设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应“施工临时设施”的废、污水（或废油）处理设施子项总价支付［若未设列废、污水（或废油）处理设施子项，则承包人完成该设施建设、移设和拆除工作所需的费用，应包含在与之相关的“施工临时设施”项目总价中，发包人不另行支付］；除合同另有约定外，承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（2）除合同另有约定外，施工场地和生活区的其它零星污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（3）河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（4）列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其它工程项目（如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外，环境保护和水土保持的其它工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。

（5）未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（6）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。

5  施工导流工程

## 5.1 一般规定

### 5.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程。包括内、外围堰、度汛、基坑排水、下闸等工程项目及其工作内容。

### 5.1.2承包人责任

（1）按本合同确定的施工导流方案、防洪（潮）标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。

（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：

1）完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；

2）保证永久建筑物在干地施工的措施；

3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。

（3）协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。

（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。

（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。

### 5.1.3主要提交件

（1）导流工程施工措施计划

承包人应在施工导流建筑物开工前14天，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）内、外围堰施工措施方案；

2）基坑排水措施；

3）防洪和安全度汛措施；

4）泵站下闸、试运行措施；

5）导流工程施工进度计划；

6）监理人要求的其它补充措施计划。

（2）导流建筑物施工图纸

除合同另有约定外，在导流建筑物施工前14天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。

（3）安全度汛措施计划

承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1）截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；

2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；

3）防汛器材设备和劳动力配备；

4）施工区和生活区的度汛防护措施；

5）遭遇超标准台风和暴雨时的应急度汛措施；

6）监理人要求提交的其它施工度汛资料。

### 5.1.4 引用标准

（1）《防洪标准》（GB 50201-1994）；

（2）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）；

（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）；

（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；

（7）导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。

## 5.2 施工导流建筑物设计标准

### 5.2.2导流时段及度汛方式

东南卡泵站建筑物工程内容较多、程序复杂，一个枯水期内全部完成难度较大。其中，外围堰为模袋砂围堰，不具备抵挡台风暴潮的能力，因此，导流时段和度汛安排必须合理可行。

根据发包方最新要求，东南卡泵站预计开工时间为2019年6月，此时正值主汛期，为确保施工期安全并为下一个枯水期赢得宝贵时间，结合该泵站布置特点，汛期可开展内围堰、内侧渠道、拦污栅等次要建筑物以及两侧衔接段道路、场地回填等土石方工程施工，同时，应提前开展粉喷桩现场试验，确定好相关技术参数，并于2019年汛期结束前提早开展外围堰施工，即9月中旬开始外围堰水下部分分级吹填施工，至10月底汛期结束时开始外围堰水上部分施工，至11月中旬完成外围堰施工，确保枯水期能够全力抢抓主体工程进度，力争2020年4月底闸门槽具备下闸挡水条件，6月份主汛期来之前主体结构及两侧引堤连接段全部完成，具备防风、防洪度汛需要。

综上所述，内围堰挡水时段为2019年6月底至2020年5月底；外围堰挡水时段为2019年11月中至2020年5月底。

### 5.2.3施工导流布置的复核

（1）承包人应对导流建筑物的地形和地质进行复测和复勘 , 并对合同图纸提供的施工导流布置进行复核。承包人可根据其现场复测和复勘成果以及其自身施工的需要修改和完善施工导流布置, 但承包人对施工导流布置的任何修改均应经监理人批准。

（2）承包人对施工导流布置的修改必须遵守以下原则：

1）不降低合同规定的施工导流洪水标准和建筑物安全度汛的标准；

2）不改变永久建筑物布置型式和主要尺寸及高程；

3）不降低围堰和导流泄水建筑物的设计标准。

### 5.2.4施工导流布置的复核

（1）承包人应对导流建筑物的地形和地质进行复测和复勘 , 并对合同图纸提供的施工导流布置进行复核。承包人可根据其现场复测和复勘成果以及其自身施工的需要修改和完善施工导流布置, 但承包人对施工导流布置的任何修改均应经监理人批准。

（2）承包人对施工导流布置的修改必须遵守以下原则：

1）不降低合同规定的施工导流洪水标准和建筑物安全度汛的标准；

2）不改变永久建筑物布置型式和主要尺寸及高程；

3）不降低围堰和导流泄水建筑物的设计标准。

## 5.3 导流围堰

### 5.3.1围堰设计

承包人应根据本章第 5.1.3 款规定提交的、并已经监理人批准的导流建筑物布置和结构设计，对围堰的轴线位置和结构型式，以及国堰的防渗设施等进行详细设计或复核，并应负责提交施工图纸和设计文件, 报送监理人审批。

### 5.3.2围堰施工

（1）承包人应按监理人批准的施工图纸进行围堰的施工，各种围堰的施工技术要求，应执行本技术条款各有关章节的规定。

（2）围堰施工的上升速度应满足安全度汛标准及挡水的施工断面要求，并应保证围堰的施工断面在各种运行工况下处于稳定和安全状态。

（3）围堰施工过程中应加强观测，详细记录每天加载的高度和沉降变形数值，据此合理控制围堰上升速率，确保围堰安全。若发现围堰沉降变形有异常，应立即停止继续加载，并及时报告监理人，以确定是否还能继续加载或待其沉降稳定后再加载，必要时还应进行减载处理。

### 5.3.3围堰拆除

（1）承包人应按监理人指示，以不妨碍永久建筑物的安全运行为前提，提交围堰拆除措施报送监理人审批。

（2）承包人应按本章第3.2.2条规定的期限，及时拆除围堰至监理人认为合格为止。

## 5.4 施工排水

### 5.4.1施工排水措施

承包人按本章第5.1.3款的规定提交的施工措施计划，应对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划，针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施，并报送监理人审批：

（1）施工区内冲沟、洪水和地下水的引排措施；

（2）永久边坡开挖的施工排水和保护措施；

（3）地基处理过程中的施工排水；

（4）施工排水系统的布置图；

（5）施工排水设备配置计划。

### 5.4.2基坑排水

（1）承包人应负责围堰截流闭气后基坑水的排除，以及基坑内永久工程建筑物施工所需的经常性排水（包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等）。

（2）承包人应负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备，并负责这些设备和设施的安装、运行和维修，应保证排水设备的持续运行，必要时应配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。

（3）抽水设施布置不得影响其它建筑物的安全运行，排水管道应尽量避开施工交通繁忙地区，将水直接排入海里。其布置事先应征得监理人的同意。

## 5.5 工程项目的维护与保护

（1）承包人应设专人定期巡视检查在施工期内工程建筑物的运行状况，发现异常情况应立即向监理人报告，及时采取补救措施。

（2）承包人应设置必要的量测设施，经常观测基础的渗流情况。当发现渗流量增大、渗水浑浊或管涌流土等现象时，应及时向监理人报告，同时准备应急工程措施，以便在接到监理人指令后能迅速实施。

## 5.6 防洪潮要求

（1）承包人应于洪潮前提出该年度安全渡过风暴潮报告，送交监理人批准，并主动同当地防洪(潮)指挥部加强联系和协调，听取他们的意见，服从当地防洪(潮)总指挥部的统一指挥。

（2）承包人必须将所编制的承担工程的安全渡过风暴潮的报告和相应的防护与抢险措施付之实施，并在风暴潮前备足必要的防护材料、设备与劳力。

（3）承包人必须在工程月报上将安全渡过风暴潮所准备的材料、设备、交通等情况以及可能出现的问题作出书面报告。

（4）当遭遇紧急洪潮情况时，承包人应发扬抗洪精神，无条件服从防洪(潮)抢险指挥机构的命令，不计人力、物力、财力投入抢险。

## 5.7 计量与支付

（1）除另有规定外，本合同工程施工的围堰及其防渗处理、施工期的基坑排水、安全渡汛和防护工程、围堰的拆除、围内导流排水等，按《工程量清单》所列的总价进行支付。总价支付应包括上述工程项目的设计、施工、试验、工程运行和维护以及质量检查、验收等所需的人工、材料和使用设备等一切费用。

（2）施工过程中，承包人因接受监理人的指令所进行的超过设计标准的防洪(潮)抢险所发生的费用，发包人将根据实际发生的并经监理人审核的工作内容和费用支付。

6  土石方开挖工程

## 6.1 一般规定

### 6.1.1应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的土石方开挖工程。包括本合同各项永久工程和临时工程的基础开挖、土料场、砂砾料场、公路、房屋基础开挖，也包括砼拆除、浆砌石拆除、干砌石拆除，或监理人指明的其它土方开挖和拆除工作。开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。

（2）施工图纸中的高程尺寸为沉降完成后的设计尺寸，但在施工中要预留沉降量，各建筑物的预留沉降量见相关图纸和设计说明。

### 6.1.2 承包人的责任

（1）承包人应根据施工技术要求、施工图纸的要求和监理人的指示，按土方开挖工程的开挖线进行施工，若在实施开挖中偏离指定开挖线，应重新修整直到监理人认可为止。因承包人自身施工失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。

（2）承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，以书面方式报监理人审批。承包人必须注意保持永久开挖边坡稳定，规定开挖线以外增加的开挖费用由承包人计入报价，招标人不予另行支持。

（3）在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，必须加强观测，以便及时发现可能出现的失稳现象，并对可能引起的滑坡、沉陷和崩塌情况应及时采取有效的预防性保护措施。

（4）修建施工区道路的土方明挖工程，除遵守本技术条款外，还应按监理人指定的有关行业规范执行。

（5）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人的施工措施必须保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

（6）承包人应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。

### 6.1.3主要提交文件

#### 6.1.3.1施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前7天，按监理人的指示和施工图纸的规定，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批：

（1）开挖施工平面布置图(含施工交通线路布置)；

（2）开挖方法和程序；

（3）施工设备的配置和劳动力安排；

（4）排水或降低水位措施；

（5）开挖边坡保护措施；

（6）土料利用和弃渣措施；

（7）质量与安全保证措施；

（8）施工进度计划等。

#### 6.1.3.2开挖放样资料

每项单位工程开工前7天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理人复核，经监理人批准后，方可进行开挖。监理人的复核，并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加，向招标人要求额外支付。

#### 6.1.3.3完工验收资料

土方开挖工程完工后，承包人应按本有关规定提交以下完工验收资料：

（1）土方开挖工程竣工平面和剖面图；

（2）质量检查和验收报告；

（3）监理人要求提供的其它资料。

### 引用标准和规程规范

（1）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

（2）《堤防工程施工质量评定与验收规程》（SL239-1999）；

（3）《水闸施工规范》（SL27-2014）；

（4）《堤防工程施工规范》（SL260-2014）。

## 6.2 场地清理

场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。

### 6.2.1植被清理

（1）承包人应负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。

（2）除监理人另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少10m的距离。

（3）主体工程的植被清理，须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。

（4）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏，以及对环境保护造成不良影响，承包人应负责赔偿。

（5）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归招标人所有，承包人应按监理人指示，将其运到指定地点堆放。

（6）凡属无价值可燃物，承包人应尽快将其焚毁。在焚毁期间，承包人应采取必要的防火措施，并对燃烧后果负责。

（7）凡属无法烧尽或严惩影响环境的清除物，承包人必须按监理人指定的地区进行掩埋。掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

（8）场地清理中发现的文物古迹，承包人应按国家有关规定办理。

### 6.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

（1）表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示的表土开挖深度进行开挖，并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放。防止土壤被冲刷流失。

（2）堆存的有机土壤应利于工程的环境保护。承包人应按合同要求或招标人的环境整体规划，合理使用有机土壤。

## 6.3 土石方开挖

### 6.3.1 基坑开挖

在围堰填筑前，基坑开挖不得危及防洪堤的安全。水上开挖由高到低依次进行，均衡下降。水下部分尽可能采用绞吸式挖泥船开挖，开挖后及时水下抛填中粗砂。

围堰形成后应尽快完成水上部分的卸载开挖工作，然后方可进行基坑抽水。抽水时应严格控制水位下降速度，加强观测。如发现边坡失稳迹象，应及时放慢抽水速度、暂停抽水或采取临时措施，并报告监理人批准。

基坑抽干水后，再继续进行基坑的开挖修整工作。在基坑中有地下水渗流时，承包人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施，保证干地施工。基坑修整应严格按设计图纸或监理人的指示进行。承包人应对各部位的砂层厚度均匀抽检，其厚度不得少于设计要求的85％。对不符合要求的部位进行调整。

### 6.3.2开挖及支护实施细则

（1）所有部位的开挖和支护均须按事先报经监理人批准的施工作业方法和措施进行。

（2）在施工过程中，应采取一切必要的措施，尽可能减少对开挖线以外保留土体的影响和扰动。否则，由于开挖施工质量原因而导致增加结构工程量，或导致相邻工程及下道工序施工难度增加，或导致工期延误、发生安全事故等一切后果，都由承包人负全部责任。

（3）校核测量：承包人应按规范要求进行施工测量、放样，并在工程开工前3天报经监理人对施工放样进行复核，批准后方可进行开挖。开挖过程中，承包人应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理人有权随时抽验承包人的上述校核测量成果，或与承包人联合进行核测。承包人对其施工测量放样的正确性及精度负有全部责任，不能因监理人要求修正放线错误而造成工程量增加，向发包人要求增加额外支付。

（4）承包人应严格遵守有关的安全规程，采取一切必要的安全措施，保证施工安全，防止事故发生。对缺乏安全措施的施工，监理人有权中止其施工，直到影响安全的因素排除为止，对此，承包人不得提出诸如工程延期或赔偿额外费用等不合理要求。承包人应对施工质量负全部责任，对违章作业造成的质量事故，监理人有权要求承包人进行补救处理，其处理工程量全部由承包人承担。

（5）承包人应保证用于施工的设备、材料、仪器的适用性、可靠性和充足的数量。如承包人所提供的设备、材料和仪器不能满足工程质量和进度要求时，监理人有权指示承包人更换或增加设备、材料和仪器，对此承包人不得提出额外的工期和经济要求。

（6）承包人应对施工期间(从开工到竣工验收)边坡的安全与稳定负全部责任。承包人应按图示或监理人指示，安装必要的观测仪器，同时加强施工期监测工作，及时将观测成果整理并提交监理人审查。土方开挖过程中，承包人必须加强观测，以便及时发现可能出现的失稳现象。如出现滑动迹象时，承包人应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。对永久开挖边坡除按设计图纸或监理人的指示进行开挖加固外，承包人还应对开挖过程中发现的可能不稳定的土体提供合适的加固支护措施，采用能避免边坡失稳的施工方法等，在事先报请监理人批准之后，加以实施，以保证边坡的安全与稳定。所有支护作业的费用均包含在开挖单价中，不另行支付。

（7）不论何处和何种原因，如果未得到监理人的指示及确认，其开挖超出了图示的开挖线，则承包人应按监理人的指示对超挖部分进行回填及必要的处理。超挖方量、回填与处理费用由承包人承担。在工程实施过程中，由于地质原因且不能为正确的施工方法及支护措施所制止，需要对施工图纸所示的开挖线作必要修改时，承包人应按监理人签发的设计修改图执行，修改的内容涉及变更的应按本合同有关规定办理。承包人因施工需要（如施工道路、集水坑等）变更施工图纸所示的开挖线，应报送监理人批准后，方可实施，其增加的开挖费用应由承包人计入报价，招标人不为此另行支付费用。

（8）开挖料应按监理人的指示或设计图示运到指定地点堆放，或用于其它诸如道路、临建及永久工程的场地平整与填筑等。所有的开挖料的堆放、回填均应满足监理人的要求及其它有关章节的要求。不允许在开挖范围的上侧弃土，必需在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。在沿河岸岸边弃土时，应防止引起河道堵塞。弃堆渣场应布置有合适的排水设施，若渣场位于沟内则承包人应设计和修建必要的排水设施和挡土墙。此项费用包括在开挖单价内，不另行支付。

（9）承包人在施工计划内，应充分考虑到施工中某些必须的现场试验、不可预见的地质缺陷处理对工期可能造成的影响。

（10）在雨季施工中，承包人应有保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

### 6.3.3拆除

适用于干砌石、浆砌石和砼等的拆除。其实施细则为：

（1）所有部位的拆除开挖必须按事先报经监理人批准的施工方案和施工方法进行。不宜采用爆破方法拆除。如承包人确需采用，必须事先报请监理人批准后实施。

（2）承包人应采取一切必要的措施，尽可能减少对拆除开外线以外保留建筑物及设施的影响和扰动，减少对基坑的地基和边坡的影响。否则，由于拆除开挖施工质量原因而导致增加工程量，或导致相邻工程及下道工序施工难度增加，或导致工期延误等一切后果，都由承包人负全部责任。

（3）承包人应按规范要求进行施工测量、放样，为核算工程量和支付而测量，并在工程开工前3天报监理人复核批准准后，方可进行拆除开挖。承包人对其施工测量放样的正确性及精度负有全部责任，不能应监理人修正放样错误而造成工程量增加，向发包人要求增加额外支付。

（4）承包人应严格遵守有关的安全规程，采取一切必要的安全措施，保证施工安全，防止事故发生。对缺乏安全措施的施工，监理人有权中止，直到影响安全的因素排除为止，对此，承包人不得提出诸如工程延期或赔偿额外费用等不合理要求。

（5）承包人应对施工质量负全部责任，对违章作业造成的质量事故，监理人有权要求承包人进行补救处理，其处理工程量全部由承包人承担。

（6）拆除开挖料应按监理人的指示或设计图示运到指定地点堆放，或用于其它项目填筑等。所有拆除开挖料的堆放、回填均应满足监理人的要求及其它有关章节的要求。弃堆渣场应布置有合适的排水设施或修建必要的挡土墙，此项费用包括在拆除开挖单价中，不另行支付。

### 6.3.4围堰拆除

承包人应按图示或监理人的指示将围堰全部拆除到规定高程。围堰的实测拆除断面图、拆除时间、程序、施工方法、措施、进度计划、施工设备的数量、规格型号能力等均应在施工的3天前呈报监理人审核。待批准后方可实施。

承包人在保证围堰及基坑安全的前提下，应尽可能减少围堰的水下拆除方量。承包人应根据拆除时的水位情况，确定干地拆除后的最小经济断面，并在监理人批准后按监理人的指示进行拆除。但是，该批准决不减轻承包人对拆除施工中围堰、基坑、建筑物的施工安全与进度负有的全部责任。

## 6.4 施工期临时排水

### 6.4.1临时性排水措施设计

承包人应在每项开挖工程开始前，尽可能结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，并在向监理人报送的施工措施计划中详细说明临时性排水措施的内容，提交相应的图纸和资料。

### 6.4.2提前做好排水设施

沿堤坡开挖的过程，为保护其开挖边坡免受雨水冲刷，承包人应在边坡开挖前，按施工图纸的要求开挖并增设临时性截水沟，并经监理人批准后，在边坡开挖前予以实施。

### 6.4.3及时排除地面积水

在场地开挖过程中，承包人应做好临时性地面排水设施，包括按监理人要求保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水以及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。

### 6.4.4保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷

承包人采取的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

### 6.4.5平凹地区开挖的排水

在平地或凹地进行开挖作业时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

### 6.4.6降低地下水位的排水措施

（1）对位于地下水位以下的基坑需要在旱地进行开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。承包人应按施工图纸的要求和有关技术规范的规定，编制降低基坑地下水位的施工技术措施，报送监理人批准后实施。其施工技术措施的内容包括：抽排水设备配置以及基坑开挖措施等。

（2）在基坑开挖期间，监理人认为有必要时，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应按监理人的指示将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。

## 6.5 土料场和砂砾石料场

珠海地区粘性土料比较匮乏，本工程所需土料均从市场上购买。经调查，斗门地区已取得国土部门合法开采权证的土料场为牛仔王山及麻竹山土料场，东南卡泵站所需土料拟从这两个土料场直接购买。

根据地质调查，本地区天然砂砾料较少。本工程用砂可根据需要在就近砂场码头购买。

本工程各建筑物用石量不大，均可根据需要在就近石料场购买。

## 6.5 开挖渣料的利用和弃渣处理

### 6.5.1可利用渣料专用于本工程

承包人按本章提交的土方开挖工程措施计划中，应对本工程开挖可利用渣料按设计文件及施工技术要求进行统一规划，合理利用。

### 6.5.2可利用渣料和弃置废渣应分类堆存

承包人进行工程开挖时，应将可利用渣料和弃置废渣分别运至指定地点分类堆存。承包人应严格按照监理人批准的施工措施计划所规定的堆渣地点、范围和堆渣方式进行堆存，应保持渣料堆体的边坡稳定，并有良好的自由排水措施。

### 6.5.3可利用渣料的保质措施

对监理人已确认的可用料，承包人在开挖、装运、堆存和其它作业时，应采取可靠的保质措施，保护该部分渣料免受污染和侵蚀。

## 6.6 质量检查和验收

### 6.6.1土方开挖前的质量检查和验收

土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项的质量检查和验收：

（1）用于开挖工程量计算的原地形测量剖面的复核检查。

（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果，应经监理人复核签认后，作为工程量计量的依据。

（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

### 6.6.2土方开挖过程中的质量检查

在土方开挖过程中，承包人应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交监理人。

### 6.6.3土方开挖工程完成后的质量检查和验收

土方明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各款的质量检查和验收：

（1）主体工程开挖基础面检查清理的验收：

1）按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

2）取样检测基础土的物理力学性质指标；

3）本款规定的基础面检查清理与堤身填筑前的基础清理作业是检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。

（2）永久边坡的检查和验收：

1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；

2）边坡永久性排水沟道坡度和尺寸的复测检查。

（3）堤身土方填筑前基础面的质量检查和验收：

1）按上述要求对基础面进行检查清理后，应保证基础面无积水或流水，不使基础面土壤受扰动。

2）作为永久建筑物土基的基础开挖面，在堤身填筑前应清除开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物后按监理人批准的施工方法进行压实。受积水侵蚀软化的土壤应予清除。

## 6.7 计量和支付

（1）土方开挖的计量和支付应按不同工程项目以及施工图纸所示的不同区域和不同高程分别列项，以立方米(m3)为单位计量，并按《工程量清单》中各相应项目的每立方米单价进行计量和支付。旧建筑物（砼、干砌石、浆砌石）拆除的计量与支付应以立方米(m3)为单位计量，并按《工程量清单》中各相应项目的每立方米单价进行计量和支付。

（2）本章第4.2.1条所列的植被清理工作内容，其所需的全部清理费用应分摊在《工程量清单》相应的土方明挖项目的每立方米单价中，不再单独进行计量和支付。

（3）上述土方开挖的单价应包括土方的开挖、装卸、运输及其表土开挖、植被清理、边坡整治、边坡观测、边坡必要的支护和防护、基础和边坡面的检查和验收以及地面平整等全部费用。

（4）土石方开挖及旧建筑物拆除前，按监理人指示测量开挖区的地形和计量剖面，报监理人复核，并应按施工图纸或监理人批准的开挖线进行工程量的计量。承包人所有计量测量成果都必须经监理人签认。超出支付线的任何超挖工程量的费用均应包括在《工程量清单》所列工程量的每立方米单价中，招标人不再另行支付。

（5）在施工前或在开挖过程中，监理人对施工图纸作出的修改，其相应的工程量应按监理人签发的设计修改图进行计算，属于变更范畴的应按本合同《通用合同条款》的有关规定办理。

（6）除施工图纸中标明或监理人指定作为永久性排水工程的设施外，一切为土方开挖所需的临时性排水费用（包括排水设备的采购、安装、运行和维修等），均应包括在《工程量清单》各土方开挖项目的单价中。

（7）除合同另有规定外，承包人对土料或砂砾料取样试验的所需费用，均已包括在《工程量清单》各开挖项目的每立方米单价中。

7  土石方填筑工程

## 7.1 一般规定

### 7.1.1应用范围

土石方填筑施工严格按《堤防工程施工规范》（SL260-2014）、《水闸施工规范》（SL27-2014）和水利泵站施工及验收规范（GB/T1033-2014）执行。本章土石方填筑的施工技术要求与《规范》不符处以《规范》为准。本章土石方填筑施工技术要求适用于本工程主体工程、临时建筑物及其它土石方回填的填筑工作。主要包括以下工作内容：

（1）为填筑本工程所需的土料落实；

（2）土料的制备及现场生产性试验；

（3）土料的购买及运输；

（4）土料的填筑及压实；

（5）反滤料（垫层料）的购买及运输；

（6）反滤料（垫层料）的铺筑及碾压；

（7）接缝及接触面处理；

（8）抛石的填筑；

（9）施工期的观测、监督、质量控制、试验与检测；

（10）监理人指示的与本工程有关的填筑工作；

（11）其它回填与场地填筑。

### 7.1.2承包人的责任

（1）承包人应按施工图纸和监理人的指示，完成本章7.1.1条范围内的全部工作。

（2）承包人应结合本工程土、石方工作量，对填筑的料物进行合理的平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。若供料不当，导致土石方填筑受阻，其延误的工期和增加的费用由承包人负责。

（3）承包人应掌握本工程的地质条件，在料物填筑过程中加强施工期的观测和质量检测，保证本工程建筑物和相邻建筑物的安全，对因承包人的原因造成的质量事故，其延误的工期和增加的费用由承包人负责。

### 7.1.3主要提交件

（1）土石方填筑施工措施计划

本合同签字后14天（或按监理人指定的期限）内，承包人应根据设计文件和相应的技术规范要求，提交土石方填筑施工措施计划（一式四份），报送监理人审批。土石方填筑施工措施计划内容应包括：

- 施工布置图；

- 土石方填筑程序和方法；

- 填筑料加工的要求和料物供应；

- 土石方平衡计划；

- 施工设备和设施的配置；

- 质量与安全保证措施；

- 施工进度计划。

（2）地形测量资料

土石方填筑开工前14天，施工单位应将填筑区基础开挖验收后的实测平、剖面地形测量资料报送监理人，经监理人签认的地形测量资料作为填筑工程量计算的原始依据。

（3）现场生产性试验计划和试验成果报告在土石方填筑工程开工前60天，承包人应根据市场购买的土石方填筑料源，提交一份现场生产性试验计划，报送监理人审批，试验成果应报送监理人。

（4）完工验收资料

- 土石方填筑工程完工后，承包人应为监理人进行完工验收提交以下完工资料：

- 土石方填筑工程竣工图；

- 土石方填筑工程基础地质编录资料；

- 土石方填筑的试验检验和现场生产性试验成果；

- 各土石方填筑体的材料填筑质量报告；

- 施工期的观测成果；

- 质量事故处理报告；

- 监理人要求提供的其它资料。

### 7.1.4引用标准和规程规范

（1）《堤防工程施工规范》（SL260-2014）

（2）《水闸施工规范》（SL27-2014）

（3）《土工试验规程》（SL237-1999）

（4）《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）

（5）《广东省海堤工程设计导则》（试行）

## 7.2 实施要求

（1）承包人应根据施工组织设计和施工详图以及施工技术规范规定的尺寸、高程及质量标准，实施各部位的填筑和碾压。

（2）各部位的填筑施工进度除满足自身进度要求外，还应满足其它工序的施工进度要求。

（3）土方填筑施工时，不得危及周围建筑物的结构或施工安全，亦不得危及相邻的有关设备设施的运行安全，若存在上述方面的问题，承包人应及时报告监理人予以协调处理，否则承包人对所发生的安全事故负全部责任。

（4）在各部位土方填筑施工前或施工实施过程中，设计单位将可能根据地质及土工试验资料、进度要求以及有关的设计审查意见等，对原设计作出一定的修改或调整，以上的设计和调整按合同调款有关变更的规定执行。

（5）工程施工前，承包人应依据设计图纸，进行测量和施工放样。放样时应根据设计要求预留沉陷量。

## 7.3 料源要求

### 7.3.1土料

（1）防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到填筑区。

（2）砾质土（包括冰积、坡积、洪积和构造残积土）应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）第8.2.3条的规定。

（3）人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。

### 7.3.2反滤料和垫层料的料源与要求

（1）反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。

（2）垫层料采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。

（3）垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。

（4）土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。

（5）经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。

### 7.3.3护坡石料

护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒径应符合施工图纸要求。

### 7.2.4抛投块体

施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。

## 7.3 料场、备料场调查与料场规划

本工程所用的土料、石料均从市场购买。但为满足工程进度的需要，承包人应对料场或备料场进行调查，并做好料场规划。

### 7.3.1料场复查

（1）承包人应自行负责调查确定购买填筑料的料场。填筑料应满足不同填筑部位对各种填筑料指标的要求，并应同施工程序配合，供料规模应满足施工进度要求。

（2）除满足填筑标准的开挖料外，承包人不得擅自将开挖料随意用作填筑料。否则，监理人应予以拒绝计量，并有权要求承包人予以清理返工等。

### 7.3.2料场规划

（1）承包人应根据料场地形、地质、水文、气象、交通道路、开采条件和各个时期的填筑的需要量等因素，划定购买填筑料的货源，分期使用。

（2）料场规划应包括供应规划和运输线路，以及渣场的布置等。

（3）备料场需平整，四周应做好截排水工作。超过最大含水量的士料应有可靠的脱水措施。

（4）承包人在备料时，各种填筑料不得混杂堆放，各备料场应立标志牌，注明各备料场名称、堆料和种类、数量等。

（5）临时运输道路由承包人负责建设，应满足设计要求。承包人应安排专门人员养护道路，保证道路畅通无阻。

（7）各备料场的备料进度，运输道路的建设完成时间必须满足有关施工进度的要求。

## 7.4 土石方填筑的现场生产性试验

（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据监理人的指示，在承包人选定的填筑料货源购买点购买部分填筑料，进行与实际施工条件相仿的现场生产性试验，并根据所获得的试验成果确定填筑施工参数，将试验成果报告整理编写成正式报告（包括提出建议采用的碾压参数）。报告递交监理人批准并抄送设计单位后才能进行正式施工。

（2）土料碾压试验应对铺料方式、铺料厚度、碾压机械类型及重量、碾压遍数、行进速度、填料最优含水量、压实后的干密度及渗透系数、分层厚度及间歇时间等提出试验成果。包括检查压实各层之间的结合状况，如发现疏松层、结合不良等情况，则需分析原因，提出改善措施。

（3）垫层料、反滤料的碾压试验根据设计要求进行，并分别对各种填筑料之间填筑程序、砂及碎石料的铺料方式、铺料厚度、压实机械型号及重量、碾压遍数、铺料过程中的加水量、压实层的孔隙率和干容重等提出试验成果。

## 7.5 填筑料的制备和加工

承包人应按批准的施工措施以及现场生产性试验确定的参数进行填筑料制备和加工。填筑料技术规格应严格按照有关规范及设计文件执行，未经监理人许可，承包人所做的任何修改，都将被认为是不合格的，由此引起的返工或附加处理措施增加的费用，均由承包人承担。

### 7.5.1土料

用来填筑堤身或基坑回填的土料不得含有杂草、树根等有机物及块石，不得含有腐质土，控制其含水量接近最优含水量，渗透系数应满足设计要求。承包人应严格控制供土料的含水量。当购买的土料含水量大于或小于施工填筑含水量时，应根据土料开挖方式、装运卸流程以及气象等条件对购买的土料进行调整，调整方法以翻晒或加水为主。一般情况下，购买土料的含水量约大于填筑含水量的2％～3％为宜，具体应通过现场试验确定。

### 7.5.2反滤料、垫层料

（1）反滤料（垫层料）可由天然砂砾料中筛选而得，亦可用石料人工轧制而成。加工后的成品料应满足施工图纸和技术条款的规定。

（2）经加工的各种反滤料（垫层料）的颗粒级配，应符合施工图纸的要求，超径颗粒含量不应大于3％，逊径颗粒含量不应大于5％，针片状颗粒含量不应大于10％。加工好的反滤料中小于0.1mm的颗粒含量应小于5％。

（3）加工好的反滤料（垫层料）应分类堆放，不得混杂，并应防止分离。否则，监理人有权指示承包人舍弃或进行处理，承包人不得因此要求增加费用。

### 7.5.3抛填料

（1）石渣料

石渣料系指石料场开采过程中产生的废渣料以及石料加工过程中产生的边角渣料等的混合物，其含泥量和质量应符合以下要求：

- 用于水下抛填的石渣料含泥量宜控制在10%以内；用于基础垫层的石渣料含泥量可适当放宽至20%。

- 用于水下抛填石渣料的粒径宜控制在5～30cm之间，且以10～20cm的为主，20cm以上粒径的不得超过10%；用于基础垫层石渣料的粒径宜控制在20cm以内，且以10cm以内的为主，超过10cm的比率不得高于30%。

（2）抛石料

抛填石料尺寸和质量应符合监理人的确认和设计的要求。必须选用质地坚硬、不易风化，遇水不易破碎或水解。块重以20kg～50kg为宜，抛投时应大小搭配。面层采用大块石，面层石料湿抗压强度大于50Mpa，软化系数大于0.7，密度不小于2.65t/m2。不允许使用薄片、条状、尖角等形状的块石、风化石、泥岩等。对不合格的抛石料，监理人有权指示承包人舍弃或进行处理，承包人不得因此要求增加费用。

## 7.6 土石方运输

### 7.6.1运输设备

（1）填筑料应采用自卸汽车或船运输。因施工需要而改用其它方式运输时，承包人应经过论证，并提交措施计划报送监理人批准。

（2）运输土料、反滤料（含垫层料）和抛石料使用的运输工具应相对固定，并经常保持运输工具的整洁，防止残留的泥土带入清洁的反滤料（垫层料）和抛石料的料源及填筑区。

### 7.6.2运输措施

（1）土料运输应与购买、装料、卸料、铺料等工序持续和连贯进行，以免周转过多而导致含水量的过多变化。

（2）反滤料运输及卸料过程中，承包人应采取措施防止颗粒分离。运输过程中反滤料应保持湿润，卸料高度应加以限制。

## 7.7 土石方填筑

### 7.7.1说明

（1）设计提供的施工图纸为沉降完成后的外形尺寸和高程，承包人应按设计提供的预留沉降量考虑土石方填筑的实际高程。

（2）土石方的填筑工作应满足《堤防工程施工规范》、《水闸施工规范》、《水利泵站施工及验收规范》的有关要求及监理人的指示和设计文件、图纸的要求。

### 7.7.2填筑前的准备

承包人应按照监理人的指示，完成土石方填筑部位的基础清理和排水工作。土石方填筑部位的全部基础处理工作，应按施工图纸的要求施工完毕。泵站建筑物基础和堤基中布置有观测设备时，承包人应在观测设施埋设完毕，经监理人验收合格，且土石方填筑的基础也进行验收合格后，才能开始填筑工作。

### 7.7.3土料、反滤层（垫层料）的填筑、铺料、压实作业

（1）土料、反滤层（垫层料）及抛石的填筑、铺料、压实作业应满足《堤防工程施工规范》、《水闸施工规范》、监理人的指示和施工设计文件、图纸的要求。

（2）土方的填筑应主要参照《堤防工程施工规范》的6.1.1～6.1.3条、《水闸施工规范》的4.4节的规定。换土（砂）地基的填筑还应主要参照《水闸施工规范》的7.2节的规定。反滤（垫层）料的填筑应主要参照《堤防工程施工规范》的6.7.1～6.1.2及9.4.1、9.4.3条规定。抛石的填筑应主要参照《堤防工程施工规范》的6.3节和7.0.3条的规定。

（3）主要设备要求：填筑碾压设备应采用平碾、凸块振动碾或轮胎碾，自重应不小于10t；经过压实效果论证并于事先得到监理人批准的其它类型的压实机械也可采用；坡面压实应采用经批准的手动式动力夯或坡面碾；对于填筑面面积较小，如填筑体与建筑物结合等不能使用大型压实设备进行压实的部位，可使用监理人批准的小型碾压或夯实设备。

（4）承包人应充分重视软土地基的施工作业：

- 分层和间歇是软土地区成堤的关键工艺。分层厚度一般取0.3～0.5m，并应留足培土间歇时间，一般分层填筑一周后再填下一层。

- 土方应分层分期填筑，均衡上升，不得顺坡填筑。如堤身两侧设有压载平台时，两者应按设计断面同步分层填筑，严禁先填堤身后压载。堤身横断面上的地面坡度不宜陡于1：5。

- 应根据地基和堤身的沉降、水平位移即孔隙水压力等参数严格控制施工速度加荷速度，控制标准可按表5-1选取。或根据监理人的指示，在地基、坡面设置沉降和位移观测点，根据观测资料分析结果，指导安全施工。若观测值超过下述数据，且堤坡有明显变形时，填土即应停止，并观察变形发展规律，研究处理办法，使变形趋于稳定后再继续施工。

表7.7-1                    施工加荷控制标准

| 项目 | 地基有排水通道 | 地基无排水通道 |
| --- | --- | --- |
| 孔隙水压力系数 | ＜0.6 | ＜0.6 |
| 地表垂直沉降（mm/d） | ＜30 | ＜10 |
| 地表水平位移（mm/d） | ＜10 | ＜5 |

（5）反滤层（垫层）的施工应主要参照《堤防工程施工规范》之6.7.1、6.7.2条及施工设计文件的要求。

（6）接缝、堤身与建筑物接合部施工应主要参照《堤防工程施工规范》之6.8.1～3节和《水闸施工规范》之4.4.3、4.4.5条及施工设计文件图纸的要求。

（7）雨天施工时应参照执行《碾压土石坝施工技术规范》SDJ213-83、《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338-89中的有关降雨停工标准要求或监理人的指示。并应满足《堤防工程施工规范》之6.9.1的要求。

### 7.7.4抛石施工

抛石填筑施工适用于泵站内引渠、外消能防冲抛石防护等。应按以下要求实施：

（1）承包人应对地形资料进行复测，测量资料报送监理人，经监理人签认的地形测量资料作为抛石工程量计算的原始依据。

（2）抛石施工前，必须根据设计图纸提供的坐标定线放样，在陆域软基段或浅水域可插设标杆，间距以50m为宜。

（3）外海防冲槽抛石在外海临时围堰拆除后水上抛填。

（4）陆域软基段或浅水域抛石，应采用适合的施工方法。一般采用自卸汽车将抛石料运到抛石区附近，然后利用小型铲运设备向前推进，载重车应尽量避免直接在抛投区作业，以减少抛石区过大、过快沉降。软基上立抛厚度，以不超过地基土的相应极限承载高度为原则。

（5）抛石前，应清除抛填区的杂物或漂浮杂物，并测量抛投区的水深、流速、断面形状等基本情况，必要时应通过试验掌握抛石位移规律。水上部分抛石应人工堆码整齐、密实。

（6）抛石达到预定断面，并经沉降初步稳定后，应按设计轮廓将抛石体整理成型。面层块体的标高允许偏差为±200mm，宽度允许误差为±200mm。

（7）抛石护坡（脚），一般设有石渣垫层，应注意先将垫层铺设到位后再抛石，不可混淆施工。

（8）局部堤段的水下地形可能因冲刷或浪损的破坏与设计图中的地形有少量变化，抛石控制除以设计断面和高程控制外，可在监理的指导下适当采取总量控制或经设计同意后对抛石量作适当调整。

## 7.8 其它回填

承包人承包范围内的其它回填，如场地回填、道路基础填筑等分项工程施工，可根据监理人的指示或公路路基施工技术规范相应标准执行。

## 7.9 坍滑

填筑区域出现坍滑时，承包人应根据指示将坍滑体清除，直到形成稳定边坡并修复损坏部分，且按本章有关的要求重新填筑。坍滑区的反滤层和垫层料不得再利用。若坍滑体的坡度陡于设计图示或监理人指示坡度，或者填筑未按合同文件的有关要求进行，那么这类坍滑应认为是由于过陡的坡度或不遵守合同文件引起的，应有承包人承担全部责任。

## 7.10 填筑质量控制

（1）填筑料的质量应满足设计文件的要求。

（2）填筑质量应满足《堤防工程施工规范》之10.1节、10.4.1条、10.4.6条、10.5节的规定。施工过程中应重点检查以下项目是否符合要求：

- 碾压参数 ( 包括碾压规格、重量等 )；

- 随时检查碾压情况，以判断含水量等是否适当；

- 有无层间光面、弹簧士、漏压或欠压、裂缝等；

- 填筑体与基础、岸坡、刚性建筑物等的结合，纵横向接缝的处理与结合部位的

- 压实方法与施工质量等；

- 粘性士料填筑应满足压实度不小于 0.92 的要求。砂性土料填筑应满足相对密度不小于 0.65 的要求。

（3）压实检查项目和取样试验次数应满足《堤防工程施工规范》(SL260- 2014)。质量检查的仪器和操作方法，应按《土工试验规程》(SL237-1999) 、《土工试验方法标准》(GBT50123-1999)进行。

（4）填筑合格及外观质量合格标准应按《堤防工程施工规范》有关规定执行。

## 7.11 填筑质量检测

（1）填筑施工中，每层填料经碾压、取样检查合格后，才能填筑第2层，检查结果应及时报送监理人。

（2）检查取样，应按以下规定执行 :

- 每次检测的施工作业面当采用大型碾压机械筑堤时不应小于600m2，人工或小型机具筑堤时应小于300m2；

- 每层取样数量：自检时控制在填筑量每100m3～150m3取样一个；抽检量可为自检量的l/3，但至少应有3个；

- 特别狭长的堤防加固作业面，取样时可按每20m～30m一段取样一个；

- 监理人有权对薄弱部位或对填筑质量有怀疑的部位增加检查取样数量，承包人不得以此要求发包人增加额外支付。

（3）检测内容包括：干容重、含水量分析。

（4）根据填筑区域的实际条件，承包人应选定若干断面，每填高5m，取样做颗粒分析、相对密度、含水量、容重、比重、C 值、φ值、压缩系数、变形模量等参数的物理力学试验，提供监理人审核和供工程验收备查。

## 7.13监督、质量检查和验收

承包人应选派有经验的工程技术人员，在料场开挖或购买现场和填筑现场中进行监督和指导。承包人的质检人员应密切配合监理人的工作，及时向监理人报告检查中发现的问题，并及时向监理人提供必要的资料。

土石方填筑前，承包人应会同监理人进行以下各项目的质量检查和验收：

（1）填筑前用于计量的地形平、剖面测量资料的复合检查；

（2）填筑前按7.7.2的规定进行基础面清理质量的检查和验收；

（3）料场开采区或料物购买源各种土石方填筑料的物理力学性质的抽样检验；

（4）现场生产性试验选定的施工碾压参数及其各项试验成果的检查和验收。

在施工过程中，对填筑体的各项施工工艺和参数进行检查。

土方填筑工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》的有关规定，向监理人申请验收，并按规定提交完工验收资料。

## 7.14 计量与支付

（1）填筑工程量应以施工图纸设计轮廓线计算所得的体积乘以设计沉降系数计量，以立方米（m3）为计量单位。

（2）符合设计要求的填筑工程，经过验收合格，应按工程量报价单所列的每立方米（m3）单价支付。各部位填筑单价中已包括土料清理、料物开采加工或购买、装料、运料、卸料、堆存、试验、铺筑、压实、填筑过程中的含水量调整以及质量检查和验收所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。

（3）经监理人或承包人检查人员检查不合格而予以舍弃的渣料，发包人均不予支付。

8  混凝土工程

除特殊情况下，本工程所采用的混凝土均为商品混凝土，应到有生产资质的混凝土生产厂家购买。

## 8.1 一般规定

### 8.1.1应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、预制混凝土等。

（2）本章主要的施工内容包括：混凝土生产，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

（3）本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。

### 8.1.2承包人的责任

（1）除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

（2）

（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。

（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的浇筑、温度控制和养护等。

（6）承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土的制作、运输和安装。

（7）负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除；

（8）负责提供止水和止浆、施工缝、膨胀缝、收缩缝、控制缝等所需的材料及其制作、安装和施工；

（9）负责提供钢筋混凝土结构的钢筋材料及其制作、运输和安装；

（10）负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。

### 8.1.3主要提交件

（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）混凝土生产厂家生产资格文件、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；

2）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；

3）现场工艺试验的措施计划；

4）混凝土温度控制的专项技术措施；

5）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

（2）混凝土质量检查报表

承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。

### 8.1.4引用标准

（1）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）；

（2）《混凝土质量控制标准》（GB50164—92）；

（3）《水工混凝土试验规程》（SL 352—2006）；

（4）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169—2002）；

（5）《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144—2001）；

（6）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110—2000）；

（7）《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》（CECS 40：92）。

（8）《水工混凝土试验规程》（SL352—2006）；

（9）《水工混凝土水质分析试验规程》（DL/T5152—2001）。

（10）《水工混凝土结构设计规范》（SL/T191—96）；

（11）《混凝土拌和用水标准》（JGJ63—89）；

（12）《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18—2003）；

（13）《水闸施工规范》（SL27—91）；

## 8.2 模板

### 8.2.1说明

（1）承包人应负责模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。

（2）承包人应在模板加工前10天，按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括本工程各种类型模板（包括特种模板）的材料品种和规格、模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作、安装和拆除等的模板设计和施工措施文件，报送监理人审批。

### 8.2.2材料

（1）模板应优先选用钢模板，对于采用钢模板有困难，确需采用木模板的部位，应经监理人批准，并获得发包人的同意。

（2）模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准。

（3）木材的质量应达到Ⅲ级以上的材质标准。

（4）钢模面板厚应不小于3mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑、铍折或其它表面缺陷。

（5）模板的金属支撑件（如拉杆、锚筋及其它锚固件等）材料应符合本章第8.3节的有关规定。

### 8.2.3制作

（1）模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过《水闸施工规范》（SL27-2014）第6.2条的规定。

（2）异型模板，滑动式、移动式模板、永久性特种模板的允许偏差，应按监理人批准的模板设计文件中的规定执行。

### 8.2.4安装

（1）应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。

（2）模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。

（3）模板安装的允许偏差：结构混凝土和钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差，应遵守《混凝土结构施工及验收规范》（GB50204-2015）第2.3.9和2.3.10条的规定。

### 8.2.5模板的清洗和涂料

（1）钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，承包人应采取有效措施予以清除。

（2）木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。

### 8.2.6拆除

（1）模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还应遵守下列规定：不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除；在墩、墙和柱部位在其强度不低于3.5MPa，方可拆除。底模应在混凝土强度达到表6-1的规定后，方可拆除。

表8-1                      底 模 拆 模 标 准

| 结构类型 | 结构跨度 | 按设计的混凝土强度标准值的百分率计（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | ＞2、≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 | 75 |
|  | ＞2 | 100 |

（2）钢筋混凝土或混凝土结构承重模板的拆除应符合施工图纸要求，并应遵守第（1）项的规定。

（3）经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它实际荷载时，应经监理人批准后，方能提前拆模。

### 8.2.7计量和支付

混凝土浇筑、预制件使用的模板计量和支付方法：

除预制混凝土和路面混凝土的模板已含在每立方米混凝土单价中，不单独计量和支付外，其它混凝土模板分堤防和闸按不同的综合系数进行计量，并按《工程量清单》所列每平方米（m2）单价支付。单价中包括模板材料的提供、模板的制作、安装、维护及拆除和质量检查和验收所需的全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。

## 8.3 钢筋

### 8.3.1说明

（1）承包人应负责钢筋材料的采购、运输、验收和保管，并应按本合同《通用合同条款》的有关规定，对钢筋进行进厂材质检验和验点入库，监理人认为有必要时，承包人应通知监理人参加检验和验点工作。

（2）钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋网、钢筋骨架和锚筋等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。

（3）若承包人要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。

### 8.3.2钢筋的材质

（1）钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。

（2）每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验：

- 钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg；

- 根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；

- 在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件（含屈服点，抗拉强度和延伸率试验）和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。

### 8.3.3钢筋的加工和安装

（1）钢筋的表面洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（2）钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：

- 采用冷拉方法调直钢筋时，Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%；Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1%；

- 冷拔低碳钢丝在调直时，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。

- 钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过表8-2和表8-3的数值。

表8-2                  圆钢筋制作箍筋，其末端弯钩长度

| 箍 筋 直 径 | 受力钢筋直径（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＜25 | 28～40 |
| 5～10 | 75 | 90 |
| 12 | 90 | 105 |

表8-3                       加工后钢筋的允许偏差

| 顺 序 | 偏差名称 |  | 允许偏差值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋全长净尺寸的偏差 |  | ±10 |
| 2 | 箍筋各部分长度的偏差 |  | ±5 |
| 3 | 钢筋弯起点位置的偏差 | 板梁构件 | ±20 |
|  |  | 大体积混凝土 | ±30 |
| 5 | 钢筋转角的偏差 |  | 3 |

（3）钢筋焊接和钢筋绑扎应按《混凝土结构施工及验收规范》（GB50204-2015）第四节和第五节的规定，以及施工图纸的要求执行。

（4）钢筋的气压焊和安装应遵守以下规定：

- 气压焊可用于钢筋在垂直、水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不得大于7mm。

- 气压焊施焊前，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象。

- 安装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。

- 气压焊接时，应根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密合和墩粗过程中，对钢筋施加的轴向压力，按钢筋横截面面积计算应为30～40MPa。

### 8.3.4计量和支付

按施工图纸配置的钢筋计算，每项钢筋以监理人批准的钢筋下料表所列的钢筋直径和长度换算成重量进行计量，对施工过程中必须设立的架立、支撑及接长绑扎筋等图纸中未标示的钢筋，按图纸中给出的设计系数进行计量。各项钢筋分别按《工程量清单》所列项目的每吨单价支付，单价中包括钢筋材料的采购、加工、运输、储存、安装、试验以及质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。

## 8.4 普通混凝土（含钢筋混凝土）

### 8.4.1说明

本节规定适用于本合同施工图纸所示或监理人指示的所有各种类型建筑物的普通混凝土工程。

### 8.4.2主要提交件

（1）施工措施计划

承包人应在混凝土浇筑前7天，按照其在《投标文件》中的技术标说明，提交一份混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容包括：水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划以及混凝土分层分块浇筑程序图和施工进度计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土和二期混凝土浇筑以及钢筋绑焊、预埋件安装等的施工方法和程序。若承包人在编制混凝土浇筑程序时，需要修改施工图纸规定的施工缝位置时，应报监理人批准。

（2）现场试验室设置计划

在混凝土工程开工前7天，承包人应提交现场试验室的设置计划报送监理人审批，其内容包括现场试验室的规模、实验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。

（3）质量检查记录和报表

在施工过程中，承包人应及时向监理人提供混凝土工程的详细施工记录和报表，其内容应包括：

- 每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量；

- 各种原材料的品种和质量检验成果；

- 不同部位的混凝土等级和配合比；

- 月浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起迄时间；

- 模板作业记录和各部件拆模日期；

- 钢筋作业记录和各构件及块体实际钢筋用量；

- 混凝土试件的试验成果；

- 混凝土质量检验记录和质量事故处理记录等。

（4）完工验收资料

承包人应为监理人进行各项混凝土工程的完工验收提交以下完工资料：

- 各种混凝土工程建筑物竣工图；

- 混凝土工程建筑物成型复测成果；

- 各混凝土工程建筑物的隐蔽工程及其部位的质量检查验收报告；

- 各混凝土工程建筑物永久观测设施的竣工图和施工观测资料；

- 各混凝土工程建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

- 监理人指示提交的其它完工资料。

### 8.4.3混凝土材料

#### 8.4.3.1水泥

（1）水泥选用：本合同项目要求承包人应使用抗硫酸盐水泥，并且是回转窑生产的水泥。承包人应按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准。

（2）发货：每批水泥出厂前，承包人均应对制造厂水泥的品质进行检查复验，每批水泥发货时均应有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，监理人有权对水泥进行查库和抽样式检测，当发现库存或到货水泥不符合技术条款的要求时，监理人有权通知承包人停止使用。

（3）运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，承包人应采取有效措施防止水泥受潮。

（4）贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮存在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过6个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

#### 8.4.3.2 水

（1）凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。

（2）拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。

（3）水的PH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合表8-4的规定。

表8-4                        物质含量极限

| 项 目 | 预应力混凝土 | 钢筋混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值 | ＞4 | ＞4 | ＞4 |
| 不溶物 g/L | ＜2000 | ＜2000 | ＜5000 |
| 可溶物 g/L | ＜2000 | ＜5000 | ＜10000 |
| 氯化物(以Cl-) mg/L | ＜500 | ＜1200 | ＜3500 |
| 硫酸盐(以SO42-) mg/L | ＜600 | ＜1200 | ＜3500 |
| 硫化物(以S2-) mg/L | ＜100 | - | - |

（4）外（海）江受咸潮影响，含氯量偏大，而围内河冲水质也不稳定，因此若需使用这两类水作为施工用水，则应定期进行检验，检验合格方可使用。

#### 8.4.3.3 骨料

（1）对含有活性成分的骨料必须进行专门试验论证，并经监理人批准后，方可使用。

（2）不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎。

（3）细骨料的质量技术要求规定如下：

- 细骨料的细度模数，应在2.4～3.0范围内，测试方法按《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）中有关规定进行；

- 砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，使用山砂、特细砂应经过试验论证；

- 其它砂的质量技术要求应符合《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82）表4.1.13中的规定。

（4）粗骨料的质量要求应符合以下规定：

- 粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。

- 施工中应将骨料按粒径分成下列几种级配：

二级配：分成5～20mm和20～40mm，最大粒径为40mm；

三级配：分成5～20mm、20～40mm和40～80mm，最大粒径为80mm；

采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经监理人同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题；

- 含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用；

- 其它粗骨料的质量要求应符合《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82）表4.1.14中的规定。

#### 8.4.3.4矿粉掺合料

（1）承包人应按施工图纸要求和监理人指示采购用于混凝土中的矿粉掺合料，承包人应将拟采购的矿粉供应厂家、样品等材料报送监理人。

（2）矿粉掺和量应通过试验验证，其质量指标应符合相关标准,并经监理人同意方可使用。

（3）矿粉的运输和储存，应严禁与水泥等其它粉状材料混装，以避免交叉污染。

#### 8.4.3.5外加剂

（1）用于混凝土中的外加剂（包括减水剂、加气剂、缓凝剂、速凝剂和早强剂等），其质量应符合《水工混凝土外加剂技术规程》（DL/T5100-1999）第4.1.1条至第4.1.4条的规定。

（2）承包人应根据混凝土的性能要求，结合混凝土配合比的选择，通过试验确定外加剂的掺量，其试验成果应报送监理人。

### 8.4.4配合比

（1）各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法应按《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）中有关规定执行。

（2）混凝土配合比试验前3天，承包人应将各种配合比试验的配料及其拌和、制模和养护等的配合比试验计划报送监理人。

（3）混凝土配合比设计：

- 承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，并报送监理人审批。

- 水工混凝土水灰比的最大允许值：水位以上为0.55，水位以下为0.50。

- 混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度，混凝土在浇筑地点的坍落度可按表8-5选定。

表8-5            混凝土在浇筑地点的坍落度（使用振捣器）

| 建筑物的性质 | 标准塔落度（cm） |
| --- | --- |
| 水工素混凝土或少筋混凝土 | 3～5 |
| 配筋率不超过1%的钢筋混凝土 | 5～7 |
| 配筋率超过1%的钢筋混凝土 | 7～9 |

（4）混凝土配合比调整

在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。

### 8.4.5混凝土取样试验

在混凝土浇筑过程中，承包人应按《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）的规定和监理人的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理人提交以下资料：

（1）选用材料及其产品质量证明书；

（2）试件的配料、拌和和试件的外形尺寸；

（3）试件的制作和养护说明；

（4）试验成果及其说明；

（5）不同水胶比与不同龄的混凝土曲线及数据；

（6）不同掺和料掺量与强度关系曲线及数据；

（7）各种龄期混凝土的容重、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、泊松比、坍落度和初凝、终凝时间等试验资料。

### 8.4.6拌和

（1）混凝土拌和时必须严格遵守承包人提供并经监理人批准了的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。

（2）混凝土拌和应符合《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82）第四章第三节的规定，拌和程序和时间均应通过试验确定，且纯拌和时间应不少于表8-6的规定。

表8-6                     混凝土纯拌和时间（min）

| 拌和机进料容量（m3）m | 最大骨料粒径（mm） | 坍落度（cm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2～5 | 5～8 | ＞8 |
| 1.0 | 80 | - | 2.5 | 2.0 |
| 1.6 | 150（或120） | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| 2.4 | 150 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| 7.0 | 150 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |

（3）因混凝土拌和不当，或因拌和时间过长而报废的混凝土不得进入本工程。

### 8.4.7运输

（1）混凝土出拌和机后，应迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。

（2）混凝土入仓时，应防止离析，骨料粒径小于80mm的三级配混凝土其垂直落距不应大于2m，骨料粒径小于40mm的二级配混凝土其垂直落距不应大于1m。

### 8.4.8浇筑

#### 8.4.8.1说明

（1）任何部位混凝土开始浇筑前8h，承包人必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、预埋件、止水和观测仪器等设施的埋设和安装等，经监理人检验合格后，方可进行混凝土浇筑。

（2）任何部位混凝土开始浇筑前，承包人应将该部位的混凝土浇筑的配料单提交监理人审核，经监理人同意后，方可进行混凝土浇筑。

#### 8.4.8.2基础面混凝土浇筑

建筑物建基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑。在浇筑第一层混凝土前，必须先根据要求铺一层10cm厚的C10混凝土垫层。

#### 8.4.8.3混凝土分层浇筑作业

（1）承包人应根据监理人批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。应使混凝土均匀上升，在斜面上浇筑混凝土时应从最低处开始，直至保持水平面。

（2）不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须予以清除，并按规定弃置在指定地点。

（3）浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差，应采取加强振捣等措施，以保证质量。

#### 8.4.8.4浇筑的间歇时间

混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间隙时间应按试验确定，或按《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82）表4.7.11规定执行。若超过允许间歇时间，则应按工作缝处理。

#### 8.4.8.5浇筑层厚度

混凝土浇筑层厚度，应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣器性能及气温因素确定，一般情况下，不应超过表8-7的规定。

表8-7                混凝土浇筑层的允许最大厚度（mm）

| 捣实方法和振捣器类别 |  | 允许最大厚度 |
| --- | --- | --- |
| 插入式 | 软轴振捣器 | 振捣器长度的1.25倍 |
| 表面式 | 在无筋或少筋结构中 | 250 |
| 表面式 | 在钢筋密集或双层钢筋结构中 | 150 |

#### 8.4.8.6浇筑层施工缝面的处理

在浇筑分层的上层混凝土层浇筑前，应对下层混凝土的施工缝面，按监理人批准的方法进行冲毛或凿毛处理。

### 8.4.9混凝土面的修整

#### 8.4.9.1有模板的混凝土结构表面修整

（1）有模板混凝土浇筑的成型偏差不得超过表8-8规定的数据。

表8-8                  混凝土结构表面的允许偏差

| 顺序 | 项 目 | 混凝土结构的部位（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外露表面 | 隐蔽内面 |
| 1 | 模板平整度 |  |  |
| 2 | 相邻两面板高差 | 3 | 5 |
| 3 | 局部不平（用2m直尺检索） | 3 | 5 |
| 4 | 结构物边线与设计边线 | 10 | 15 |
| 5 | 结构物水平截面内部尺寸 | ±5 |  |
| 6 | 承重模板标高 | ±5 |  |
| 7 | 预留孔、洞尺寸及位置 | ±10 |  |

（2）修补前必须用钢丝刷或加压水刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。

混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50%～100%，特殊部位（门槽等）应按施工图纸的规定。

#### 8.4.9.2非模板混凝土结构表面的修整

（1）各种无模板混凝土表面的允许平整度偏差，见表8-9。

表8-9                 无模板混凝土表面允许平整度偏差

| （1）项目 |  | （2）建筑物部位 | （3）允许平整度偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整平板修整 | 混凝土表面抹平 | 5 |
| 2 | 木模刀修整 | 渐变表面 | 5 |
|  |  | 表面突变 | 3 |
| 3 | 钢质修平刀修整 | 渐变表面 | 3 |
|  |  | 地板抹面，不规则度 | 3 |
| 4 | 帚处理 | 施工图纸规定部位 | 1 |
| 5 | 水道无模表面 | 流道进口段 | 5 |
|  |  | 流道出口段 | 5 |
|  |  | 闸门底槛 | 5 |

注：表中第（3）栏数字，根据本工程具体情况由招标人填写，以下各表同理。

（2）无模混凝土表面的修整。承包人应根据无模混凝土表面结构特征和不平整度的要求，采用整平板修整、木刀模刀修整、钢制修平刀修整和帚处理等不同施工方法和工艺进行表面修整，并应达到上表6-9规定的允许平整度偏差要求。

（3）无模混凝土表面保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面喷雾，或加盖聚乙烯薄膜，或其它方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40～80μm，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿应连续进行。

#### 8.4.9.3预留孔混凝土

（1）承包人应按施工图纸要求，在混凝土建筑物中预留各种孔穴。承包人为施工方便或安装作业所需预留的孔穴，均应在完成预埋件埋设和安装作业后，由承包人负责采用混凝土砂浆予以回填密实。

（2）预留孔在回填混凝土或砂浆之前，应先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老混凝土结合良好。

（3）回填混凝土或砂浆过程中应仔细捣实，以保证埋件黏结牢固，以及新老混凝土或砂浆充分黏结，外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。

### 8.4.10养护和表面保护

#### 8.4.10.1养护

承包人应针对本工程建筑物的不同情况，按监理人指示选洒水或薄膜进行养护。

（1）采用洒水养护，应在混凝土浇筑完毕后12～18h内开始进行，其养护期时间按表8-10执行，在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28天以上。

表9-10                      混凝土养护期时间

| 混凝土所用的水泥种类 | 养护期时间（天） |
| --- | --- |
| 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥 | 14 |
| 火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤炭硅酸盐水泥 | 21 |

（2）薄膜养护：在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量；采用薄膜养护的部位，必须报监理人批准。

#### 8.4.10.2混凝土表面保护

承包人应按《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82）第7.2.14条～7.2.18条的规定进行混凝土表面保护。

#### 8.4.10.3混凝土表面抗磨和抗冲蚀部位的施工

施工中应按施工图纸和监理人指示，严格控制表面不平整度。

（1）进出口结构的混凝土表面要求光滑，与施工图纸所示理论线的偏差不得大于3mm/1.5m。

（2）闸门底槛及邻近闸门底槛的混凝土表面要求光滑，与施工图纸所示理论线的偏差不得大于3mm/1.5m。

（3）一般过水混凝土凹凸不能超过6mm，凸部应磨平，磨成不大于1：20的斜度，或按施工图规定执行。

### 8.4.11止水、排水、伸缩缝和埋设件

#### 8.4.11.1止水、伸缩缝

（1）止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定。

（2）安装好的止水片应加以固定和保护。

（3）伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应按本章第6.4.9条规定处理，外露铁件应割除。

#### 8.4.11.2排水设施

排水设施的型式、尺寸、位置和材料规格应符合本工程施工图纸规定和监理人的指示。

#### 8.4.11.3埋设件

应按施工图纸所示以及本技术条款的规定预埋各种埋设件，其内容包括：

（1）排水管；

（2）电气和金属结构设备安装固定件；

（3）监理人指示埋设的其它埋设件。

### 8.4.12质量检查和验收

#### 8.4.12.1说明

承包人应按本技术条款的规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。监理人应按本合同《通用合同条款》的有关规定进行抽样检测，承包人的检测试验资料应及时报送监理人。

#### 8.4.12.2混凝土原材料的质量检验

（1）水泥检验

每批水泥均应有厂家的品质试验报告，承包人应按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200～400t同品种、同标号水泥为一个取样单位，不足200t时也应作为一取样单位。检测的项目应包括：水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。

（2）外加剂的检验

配置混凝土所使用的各种外加剂均应有厂家的质量证明书，承包人应按国家和行业标准进行试验鉴定，贮存时间过长的应重新取样，严禁使用变质的不合格外加剂。现场掺用的减水剂溶液浓缩物，以5t为取样单位，加气剂以200kg为取样单位，对配置的外加剂溶液浓度，每班至少查一次。

（3）水质检查

拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，应按监理的指示进行定期检测，在水源改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%时，该水不能继续使用。

（4）骨料质量检验

骨料的质量检验应分别按下列规定在筛分场和拌和场进行：

- 在筛分场每班应检查一次，内容包括各种骨料的超逊径、含泥量和砂的细度模数等。

- 在拌和场，每班至少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化应分别控制为±0.5%(砂)和±0.2%(小石)范围内；当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，应每两小时检查一次；砂的细度模数每天至少检查一次，其含水率超过±0.2时，需调整混凝土配合比；骨料的超逊径、含泥量应每班检查一次。

### 8.4.13混凝土质量的检测

#### 8.4.13.1混凝土拌和均匀性检测

承包人应按监理人指示，并会同监理人对混凝土拌和均匀性进行检测；

定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样(每个试样不少于30kg)，以测定砂浆密度，其差值应不大于30kg/m3；

用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10%。

（2）坍落度检测

按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。

（3）强度检测

现场混凝土抗压强度的检测，同一等级混凝土的试样数量应以表8-11规定为准，非大体积混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。

表8-11                  混凝土龄期试件取样表

| 类别 | 28天龄期试件数 | 设计龄期试件数 |
| --- | --- | --- |
| 大体积混凝土 | 每500m3成型试件3个 | 每1000m3成型试件3个 |
| 非大体积混凝土 | 每100m3成型试件3个 | 每200m3成型试件3个 |

#### 8.4.13.2混凝土工程建筑物的质量检查和验收

（1）建基面浇筑混凝土前应进行地基检查处理与验收；

（2）在混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物测量放样成果进行检查和验收；

（3）按监理人指示和本章第6.4.9条的规定对混凝土工程建筑物永久结构面修整质量进行检查和验收；

（4）混凝土浇筑过程中，承包人应按本章第6.4.10条的规定对混凝土浇筑面的养护和保护措施进行检查，并在其上层混凝土覆盖前，按本合同《通用合同条款》和本章第6.4.11条的规定对浇筑层面养护质量和施工缝质量进行检查和验收；

（5）在各层混凝土浇筑层分层检查验收中，应按监理人的指示，对埋入混凝土块体中的止水、排水设施和各种埋设件的埋设质量以及伸缩缝的施工质量进行检查和验收。

#### 8.4.13.3混凝土工程建筑物的成型质量复测

混凝土工程建筑物全部浇筑完成后，承包人应按监理人指示，对建筑物成型后的位置和尺寸进行复测，并将复测成果报送监理人，作为完工验收的资料。

#### 8.4.13.4混凝土质量的钻孔抽样检验

监理人认为有必要时，可通知承包人进行钻孔压水试验和钻孔取样试验，或用超声波或回弹仪等无损检测试验鉴定混凝土的质量。所需费用按本合同《通用合同条款》第7款的规定处理。

#### 8.4.13.5混凝土工程建筑物完工验收

混凝土工程建筑物全部完工后，承包人可按本合同《通用合同条款》的规定，向招标人申请完工验收，并按本章第6.4.2条规定的内容向监理人提交完工资料。

### 8.4.14计量和支付

（1）混凝土以m3为单位，按施工图纸或监理人签认的建筑物轮廓线或构件边线内实际浇筑的混凝土进行工程量计量，按《工程量清单》所列项目的每立方米单价支付。图纸所示或监理人指示边线以外超挖部分的回填混凝土及其它混凝土，以及按本章第8.4.13条中规定进行质量检查和验收的费用，均包括在每立方米混凝土单价中，招标人不再另行支付。

（2）凡圆角或斜角、金属件占用的空间，或体积小于0.1m3，或截面积小于0.1 m3和预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。

（3）混凝土浇筑所用的材料(包括水泥、掺和料、骨料、外加剂等)的采购、运输、保管、贮存，以及混凝土的生产、浇筑、养护、表面保护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在混凝土每立方米单价中。

（4）止水、止浆、伸缩缝所用的各种材料的供应和制作安装，应按《工程量清单》所列各种材料的计量单位计量，并按《工程量清单》所列项目的相应单价进行支付。

（5）混凝土表面的修整费用不予单列，应包括在混凝土每立方米单价中。

## 8.5 预制混凝土

### 8.5.1材料

（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第8.4节的有关规定。

（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第8.2节的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。

（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第8.3节的有关规定。

### 8.5.2预制构件

（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。

（2）预制构件的钢筋安装应遵守DL/T 5169—2002的有关规定。

（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS 40：92表6.2.37的有关规定。

（4）预制混凝土构件的制作允许偏差应参照GB 50204—2002表9.2.5的有关数据确定。

（5）预制混凝土模板的安装和拆除符合GB 50204—2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。

### 8.5.3养护、修整和标记

（1）养护：用水养护混凝土应不少于28天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。

（2）表面修整：预制混凝土表面修整应符合DL/T 5144—2001的有关规定。

（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。

### 8.5.4运输、堆放、吊运和安装

运输、堆放、吊运和安装应符合GB 50204—2002第9.4节的有关规定。

### 8.5.5质量检查和验收

承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装应按GB 50204—2002第9章的规定进行预制构件的性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。

### 8.5.6计量和支付

（1）预制混凝土以m3为单位，按施工图纸或监理人签认的建筑物轮廓线或构件边线内实际浇筑的混凝土进行工程量计量，按《工程量清单》所列项目的每立方米单价支付。

（2）凡圆角或斜角、金属件占用的空间，或体积小于0.1m3，或截面积小于0.1 m3和预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。

（3）混凝土浇筑所用的材料(包括水泥、掺和料、骨料、外加剂等)的采购、运输、保管、贮存，以及混凝土的生产、浇筑、养护、表面保护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在混凝土每立方米单价中。

（4）止水、止浆、伸缩缝所用的各种材料的供应和制作安装，应按《工程量清单》所列各种材料的计量单位计量，并按《工程量清单》所列项目的相应单价进行支付。

（5）混凝土表面的修整费用不予单列，应包括在混凝土每立方米单价中。

9  砌体工程

## 9.1 一般规定

### 9.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸和监理人指示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括海漫、防冲槽、护岸、护坡、护脚等建筑物的浆砌石、干砌石、小骨料混凝土砌石体等工程。

### 9.1.2承包人的责任

（1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，负责砌体材料的修琢加工、砌筑、基础和场地清理排水、材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检验和验收等工作，以及提供为完成上述砌体工程所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施等。

（2）承包人应负责砌体工程胶凝材料（如水泥砂浆、小骨料混凝土）的试验工作，择优选定其配合比、稠度，并应达到施工图纸要求的强度。

（3）承包人应提交砌体工程施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后，方可施工。

### 9.1.3主要提交件

#### 9.1.3.1施工措施计划

每项砌体工程开工前3天，承包人应提交包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批：

- 施工平面布置图；

- 砌体工程施工方法和程序；

- 施工设备的配置；

- 场地排水设施；

- 质量和安全保证措施；

- 施工进度计划。

#### 9.1.3.2砌体石料的材料试验报告

承包人应在砌体工程开工前3天，将工程采用的各种材料的材料试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。

#### 9.1.3.3质量检查记录和报表

在砌体工程砌筑过程中，承包人应按监理人指示提交施工质量检查记录和报表。其内容包括：

- 砌体材料的取样试验成果；

- 砌体工程基础的质量检查记录；

- 砌体工程砌筑的质量检查记录；

- 质量事故处理记录。

#### 9.1.3.4完工验收资料

承包人应为监理人进行砌体工程的完工验收提交以下完工资料：

- 砌体工程竣工图；

- 砌体材料试验报告；

- 砌体工程基础的地质测绘资料；

- 砌体工程的砌筑质量报告；

- 监理人要求提交的其它完工资料。

### 9.1.4引用标准和规程规范

（1）《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011；

（2）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88；

（3）《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008。

## 9.2 砌石工程

### 9.2.1材料

#### 9.2.1.1砌石

砌石体的石料应采自施工图纸规定或监理人批准的料场的石料。砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材料，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。

#### 9.2.1.2砂、碎石

砂和砾石的质量符合SD120-84表2.1.2和表2.1.3的规定。砂浆和细骨料混凝土采用的砂料，要求粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm。

细骨料混凝土采用二级配，砾石粒径为5～20mm及20～40mm。

#### 9.2.1.2水泥和水

（1）砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合本技术条款第8.4.3.1款的规定，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。

（2）应按本技术条款第6章规范规定的用水质量标准，拌制砂浆和细骨料混凝土。

#### 9.2.1.3胶凝材料（用于砌筑工程的水泥砂浆和细骨料混凝土）

（1）胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。

（2）拌制胶凝材料，应严格按试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：

水泥为±2%；砂、砾石为±3%；水、外加剂为±1%。

（3）胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

（4）胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2～3min，一般不应采用人工拌 。局部少量的人工拌和料至少拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

（5）胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。

### 9.2.2浆（砼）砌石体砌筑

#### 9.2.2.1一般要求

（1）砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆度应为30～50mm，当气温变化时，应适当调整。随铺浆随砌石，砌石缝需用砂浆填充饱满，严禁先堆石块再用砂浆灌缝。

（2）采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。

（3）砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203-2011表6.1.6中的规定。

（4）混凝土灌砌块石，块石净距应大于石子粒径，不得采用先嵌填小石块再灌缝的作法，灌入的混凝土应插捣密实。

#### 9.2.2.2养护

砌体外露面，在砌筑后12～18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天，混凝土砌体为21天。

### 9.2.3干砌石体砌筑

#### 9.2.3.1一般要求

（1）干砌石使用材料应按施工图纸要求和监理人指示，采用料石或毛石砌筑料。石料最小边厚度不宜小于15cm，且不得使用翅口石和飞刀石。

（2）石料使用前表面应洗除泥土和水锈杂质。

（3）干砌石砌体铺砌前，应先铺设一层厚为100～200mm砂砾垫层。铺设垫层前，应将地基平整夯实，砂砾垫层厚度应均匀，其密实度应大于90%。

#### 9.2.3.2干砌石护坡

（1）坡面上的干砌石砌筑，应在夯实的砂砾石垫层上，以一层与一层错缝锁结方式铺砌，砂砾反滤层料的粒径应不大于50mm，含泥量小于5%，垫层应与干砌铺砌层配合砌筑，随铺随砌。

（2）护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

（3）砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。

（4）为使沿石块的全长有坚实支承，所有前后的明缝均应用小片石料填塞紧密。

### 9.2.4水泥砂浆勾缝防渗

（1）采用料石水泥砂浆勾缝作为防渗体时，防渗用的勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比，灰砂比控制在1:1至1:2之间。

（2）防渗用砂浆应采用425＃以上的普通硅酸盐水泥。

（3）清缝应在料石砌筑24h后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。

（4）勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。

（5）当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。

## 9.3 质量检查和验收

### 9.3.1砌石工程质量检查

承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。

#### 9.3.1.1原材料的质量检查

（1）砌石工程所用的毛石应按监理人指示进行物理力学性质和外形尺寸的检查。

（2）用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂石砾石等原材料应按监理人指示和本章相关规定进行质量检查。

#### 9.3.1.2胶凝材料（包括水泥砂浆和细骨料混凝土）的质量检查

（1）应按监理人指示定期检查砂浆材料和细骨料混凝土的配合比。

（2）水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg。

（3）水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。

（4）细骨料混凝土的抗压强度检查：同一标号的细骨料混凝土试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。

#### 9.3.1.3浆砌毛石砌体质量检查

（1）外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降贯通情况等的外观质量检查。

（2）排水孔的坡度和阻塞情况检查。

（3）毛石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203-2011表6.1.6的规定执行。

### 9.3.2砌体工程验收

（1）砌体工程砌筑前进行砌筑体测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量的检查和验收。

（2）在砌体工程砌筑过程中，按本章第7.4.1条的规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。

（3）完工验收。每项砌体工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，向监理人申请完工验收，并按本章第7.1.3.4款的规定向监理人提交完工验收资料。

## 9.4 计量和支付

（1）砌石体以施工图纸所示的建筑物轮廓线或经监理人批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。

（2）砌体工程所用的材料（包括水泥、砂石骨料、外加剂等胶凝材料）的采购、运输、保管、材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等费用均包括在砌筑体每立方米单价中。

（3）因施工需要所进行砌体基础面的清理和施工排水，均应包括在砌筑体工程项目每立方米单价中，不单独计量支付。

10  水泥搅拌桩施工

## 10.1 一般规定

### 10.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的水泥搅拌桩工程。主要用于主泵房、空箱、翼墙、防洪墙、交通桥、拦污栅桥，进水前池等部位的基础处理。

### 10.1.2 承包人的责任

（1）承包人应按图纸的要求和监理人的指示，负责材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检查和验收等的全部工作，并应负责提供为完成本项工作所需要的全部人工、材料、设备和辅助设施等。

（2）承包人应按本章10.1.3节的规定，提交该项工程具体的施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后，方可施工。

### 10.1.3主要提交件

#### 10.1.3.1工程施工组织设计和施工措施计划

承包人应在该项工程开工前15天提交一份详细的施工组织设计和措施计划报送监理人审批，其内容包括：

（1）施工平面布置图；

（2）设备的配置及调遣计划；

（3）施工方法及程序；

（4）质量和安全保证措施；

（5）施工进度计划。

#### 10.1.3.2材料的试验报告

承包人应在该项工程开工前7天，将工程采用的各种材料的试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。

#### 10.1.3.3完工验收资料

承包人应为监理人进行水泥搅拌桩工程的完工验收提交以下资料：

（1）水泥搅拌桩工程的竣工图；

（2）工程材料的试验报告；

（3）工程施工记录；

（4）工程施工质量检查报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

## 10.2 材料

水泥宜采用抗硫酸盐水泥或矿渣水泥，应是国家免检产品，且应使用回转窑水泥，严禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质水泥。对非免检厂生产的水泥，应分批提供有关标号、安定性等实验报告。

施工实际使用的固化剂和添加剂必须通过室内实验的检验，符合设计要求后方能使用。

## 10.3 成桩试验

在水泥搅拌桩进行大量施工前，必须要进行成桩试验，试验应达到下列要求，并取得技术参数：

（1）满足喷入量的各种技术参数，如钻进速度、提升速度、搅拌速度、喷气压力、单位时间喷入量等；

（2）确定搅拌的均匀性；

（3）掌握下钻和提升的阻力情况，选择合理的技术措施；

（4）试验桩数量：水泥搅拌桩水泥掺量控制范围为16%～20%，因此，对水泥含量16%、18%、20%各取2根，分别采用上述要求进行工艺性试验。试验位置宜在地质条件相同的滩地进行。

## 10.4 施工工艺

施工程序为：中粗砂整平→钻机定位→钻杆下沉钻进→上提喷粉强制搅拌→复拌→提杆出孔→钻机移位。

搅拌工艺以2次喷粉4次搅拌+1/3桩长复搅工艺为宜，即预搅下沉、喷粉搅拌提升、重复搅拌下沉、喷粉搅拌提升、重复搅拌下沉至1/3桩长、重复搅拌提升至孔口。最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。具体施工工艺通过试验桩确定。

### 10.4.1 操作方法

具体操作方法如下：

对正桩位，调整钻机机身，保证钻杆的垂直度，启动钻机下钻，待搅拌钻头接近地面时，启动空压机送气，开始钻进。

钻进设计孔深时，关闭送气阀门，喷送加固粉料。

确认加固粉料已到桩底时，提升搅拌钻头。为便于控制成桩质量，一般不得使用Ш挡提升。

提升到设计停灰面标高时（停灰面应高于设计桩顶标高30～50cm），停止喷粉。

打开送气阀，关闭送料阀但空压机不要停机，搅拌钻头提升到设计停灰面标高时停止提升，在原位钻动2min，以保证桩头均匀密实。

钻头再钻到桩底，进行二次搅拌、二次喷粉。

将搅拌钻头提出地面，停止主电机、空压机，填写施工记录。

移动到下一个桩位。

### 10.4.2操作要点

具体操作要点如下：

机身调平以钻杆是否垂直为依据，操作时以钻锤吊线进行控制。

钻头钻至桩底时，应有一定的滞留时间，以保证加固粉料到达桩底。一般为2～5 min。然后提升喷粉搅拌，在确认加固料已喷至孔底时,按0.5m/min的速度反转提升，当提升到设计停灰标高后，应慢速原地搅拌1～2min；重复搅拌，为保证粉体搅拌均匀，须再次将搅拌头下沉至桩底。提升搅拌时，其速度控制在0.5～0.8m/min左右。

喷粉或喷气时，当气压达到0.45MPa时管路可能堵塞，此时应停止喷粉，将钻头提出地面，切断空气机电源，停止送气，查明堵塞原因，予以排除。

整个制桩过程一定要保证边喷粉、边提升连续作业。当空气湿度大、粉体流动性差、喷气压力大、单位桩长喷粉量大时，应开通灰罐进气阀，以对料罐加压。如出现断粉，应及时补喷，补喷重叠长度不小于0.5m。

粉体固化料入罐时必须过筛，以保证入罐固化剂粒径最大不超过0.5cm，无纸屑石块等杂物。

喷粉开始时，应将电子秤显示屏置零，使喷粉过程在电子计量显示下进行。喷粉时，记录人员应随时观察电子秤的变化显示，以保证各段喷粉均匀。

## 10.5 质量控制及检测

承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量控制和检测，并将检查记录报送监理人。

### 10.5.1质量控制

水泥搅拌桩施工应根据成桩试验确定的技术参数进行，操作人员应随时记录压力、粉喷量、钻进速度、提升速度等有关参数的变化。并应满足下列要求：

严格控制喷粉标高，不得中断喷粉，确保桩体长度；严禁在尚未喷粉的情况下进行钻杆提升作业；

水泥搅拌桩停灰面应高于桩顶设计标高300～500mm。桩顶设计标高以上部分桩头、桩间土、施工用中粗砂及施工过程中返上淤泥应予以挖除，并按监理人指示分类清运至指定位置，桩顶重新按设计图纸要求换填新鲜中粗砂褥垫层，且应保证褥垫层厚度不小于200mm。

水泥搅拌桩桩底高程根据不同地质情况分别采取以下方式控制：对于淤泥层深度超出设计标示桩底高程的，按设计桩底高程控制；对于淤泥层深度小于设计桩底高程的，则以打至持力层以下50cm作为控制标准。因此，实际桩长需根据现场具体情况确定，要求现场必须作好每根桩的实施记录，作为计量依据。

桩身根据设计要求在地面以下1/2～1/3桩长并不小于5m的范围内必须进行重复搅拌，使固化料与地基土均匀搅拌；施工中发现喷粉量不足，应整桩复打，复打的喷粉量应不小于设计用量。如遇停电、机械故障等原因，喷粉中断时，必须复打，复打时重叠段应大于1m；

施工机具设备的粉体发射器必须配置粉料计量装置，并记录水泥的瞬时喷入量。严禁无粉料计量装置的粉体发射器投入使用；贮灰罐容量应不小于一根桩的用灰量加50kg；当贮量不足时，不得对下根桩开始施工；钻头直径的磨损量不得大于1cm；

应控制重复搅拌时的提升和下沉速度，以保证加固深度范围内的每一深度都得到充分搅拌；水泥搅拌桩施工允许偏差应符合表10-1：

表10-1                    水泥搅拌桩施工允许偏差

| 项次 | 项目 | 单位 | 允许偏差 | 检查方法和比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩距 | cm | ±10 | 抽查2% |
| 2 | 桩径 | mm | 不小于设计 | 抽查2% |
| 3 | 桩长 | cm | 不小于设计要求 | 查施工记录 |
| 4 | 竖直度 | % | 1.5 | 查施工记录 |
| 5 | 单桩喷粉量 | % | 不小于设计 | 查施工记录 |
| 6 | 强度 | Mpa | 不小于设计 | 抽查1% |

### 10.5.2水泥搅拌桩质量要求

桩体水泥含量均匀，取样鉴定其均匀度，要求达到良好以上的级别。每米喷粉量偏差应小于2kg（以电脑记录为准）；单桩喷粉量偏差应小于8%；28d龄期桩体无侧限抗压强度不小于1.0Mpa；桩长应大于设计桩长，桩径应大于设计桩径。另要求桩上部喷粉量不得小于下部。

所有桩体应有完整的施工记录，并应在7d、14d、28d、90d按有关规定进行试验，各龄期的水泥土抗压强度控制如下：

fcu90＝（1.43～1.80）fcu28

fcu90＝（2.37～3.73）fcu7

fcu90＝（1.73～2.82）fcu14

上式fcu90、fcu28、fcu14、fcu7分别为90、28、14、7天龄期的水泥土抗压强度。

### 10.5.3质量检验

包括施工期质量检验与工程竣工后的质量检验。现场检测的任务是要对所有桩的质量及地基加固作出评价，主要是确定合格桩和不合格桩的数量。不合格桩包括桩长不够、断桩、缩颈、直径达不到设计要求、桩体成形差、强度低、偏位太大等。在地基加固方面主要是测出复合地基承载力值、单桩承载力、复合地基的变形模量等。针对水泥搅拌桩的需要，施工完成后的全面检查包含下列几种方法：

（1）测量放线检查

全部桩完成后进行基坑开挖，一般基坑开挖后，桩顶都会露出50cm的长度，按设计桩长截掉桩顶多余部分，再用经纬仪和水平仪进行测量。经过测量检查可以了解桩的偏位、桩顶标高、开挖标高等情况。

（2）人工直接观察

基坑开挖后，组织人力对现场直接进行检查，可以了解桩的成形、桩径、缺桩、桩顶强度、桩顶质量、桩位偏移等情况。在这些检查项目中，除桩顶强度外，其余均用视力检察确定；桩顶强度除观察其搅拌均匀程度进行分析外，还可以采用简易检测法，即用一根长度2m、直径7mm的平头钢筋，竖直立于桩顶，如用人力能压入桩体10cm（28d龄期），表明施工质量有问题。

（3）桩身取样强度检验

制桩后7d内可用轻便触探器对桩进行一般性检查。由于轻便触探器的检查结果只能定性而不能定量，因此，经轻便触探器检查后如对某些桩体有怀疑时，应对这些桩身取样，进一步做更精确的检查，即用钻机对桩身取芯样，制成试块进行无侧限抗压强度试验，用以测定桩体强度。钻孔直径不应小于108mm，以便保证制成的试块不小于50mm×50mm×50mm。

（4）静力触探

静力触探是将一定规格的圆锥形探头，按一定的速率压入土层中，量测土对探头的阻力，借以分析土的性质。静力触探是检验地基处理效果的有效手段，静力触探既是工程地质勘测手段，又是原位测试技术。在水泥搅拌桩检测中，静力触探除用于对桩进行7d内静探外,还可用于对桩周土进行静探. 静力触探测试结果可判定被探体(土层或桩体)的密实性、均匀性、地基处理前后的承载力、不排水强度、压缩性质等,还可以用来计算出单桩承载力.

（5）反射波测试法

水泥搅拌桩的桩体强度不如混凝土桩那样高，因此常采用激震力较小的低应变反射波法。这种近年来新开发的原位测试技术利用电子仪器和计算机处理，效率快、质量好，应用非常广。具体测试是在桩顶安装仪器的拾振器，用小锤对桩顶施加激震力，振动波沿桩身向下传播，遇波阻抗差异界面（桩底或缺陷部位）即产生回波反射，反射波传至桩顶，由桩顶的拾振器接收信号，并传至桩基检测仪，检测仪将波信号变成一定的波形并展现在仪器的显示屏上，可用肉眼直观分析。这种波形经计算机分析处理后由打印机输出检测结果，供室内分析使用。

利用低应变法可以判定桩体有无缺陷、缺陷的性质和部位。这里所说的缺陷主要包括断桩、缺颈、低强度层等，它根据打印机输出的时域曲线和频域曲线来判定。如果时域曲线规律整齐，底反信号清晰或有底反迹象，频域曲线主峰明显，表明桩体完整；如果有同向较弱的桩间反射，说明桩间局部强度较低，但桩的整体性尚好；若时域曲线严重畸变或为多次能量较强的周期波，说明浅部或桩间有严重缺陷。

## 10.6 其它

水泥搅拌桩整体强度通过抽芯检测，达到70%强度后方可进行上部结构施工。

## 10.7 计量与支付

水泥搅拌桩以米（m）为单位计量，并以监理人验收合格的工程量和《工程量清单》所列项目的每米单价进行支付。该单价包含材料的采购、运输、存储、保管、试验、质量检测和验收等费用及为完成该项工程一切设备的运行、维护、人力等费用在内，水泥搅拌桩水泥掺量控制范围为16%～20%，超出范围的合同单价不作调整。

水泥搅拌桩桩头凿除、桩间土及施工返上淤泥清运等措施费已包含在水泥搅拌桩每米单价中，不再另行计量支付。

11  土工合成材料应用工程

## 11.1 一般规定

### 11.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸和监理人指示的各类土工合成材料结构，其工程项目包括复合土工膜（两布一膜结构）、无纺土工布、土工格栅、土工模袋等工程。

### 11.1.2内容

本章规定适用于本工程所有土工合成材料的采购和铺设施工，其内容包括（但不限于）：

（1）施工前的准备工作

（2）土工合成材料产品规格与要求

（3）土工合成材料铺设

（4）土工合成材料联结与接头处理

（5）监督、质量控制、试验与检测

### 11.1.3承包人的责任

（1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，负责材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检验和验收等工作，以及提供为完成上述工程所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施等。

（2）承包人应负责各类材料的试验工作，并应达到设计图纸及规范要求。

### 11.1.4要提交文件

#### 11.1.4.1施工措施计划

每项工程开工前，承包人应提交包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批：

（1）工程概况

（2）作业的准备工作

（3）作业程序

（4）施工方法

（5）质量保证和质量检测措施

（6）作业进度计划

（7）材料检测与试验报告

#### 11.1.4.2土工合成材料工程的材料试验报告

承包人应在开工前3天，将工程采用的各种材料的试验成果，报送监理人批准，未经批准的材料不得使用。

#### 11.1.4.3质量检查记录和报表

在土工合成材料工程施工过程中，承包人应按监理人指示提交施工质量检查记录和报表。

#### 11.1.4.4完工验收资料

承包人应为监理人进行土工合成材料工程的完工验收提交完工资料。

## 11.2 复合土工膜

### 11.2.1总则

（1）复合土工膜采用两布一膜结构，质量与规格应符合图示或监理人指示的要求，未明确注示参数指标者，要求：

- 抗拉强度（经、纬向）20KNm

- 主膜厚度0.4mm

- 土工布规格300gm2（单层）

- 渗透系数k=10−11~10−12cms

- 伸长率ε>30%

（2）复合土工膜连接指复合土工膜自身粘接。

（3）粘接剂的可靠性必须经现场试验验证。只有经监理人批准的粘接剂才能用于工程的实施。

（4）必须保证粘接后的复合土工膜强度不降低。

（5）粘接剂遇水浸泡后粘接强度不低于设计强度。

（6）对土工合成材料接头施工中遇到未能预料的问题，承包人应及时向监理人报告，并提出处理意见报监理人批准后执行。

### 11.2.2复合土工膜铺设

（1）复合土工膜铺设前场地上的杂物应清除干净，场地尺寸、平整度、压实度以及铺设垫层等均需按设计文件要求检查合格。

（2）复合土工膜施工前，承包人必须培养一支熟练的技术工人队伍，并在现场进行室内外试验，要充分明确施工质量的重要性和不合格的危害性，建立可靠的质量保证系统。

（3）承包人应按设计文件指示的有关材料的技术指标进行材料购买，并在厂家和施工现场严加检验，严格控制复合土工膜和粘接剂的质量，决不允许不合格残、次品上堤，对在施工中发现复合土工膜主膜有裂口、针眼、空穴、接头处脱离或起皱、粘接剂过稠等问题时，应及时报告监理人，并按监理人的指示采取补救措施或返工。由此所造成的一切损失由承包人承担。

（4）承包人采购复合土工膜的性能指标均应通过试验检测，确保达到设计要求。并应于作业实施前向监理人送材料（包括粘接剂）样品及其产品合格书、性能及特性指标和使用说明书以及铺设方法和技术措施，经监理人批准后，方可实施，但此批准决不意味可减轻承包人所应承担的责任，承包人仍然对其采购的材料、施工方法、施工进度等负有全部责任。

（5）复合土工膜铺设一般采用波浪形松驰铺设型式，对于复合土工膜两侧的填料应严格控制粒径组成，一般采用粘性土或粉细砂，并不允许内含尖角碎石或块石，以防刺破膜体，若采用其它铺设型式承包人必须提前21天向监理人报送其将采用的铺设型式及技术措施，在监理人批准之后方可实施。

（6）复合土工膜的存放，严格按各类产品的存放要求进行存放，对有防潮要求的材料应专门设置隔潮木板仓库堆存，粘接剂、脱膜剂应与复合土工膜分开存放，并严禁烟火。

（7）为便于施工，复合土工膜自身粘接宜先在室内进行，拼接车间应有顶棚防雨，自然通风，易于粘接剂等有机溶剂的挥发，并应加强职工劳保措施。

（8）复合土工膜一次粘接长度宜控制在50米左右，以便于人工搬运、铺设。

（9）采用现场粘接时，承包人应根据不同气候条件，采取不同的施工措施，晴天需勤揩擦，防止尘土和杂物落到粘接面上，阴雨天务必架雨棚，必须保持粘接面干燥和粘胶干后（或按厂方规定的使用条件及要求）才粘，已粘好的复合土工膜必须用雨棚盖好，防止受损，已拼接好的复合土工膜预留边接口，应用薄膜保护好，防止接口复合土工膜被污染。

（10）施工过程中应尽量避免施工机械或人为破坏复合土工膜，一旦发现复合土工膜被破坏，应立即向监理人报告并接监理人的指示更换破损部分或进行补修。

（11）竣工验收前，承包人应向监理人提供竣工图与竣工验收报告，经验收合格后，由监理人签发验收合格证书。

### 11.2.3复合土工膜连接

（1）复合土工膜自身粘接必须经现场试验检验。自身粘接缝宽度一般为10cm，并应保证最小粘接宽度不小于8cm。复合土工膜粘接施工前，应将其摊开后用强光照射，检查是否有破损，发现破损应立即修缮。

（2）承包人应准备好刨光木板或夹板，粘接施工时，将木板或夹板预垫在复合土工膜下部，摊平膜体，在接口处用电吹风吹去灰尘后涂抹粘接剂，根据粘接剂的性能，待粘接剂凉干后（或立即）粘接，并不断用棉纱擦压，粘接好后应用砂浆压18小时以上。

### 11.2.4接缝检测

（1）目测：观察有无漏接，接缝是否无烫损、无磨皱，是否拼接均匀等。

（2）现场检漏，应对全部焊缝进行检测。常用的有真空法和充气法。

1）真空法：利用包括吸盘、真空泵和真空机和一套设备。检测时将待测部位刷净，涂肥皂水，放上吸盘。压紧，抽真空到负压0.02MPa~0.03MPa，，并闭气泵。静观约30s，看吸盘顶部透明罩内有无肥水泡产生，和真空度有无下降。如有，表示有漏气，应予补救。

2）充气法：粘缝为双条，两条之间留有约10mm的空腔。将待测段两端封死，插入气针，充气到0.05MPa~0.20MPa（视膜厚选择），静观0.5min，观察真空表，如气压不下降，表明不漏，接缝合格，否则接缝质量不合格。

（3）抽样测试，约1000m2取一试件，作拉伸强度试验，要求强度不低于母材的80%，且试样断裂不得在接缝处，否则接缝质量不合格。

### 11.2.5计量与支付

复合土工膜以平方米（m2）为单位进行计量，重叠搭接部分不重复计量，并按设计图示工程量和《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付。此单价包括复合土工膜及粘接剂等材料的采购、运输、存储、修缮费用，复合土工膜铺设、粘接、检测及接头处理、维护等一切辅助设施、设备、人员、材料费用在内。

## 11.2 无纺土工布

### 11.2.1总则

无纺土工布的施工应以能充分发挥土工布的反虑作用为原则，并按设计要求进行施工。土工布的具体使用范围详见相关图纸及设计文件。

无纺土工布的质量与规格应符合图示或监理人指示的要求，未明确注示参数指标者，要求克重不小于300g/m2。

### 11.2.2铺设方法

（1）采用人工滚铺：布面要平整，并适当留有变形余量。

（2）土工布的安装通常采用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2m以上。可能长期外露的土工布，则应焊接或缝合。

（3）土工布的缝合：所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工布必须重叠至少150mm。最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少25mm。用于缝合的线应为最小张力超过60N的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入土工布层。

（4）对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。

（5）土工布铺设的基本要求：

- 接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。

- 在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。

- 所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

### 11.2.3铺设工艺流程

（1）基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事无处理妥善。

（2）试铺:根据现场情况，确定土工布尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。

（3）检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。

（4）定位：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。

（5）对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。

（6）缝合后应检查土工布是否铺设平整，是否存在缺陷。

（7）如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

### 11.2.4施工注意事项

（1）土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏。

（2）在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏。

（3）在铺设土工布时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面。

（4）安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地方，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物。

（5）土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。

（6）如采用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工布应有明显的色差，以便于检查。

（7）安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。

### 11.2.5计量与支付

无纺土工布以平方米（m2）为单位进行计量，重叠搭接部分不重复计量，并按设计图示工程量和《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付。此单价包括材料的采购、运输、存储、修缮费用，材料铺设、缝合、检测及接头处理、维护等一切辅助设施、设备、人员、材料费用在内。

12  预应力混凝土管桩施工

## 12.1 一般规定

### 12.1.1 范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的预应力砼管桩工程。主要用于本泵站工程中各部位的基础处理。

### 12.1.2承包人的责任

（1）承包人应按图纸的要求和监理人的指示，负责材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检查和验收等的全部工作，并应负责提供为完成本项工作所需要的全部人工、材料、设备和辅助设施等。

（2）承包人应按本章12.1.3节的规定，提交该项工程具体的施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后，方可施工。

### 12.1.3主要提交件

#### 12.1.3.1工程施工组织设计和施工措施计划

承包人应在该项工程开工前15天提交一份详细的施工组织设计和措施计划报送监理人审批，其内容包括：

（1）施工平面布置图；

（2）设备的配置及调遣计划；

（3）施工方法及程序；

（4）质量和安全保证措施；

（5）施工进度计划。

#### 12.1.3.2材料的试验报告

承包人应在该项工程开工前7天，将工程采用的各种材料的试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。

#### 12.1.3.3完工验收资料

承包人应为监理人进行预应力砼管桩工程的完工验收提交以下资料：

（1）预应力砼管桩工程的竣工图（可与其他桩体同时编制）；

（2）工程材料的检测、试验报告；

（3）工程施工记录；

（4）工程施工质量检查报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

### 12.1.4引用标准

（1）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）；

（2）《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》；

（3）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

（4）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）。

## 12.2 材料

### 12.2.1材料生产要求

本工程所采用的预应力混凝土管桩的型号为：PC-500AB100-12型，桩尖采用封底十字型，桩身混凝土强度不小于C60。

承包人应向有生产资质，且正常经营，口碑良好的厂家购买定型产品。

购买的预应力混凝土管桩应有出厂合格证并附带桩垫圈。

### 12.2.2运输和安装

预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按GB 50204-2002第9.4节的有关规定。

### 12.2.3外观要求

（1）预应力管桩到场必须具有出厂合格证并附带桩垫圈，对运至现场的预应力管桩会同监理方对其进行复检，并且每根桩在施打前应进行质量复检，记录备查。不合格的桩不得入土，无橡皮桩垫圈的桩不予施打.以杜绝质量事故隐患。

（2）、表面应光洁平整，局部麻面和粘皮累计面积不得大于总面积的0.5%,每处粘皮和麻面的深度不得超过10mm，且应修补。

（3）、预应力砼管桩制作时漏浆处的漏浆深度应不大于10 mm，每处漏浆的长度不得大于200 mm，且累计长度不大于桩节长的10%，且应修补；局部磕损深度不大于10 mm，每处面积不大于50cm2，且应修补；钢板圈接头与桩身结合处不允许漏浆。

（4）不得有任何环向或纵向的裂缝。

（5）内外表面均不得露筋，内表面砼不应有坍落。

（6）其他零星辅助材料如电焊条、柴油等要有一定的库存量，并保持同有关供应商的联系，以便随时满足施工生产的需要

### 12.2.4质量检查和验收

承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收：

（1）预应力混凝土的各项原材料应按本章第12.2.1条的规定进行质量检查和验收。

（2）预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：

1）预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本章第12.2.4条有关规定执行；

2）预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守GB 50204-2002的有关规定；

3）预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收；

4）预应力筋的应力延伸率和预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。

## 12.3 机械设备

本工程施工拟采用锤击桩，施工机械设备的选择应符合《建筑施工机械设备  筒式柴油打桩锤》中的有关规定。

## 12.4 施工工艺及质量控制

### 12.4.1施工工艺

（1）一般施工工艺流程为：平整场地、挖排水沟→铺设下层垫层→测设放样→机具就位→柴油锤下打预应力砼管桩→检查并记录成桩情况→机具移位→摊铺上层垫层。

（2）关键工序控制如下：

1）预应力砼管桩施工前，要对场地进行清表、整平和初步碾压，铺设好上部砂垫层。为了保持工作面的整洁，根据地形要挖好排水沟，以利排水。

2）放样时要根据设计图纸准确定位，并在每个孔位都插好标记，做到明显且不宜被损坏。

3）内外表面均不得露筋，内表面砼不应有坍落。

4）沉桩过程中，要注意控制贯入速率，防止桩身发生倾斜。

（3）预应力砼管桩打设完毕后即进行摊铺第二层砂砾垫层。

### 12.4.2着重控制的质量要求

1）桩位偏差必须控制在小于5cm，桩的垂直度允差﹤0.5%。

2）在打桩时，如感到木桩入土无明显持力感觉时应向设计、监理及时汇报。

3）打桩过程中要防止桩位严重移动。

4）按设计图所示，于地面标定预定打设位置，并经监理工程师检查合格后方可进行打桩。

5）打桩过程中，如遇坚硬地层或触及地下障碍物，以致不能打至预定深度时，应报请监理工程师及设计确定处理方式。并列入施工记录，不得任意截断桩体。

## 12.5 计量与支付

预应力砼管桩以m为单位计量，并以监理人验收合格的工程量和施工单位中标的单价进行支付。该单价包含材料的采购、运输、存储、保管、桩头凿除、试验、质量检测和验收等费用及为完成该项工程一切设备的运行、维护、人力等费用在内。

13  先张法U形预应力混凝土板桩施工

## 13.1一般规定

### 13.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的U形板桩工程。主要用于本泵站引渠岸坡的支护。

### 13.1.2承包人的责任

（1）承包人应按图纸的要求和监理人的指示，负责产品的试验和供应、设备的配置和维修、工程施工质量的检查和验收等的全部工作，并应负责提供为完成本项工作所需要的全部人工、材料、设备和辅助设施等。

（2）承包人应按本章13.1.3节的规定，提交该项工程具体的施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后，方可施工。

### 13.1.3主要提交件

#### 13.1.3.1工程施工组织设计和施工措施计划

承包人应在该项工程开工前15天提交一份详细的施工组织设计和措施计划报送监理人审批，其内容包括：

（1）施工平面布置图；

（2）设备的配置及调遣计划；

（3）施工方法及程序；

（4）质量和安全保证措施；

（5）施工进度计划。

#### 13.1.3.2材料的试验报告

承包人应在该项工程开工前7天，将工程采用的各种规格的产品的检测报告，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。

#### 13.1.3.3完工验收资料

承包人应为监理人进行U形板桩工程的完工验收提交以下资料：

（1）相应规格U形板桩的检测、试验报告（产品检测）；

（2）工程施工设备资料；

（3）工程施工记录；

（4）工程施工质量检查报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

### 13.1.4引用标准

（1）企业标准：QB/SHZJ-BZ001-2010  《先张法U形预应力混凝土板桩》

（2）企业标准：Q/SQPU1-J-2012  《先张法U形预应力混凝土板桩用止水条》

（3）企业图集：ZQZ-QG-BZ001-2010  《先张法U形预应力混凝土板桩》

（4）中国国家标准  GB 50010  《混凝土结构设计规范》

（5）中国国家标准  GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》

（6）水利行业标准  SL 191-2008  《水工混凝土结构设计规范》

## 13.2 材料

### 13.2.1材料生产要求

本工程设计推荐所采用的先张法U形预应力混凝土板桩的型号为：U-CS-800-Ⅱ型，长度均为35m，要求混凝土强度等级不小于C60，抗弯承载力设计值不小于800kN.m。

若因特殊原因需更换板桩的型号，则应满足如下条件：①混凝土强度和抗弯设计值不小于原型号板桩的要求；②有不可解决的客观原因，如：运输困难、实际垂直度达不到设计要求等；③征得参建各方书面同意，并已完善变更手续。

承包人应向有生产资质，且正常经营，口碑良好的厂家购买定型产品。

购买的U形预应力混凝土板桩应有出厂合格证。

### 13.2.2运输和贮存

预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按GB 50204-2002第9.4节的有关规定以及企业标准QB/SHZJ-BZ001-2010《先张法U形预应力混凝土板桩》第7点的规定。

#### 13.2.2.1板桩堆放场地要求

板桩堆放场地应坚实平整。

#### 13.2.2.2板桩堆放

1）长度大于 15m 的板桩及拼接桩，最下层应多支墩堆放，垫木应均匀放置且在同一水平面上，层间可采用垫木错位堆放或支墩多支点堆放，支点应位于同一水平面上。

2）板桩应按规格、类型、型号、长度分别堆放，堆放中采用可靠的防滑等安全措施，堆放层数不宜超过 4 层。

#### 13.2.2.3 板桩吊装

1）本工程采用用的板桩长度达35m，应采用四点或多点吊法。

四点吊法吊点位置示意图

2）采用四点吊点位置应符合设计要求，允许偏差为±200mm，吊索长度应一致，保证板桩起吊后水平。

3）板桩装卸应轻起轻放，严禁抛掷、碰撞、滚落。

#### 13.2.2.4 运输

1）板桩运输时的堆放应符合 13.2.2.2 的规定。

2）板桩在运输过程中的支承要求应符合13.2.2.2的规定，各层间也应设置垫木或支墩，垫木或支墩应上下对齐材质一致，同层垫木或支墩应保持同一平面。

3）板桩运输过程中应采用可靠的防滑、防滚、防掉落等安全措施。

4）本工程所采用的桩桩单桩长度较大，应采用船运的方式运输。

### 13.2.3外观要求

（1）、预应力板管桩到场必须具有出厂合格证并，对运至现场的板管桩会同监理方对其进行复检，并且记录备查。不合格的桩不得入土，以杜绝质量事故隐患。本工程可以按企业标准QB/SHZJ-BZ001-2010 《先张法U形预应力混凝土板桩》中表2的规定进行外观检查。

（2）、表面应平整，局部麻面和粘皮累计面积不得大于总面积的0.5%，每处粘皮和麻面的深度不得超过10mm，且应修补。

（3）、U形板桩制作时漏浆处的漏浆深度应不大于10 mm，每处漏浆的长度不得大于300 mm，且累计长度不大于桩节长的10%，且应修补；局部磕损深度不大于10 mm，每处面积不大于50cm2，且应修补。

（4）不得有任何结构性的环向或纵向裂缝，龟裂和水裂纹不在此列。

（5）内外表面均不得露出主筋，箍筋外露总长度不超过 500mm，内表面砼不应有坍落。

（6）其他辅助配件如止水胶条、射水孔等要按图纸要求设置，并满足施工的需要。

### 13.2.4质量检查和验收

承包人应会同监理人对U形板桩进行以下项目的检查和验收：

（1）预应力混凝土板桩的尺寸检验应按企业标准QB/SHZJ-BZ001-2010 《先张法U形预应力混凝土板桩》中表3的规定进行检查和验收。

（2）预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：

## 13.3 机械设备

本工程施工拟采用履带吊+电动震动锤进行震动沉桩，施工机械设备的选择应满足现场条件和桩型的要求。

## 13.4 施工工艺及质量控制

### 13.4.1施工工艺

1）准备工作

a、施工基线布设

b、打桩船或履带吊驻位

c、导桩、导向架制作

导桩采用T型结构，H型钢拼接而成，导向架也采用钢结构，导向架与导桩之间为活动连接方便轮流打设，具体布置如下图13.4-1所示。

图13.4-1 导桩及导向架布置图

2）、沉桩施工

a、混凝土板桩直立

使用履带吊机单点起吊单根板桩，用人工方式插入导向架中，板桩插入泥面前，检查板桩垂直度，确保板桩垂直插入滩涂泥面。

b、混凝土板桩沉桩

板桩夹桩使用专用液压板桩夹头。夹具位置位于板桩上翼缘中部，在振动作用及振动锤和板桩自重作用下，进行沉桩，板桩沉桩时要注意控制纵横两个方向的垂直度，一般情况下，吊车钩头绳应顺轴线打桩方向的相反方向用劲，以免板桩向前进方向倾斜，垂直轴线方向则用经纬仪控制。

c、临时板桩围堰的拆除

在主体工程施工完毕，通过水下验收后，采用混凝土板桩支护的内港侧临时围堰堰需要拆除。

临时围堰混凝土板桩支护墙顶部的冠梁与永久工程的隔离岛、支护岸墙相衔接，应采用专用切割工具割断后方能拆除。

板桩底部拆除高程为-2.50m，应采用专用的水下切割工具先切断板桩，再行拆除。

在拆除过程中，当未与永久工程分割时，不得采用破碎机械拆除；整个拆除过程不得采用爆破的方式。

### 13.4.2辅助施工方法

板桩底部留有射水孔，有需要时可以射水辅助振动沉桩，吊插板桩时要注意及时引送输水胶管，防止拉断与脱落，基桩插正立稳后，压上振动锤，并开始用较小水压，使桩靠自重下沉。初期应控制桩身不使下沉过快，以免阻塞射水管嘴，并注意随时控制和校正桩的方向，下沉渐趋缓慢时，振动锤开始振动沉桩，沉至一定深度（8~10m）已能保持桩身稳定后，可逐步加大水压和锤的振动动能，沉桩至距设计标高一定距离（2m以上）停止射水，拔出射水管，进行振动使桩下沉至设计要求标高。

## 13.4.3 控制及预防措施

a、 板桩的垂直度控制及预防措施

打桩过程中进行垂直度跟踪观测，严格做到随打随测随纠，达到垂直度要求；

合理控制板桩两侧的摩擦阻力，使板桩下沉过程中两侧的阻力均衡；

消除振动沉桩设备的垂直度偏差，夹具位置需位于板桩中心线上，吊机与振动锤之间为柔性连接，确保船体及吊机晃动不传递至振动锤上。

b、板桩的平面轴线控制及预防措施

采用导桩、导向架控制板桩整体轴线，由于混凝土板桩整体施工轴线定位分两步：首先导桩沉桩时进行初定位，接着在导桩翼缘上精确放出导向架的安装线，在安装导向架后与上翼缘活动连接。经过以上措施板桩沉桩定位能基本符合要求。

c．板桩起吊与注意事项

板桩起吊的吊点位置应符合设计要求，允许偏差为±200mm，吊索长度应一致，保证板桩起吊后水平。

## 13.4.4板桩沉桩施工技术质量保证措施

1）质量控制要点

a、打桩施工船抛锚、驻位

b、导桩及导向架制作及定位

c、首根桩的打入及定位

d、桩身垂直度及堤坝结构的平面轴线控制

2）技术质量保证措施

a、在船上施工时，为保证打桩过程中的垂直度，施工船抛锚驻位需有一定的稳定性要求，可在泊位周围打设2~3 根钢结构固定桩，船舶抛锚后再用绳索套接于固定桩位上，为防止打桩时船舶随风浪上下起伏而影响桩身垂直度，振动锤工作时与吊机之间应为松软的柔性连接。

b、导桩及导向架为钢结构，T型导桩的上翼缘为导向架的搁置平台，当导桩垂直度发生偏差时，可进行微调，同时T型结构方便拔桩时使用。

c、首根桩打入时，由于没有相邻桩基作为参考，沉桩过程中应反复测量垂直度，分多次打入至设计标高，当发现垂直度偏差时，随时用吊机大钩进行调整。

d、打桩过程中进行垂直度跟踪观测，严格做到随打随测随纠，达到垂直度要求。合理控制板桩两侧的摩擦阻力，使板桩下沉过程中两侧的阻力均衡。消除振动沉桩设备的垂直度偏差，夹具位置需位于板桩中心线上，吊机与振动锤之间为柔性连接，确保船体及吊机晃动不传递至振动锤上。采用导桩、导向架控制板桩整体轴线，由于混凝土板桩整体施工轴线定位分两步：首先导桩沉桩时进行初定位，接着在导桩翼缘上精确放出导向架的安装线，在安装导向架后与上翼缘活动连接。经过以上措施板桩沉桩定位能基本符合要求。

## 13.5 计量与支付

U形板桩的施工以m为单位计量，并以监理人验收合格的工程量和施工单位中标的单价进行支付。该单价包含材料的采购、运输、存储、保管、首次抗弯试验、等费用及为完成该项工程一切设备的运行、维护、人力等费用在内。

U形板桩的拆除分为两部分，分别为切割和拆除。其中切割分为水上切割与水下切割。水上切割主要为临时板桩冠梁与永久冠梁的分离。应以m2计量；水下切割为采用专用工具（一般为高压水枪）对混凝土板桩进行切割，以m计量；拆除以m3计量。

14  钢板桩的施工

## 14.1 一般规定

### 14.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的拉森-Ⅲ型钢板桩工程。主要用于空箱外海侧底的防渗帷幕，为永久使用。

### 14.1.2承包人的责任

（1）承包人应按图纸的要求和监理人的指示，负责产品的试验和供应、设备的配置和维修、工程施工质量的检查和验收等的全部工作，并应负责提供为完成本项工作所需要的全部人工、材料、设备和辅助设施等。

（2）承包人应按本章14.1.3节的规定，提交该项工程具体的施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后，方可施工。

### 14.1.3 主要提交件

#### 14.1.2.1工程施工组织设计和施工措施计划

承包人应在该项工程开工前14天提交一份详细的施工组织设计和施工措施计划报送监理人审批，其内容包括：

（1）钢板桩平面布置图；

（2）设备的配置及调遣计划；

（3）施工方法及程序；

（4）质量和安全保证措施；

（5）施工进度计划。

#### 14.1.2.2材料的试验报告

承包人应在该项工程开工前7天，将工程钢板桩的试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。

#### 14.1.2.3完工验收资料

承包人应为监理人进行塑料排水板工程的完工验收提交以下资料：

（1）工程材料的试验报告；

（2）工程施工记录；

（3）工程施工质量检查报告；

（4）监理人要求提交的其它完工资料。

## 14.2 材料

本工程所用钢板桩应符合设计要求，同时应符合国标《热轧U型钢板桩》国家标准。

## 14.3施工机械

承包人可根据设计图纸及相关规范要求选成沉桩机械，推荐采用Z550型液压振动沉桩机作为沉设拉森桩主要动力。。。

## 14.4 施工工艺

1、钢板桩施工的一般要求

⑴钢板桩的施打位置要符合设计要求，平面误差控制在5cm以内。

⑵基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐，避免不规则的转角，以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。

⑶整个基础施工期间，在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中，严禁碰撞支撑，禁止任意拆除支撑，禁止在支撑上任意切割、电焊，也不应在支撑上搁置重物。

2、钢板桩施工的顺序

根据施工图及高程放设沉桩定位线→根据定位线控设沉桩导向槽→整修平整施工机械行走道路→沉设围护桩→将围护桩送至指定标高→焊接围囹支撑→挖土→排水管廊施工→填土→拔除钢板桩。

3、钢板桩的检验、吊装、堆放

⑴钢板桩的检验

钢板桩运到工地后，需进行整理。清除锁口内杂物(如电焊瘤渣、废填充物等)，对缺陷部位加以整修。

①锁口检查的方法：用一块长约2米的同类型、同规格的钢板桩作标准，将所有同型号的钢板桩做锁口通过检查。检查采用卷扬机拉动标准钢板桩平车，从桩头至桩尾作锁口通过检查。对于检查出的锁口扭曲及“死弯”进行校正。

②为确保每片钢板桩的两侧锁口平行。同时，尽可能使钢板桩的宽度都在同一宽度规格内。需要进行宽度检查，方法是：对于每片钢板桩分为上中下三部分用钢尺测量其宽度，使每片桩的宽度在同一尺寸内，每片相邻数差值以小于1 为宜。对于肉眼看到的局部变形可进行加密测量。对于超出偏差的钢板桩应尽量不用。

③钢板桩的其它检查，对于桩身残缺、残迹、不整洁、锈皮、卷曲等都要做全面检查，并采取相应措施，以确保正常使用。

④锁口润滑及防渗措施，对于检查合格的钢板桩，为保证钢板桩在施工过程中能顺利插拔，并增加钢板桩在使用时防渗性能。每片钢板桩锁口都须均匀涂以混合油，其体积配合比为黄油：干膨润土：干锯沫＝5：5：3。

⑵钢板桩吊运   装卸钢板桩宜采用两点吊。吊运时，每次起吊的钢板桩根数不宜过多，并应注意保护锁口免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎，而单根吊运常用专用的吊具。

⑶钢板桩堆放

钢板桩堆放的地点，要选择在不会因压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上，并便于运往打桩施工现场。堆放时应注意：

①堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方便；

②钢板桩要按型号、规格、长度分别堆放，并在堆放处设置标牌说明；

③钢板桩应分层堆放，每层堆放数量一般不超过5根，各层间要垫枕木，垫木间距一般为3-4米，且上、下层垫木应在同一垂直线上，堆放的总高度不宜超过2米。

4、导向架的安装

在钢板桩施工中，为保证沉桩轴线位置的正确和桩的竖直，控制桩的打入精度，防止板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力，一般都需要设置一定刚度的、坚固的导向架，亦称“施工围檩”。导向架采用单层双面形式，通常由导梁和围檩桩等组成，围檩桩的间距一般为2．5～3．5m，双面围檩之间的间距不宜过大，一般略比板桩墙厚度大8～14mm。

安装导向架时应注意以下几点：

①采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。

②导梁的高度要适宜，要有利于控制钢板桩的施工高度和提高施工工效。

③导梁不能随着钢板桩的打设而产生下沉和变形。

④导梁的位置应尽量垂直，并不能与钢板桩碰撞。

5、钢板桩打设

钢板桩施工要正确选择打桩方法、打桩机械和流水段划分，以便使打设后的板桩墙有足够的刚度和良好的防水作用，且板桩墙面平直，以满足基础施工的要求，对封闭式板桩墙还要求封闭合拢。

根据现场施工条件，采用单独打入法。

此法是从一角开始逐块插打，每块钢板桩自起打到结束中途不停顿。因此，桩机行走路线短，施工简便，打设速度快。但是，由于单块打入，易向一边倾斜，累计误差不易纠正，墙面平直度难以控制。

⑴先由测量人员定出钢板桩围堰的轴线，可每隔一定距离设置导向桩，导向桩直接使用钢板桩，然后挂绳线作为导线，打桩时利用导线控制钢板桩的轴线，在轴向法向要求搞的情况下，采用导向架。

⑵准备桩帽及送桩：打桩机吊起钢板桩，人工扶正就位。

⑶单桩逐根连续施打，注意桩顶高程不宜相差太大。

⑷在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过2%，当偏斜过大不能用拉齐方法调正时，拔起重打。

## 14.5 计量与支付

钢板桩租用以重量t为单位计量，以监理人验收合格的工程量和施工单位中标的单价进行支付。钢板桩防渗幕墙的单价包含钢板桩材料的采购（租借）、运输、存储、保管、试验、施打、质量检测和验收等费用及为完成该项工程一切设备的运行、维护、人力等费用在内。

15  水泵电动机组设备采购及安装

## 15.1泵站参数

### 15.1.1水泵设计参数

泵站特征水位、流量及扬程参数见表15.1-1。

表15.1-1        东南卡泵站水位、扬程、流量参数一览表

| 项目 |  | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位 |  | 进水池 | 出水池 |
|  | 设计防洪水位 | 1.59m | 3.35m |
|  | 最高运行水位 | 0.89m | 2.82m |
|  | 设计运行水位 | 0.42m | 2.64m |
|  | 平均水位 | 0.42m | 1.80m |
|  | 最低运行水位 | 0.00m | 0.00m |
| 净扬程 | 最大净扬程 | 2.82m |  |
|  | 设计净扬程 | 2.22m |  |
|  | 平均净扬程 | 1.38m |  |
|  | 最小净扬程 | 0.00m |  |
| 设计流量 |  | 24m3/s |  |
| 5台机方案单机流道损失 |  | 0.02344Q2 |  |

### 15.1.2水泵中心线高程

水泵中心线高程为-1.75m。

### 15.1.2水力机械主要设备布置

东南卡泵站所采用的水泵机组为全贯流潜水泵。主泵房内布置5台水泵电动机组，另购置一台备用机组，放置于检修间下的空箱内。

5台机组呈一字形排列。机组间距为4.1m，均设置独立的进、出水流道。在进水流道进口设置检修闸门，在出水流道出口设防洪闸门，采用浮箱式拍门断流。进、出水流道均采用钢筋混凝土结构。

进、出水流道底板高程均为-2.80m，泵房地面高程4.5m。

## 15.2 一般技术条款

本工程的水泵电动机组由承包人负责采购。但在确定生产厂家前，应由承包人提供至少三家泵站生产厂家的生产资质、业绩等资料给建设单位、监理单位和建设管理单位。并结合15.3.5节的相应条款对生产厂家进行评估。若某一生产厂商优势明显，则可确定其为卖方；若无明显优势，则由建设单位或承包人组织对生产厂家进行实地考察、评分后确定卖方。

若进行实地考察，则考察人员应包含：建设单位、监理单位、监理单位、施工单位和运行管理单位的相关人员。考察费用由承包人负责。

当评分结果接近时，且各方意见不能达成一致时，按少数服从多数的原则；当持不同意见单位的数量相同时，建设单位意见具有应优先权。

承包人为水泵电动机主的实际买方，但卖方人员在设备的设计、制造、安装、协调联络、技术培训等方面应对买方、建设管理单位、监理单位、工程设计单位和运行管理等单位直接负责。

若为专利产品，或满足条件的生产厂家不足三家时，承包人应按专利产品的采购的相关流程执行。

### 15.2.1概述

#### 15.2.1.1工作范围

本章内容包括6台套全贯流潜水泵及5套附属设备，水泵机组的设计、制造、试验、包装、运输、到货验收、安装和调试试运行直至移交给建设单位的全部工作。

- 15.2.1.2采购及安装范围

（1）卖方应负责完成对下列产品的设计、制造、试验、包装、运输、到货验收、安装和调试试运行直至移交给建设单位的全部工作。

1）5台套全贯流潜水泵及配套设备：包括水泵电机本体（含随机电缆10m）、机组端子箱、建压间隙安装系统及进出口预埋件、机组辅助设备控制元件、机组控制盘柜、供货设备之间的连接电缆、管道和全部埋件及配件，机组安装吊孔盖板及埋件。

2）1套备用全贯流潜水泵：主要为水泵电机本体（含随机电缆10m）

3）以上设备的备品备件、专用工具等。

（2）承包人根据上述要求，让卖方提供所有设备的性能参数、水泵模型特性曲线、水泵模型汽蚀曲线、水泵启动力矩曲线、水泵运行特性曲线、水泵汽蚀特性曲线、水泵力特性曲线，水泵飞逸转速曲线，水泵安装外形尺寸图和重量、运输尺寸、进出水流道单线图等盖章资料（资料包括电子版）；在承包人提供资料给建设单位和设计单位15天后，由建设管理单位和协调包括设计、监理、安装承包人和承包人各方参加的设计联络会。会议审查主机组及其附属设备的设计方案，讨论和决定所提供的设备及其附属设备的布置设计，复核进出水流道的尺寸及有关厂房尺寸及土建结构、确定主机组及其附属设备、管路及接线等的布置及安装细节、确定交货进度表，审查设备的结构。上表清单在施工设计中根据复核情况，有权作适当的优化、调整和变化，而不影响设备总价，因此，承包人在设备采购前应与施工单位、建设单位和设计单位协商，最终确定采购清单及相关技术要求。

卖方应派技术人员参加主水泵电动机组设计联络会，并积极配合工程设计承包人复核、确定本合同设备与进出口闸门相关设备和土建结构的相关尺寸。

卖方应按15.2.4节所列项目、数量和要求提交设计图纸、技术说明书和其他资料，图纸资料和软盘同时分别寄到承包人、建设单位和工程设计单位；提供到货验收、工地运输、保管、安装和调试试运行直至移交给建设单位以及技术培训的全部工作；完成与水泵电动机组及附属设备设计相关联项目的设计联络；接受买方、运行管理单位代表参加工厂试验、见证、出厂验收；对买方人员的培训服务和与买方及其他承包人之间的协调。

（3）卖方对合同设备质量、安装、调试、试运行、验收的质量负责，保证合同设备优质、安全地投入商业运行。

- 15.2.1.3与其他合同相关的工作（但不限于此）

卖方应对由其他承包人完成的下列工作给予指导和配合：

（1）设备基础预埋件的埋入和浇筑（机组基础预埋件由本合同承包人安装，二期混凝土由土建施工单位施工）；

（2）与本招标文件提供设备以外的设备的连接、匹配和衔接工作（水机械设备、自动化控制等）。

### 15.2.2协调及联络会

- 15.2.2.1概述

（1）卖方应与其它有关设备的承包人交换图纸和任何其它必需的资料，以保证正确完成所有有关部件的设计、制造、试验、正确安装与协调运行。

（2）除非本文件另有规定，为了使卖方所提供的设备适应其他卖方所提供的设备，应允许较小修改，并不得要求额外的报酬。所有卖方之间的有关上述调整，对买方均不增加附加费用。卖方与其他卖方之间所交换的资料复印件，应分别提供给买方12份，工程设计单位3份。

（3）卖方应负责其分包商间的协调并对供应商提供的设备和交货负责。

- 15.2.2.2设计联络会

（1）在合同签字后15天内，卖方应提交给买方5份联络会的计划日程表。

（2）卖方和工程建设方（此处建议方为承包人、工程设计单位、工程建设管理单位和工程主管部门等）的设计联络会：

1）第一次设计联络会：在卖方基本上完成初步设计、且买方收到了卖方提供的图纸资料后，在卖方泵组主要部件（水泵）制造工厂举行。主要内容：讨论泵组总体设计方案、泵站机电设备的总体布置、设备基础和预埋件；讨论设计、制造、试验和安装进度；商定执行合同的总计划。

2）第二次设计联络会：召开时间由第一次设计联络会确定，在卖方泵组主要部件（水泵）制造工厂举行。主要目的：审定水泵电动机组的全部图纸，讨论水泵电动机组与监控系统等之间的设计和接口工作；协调交货、安装进度、通讯规约。

3）第三次设计联络会：召开时间由第二次设计联络会确定，为泵组安装调试作准备工作，在买方所在地举行，研究设备到货验收、安装、调试、起动试运行有关的准备工作，包括运输方案、安装方案、调试方案、调试大纲的讨论及卖方项目管理机构和应携带的试验仪器工具等。会议时间天数根据需要约定，卖方派项目经理及技术负责人参加。

（4）会议纪要：每次联络会都要做好记录并编写纪要，包括讨论的内容和得出的结论，由有关各方首席代表签字确认后生效。设计联络会由卖方负责记录，会议纪要由卖方起草。会议纪要是合同的一部分。

（5）其它：

1）除了上述规定的联络会议，如果有重要的问题需要研究与讨论，经有关方同意可以举行计划外联络会议。

2）下次联络会确切日期以及详细的论题将在前一次联络会上决定。

3）每次会议所需的准备、组织、安排和费用由卖方负担，须免费提供技术文件、工作设施和绘图工具等。

4）为了使工程建设方人员更好地了解设计与制造、运行有关的技术问题，卖方应免费安排买方人员参观安装了类似设备的车间、工厂和同类泵组的泵站。

5）除了联络会议外，由任何一方提出的关于合同设备设计的所有修改必须与另一方讨论并经另一方同意。当一方接收到另一方需要确认的文件或图纸后7天内，应以书面形式把同意或意见通知提出要求的一方。

6）在合同有效期内，卖方应及时回答用户提出的设计及技术等有关的问题，并为工程建设方免费提供有关技术文件。

7）设计联络会议的总费用已包括在合同总价中。包括买方人员往返机票费用、联络会议期间在卖方处的膳食与住宿、设计图纸审查费等由卖方负责，或与承包人协商，共同负责。

8）卖方应负责合同设备技术设计以及其它相应设备的设计协调，为了设计与联络方便，卖方应根据买方要求，提供图纸、设计文件和相应标准。

9）如果发生意外事故，卖方应采取必要措施，最大可能地照顾买方人员，费用应由买方承担。若意外事故是由卖方造成的，费用则应由卖方承担。

10）合同设备的设计阶段，如果需要，买方有权自付费用到卖方的有关设计部门或生产厂家去实地了解合同设备的有关数据和技术资料。卖方应协助买方办理必要手续，并免费提供设计文件和工作设施。

### 15.2.3设备制造和安装进度表与月报

- 15.2.3.1概述

（1）本节对编制和提交设备制造和安装进度表、月报和生产过程照片等提出要求；

（2）卖方应根据本招标文件有关条款提出的设备制造和安装进度要求，提出产品的各种关键部分或部件的制造和安装日期（下文称“关键制造和安装日期”），在遵守规定的关键制造和安装日期的条件下，卖方可按最有利的情况来制定工作进度。

- 15.2.3.2设备制造和安装进度表

（1）合同签字后15天内，卖方应编制详细的设备制造和安装进度时间表，递交5份给买方，2份副本给工程设计单位。

（2）设备制造安装进度表应是横道图或箭头指示图形式，按“关键路径法”（CPM）编制，显示按合同要求产品的每个部件或组件的设计、制造、试验、现场到货、到货验收、安装、调试、启动试运行的开始和完成的日期；

（3）进度表中的项目应按其实施的顺序和系列来安排。设备制造和安装进度表要符合合同条款确定的交付时间，并提交给买方审查。

（4）设备制造和安装进度表应根据实际生产情况进行修正，或根据对进度表有实质性影响的任何“变化命令”重新编制，任何进度时间的修正应经买方批准。

（5）最新修改的设备制造和安装进度表一经编制完成，应在7天内提交给买方3份及工程设计单位2份。

- 15.2.3.3月报和生产过程照片

- （1） 月报

1）卖方应在每月7号前递交进度报告，列出所有设计、制造、安装、调试、交付工作计划日期和完成情况，并应计算已完成工作的百分比和完成剩余工作所要求的天数。

2）月报应反映工作进展情况，如发生重大事件应立即随时报告并附照片，如果在此期间未发生重大事件，月报截止本月最后一个工作日，月报应附有最新的生产过程照片的彩色复印件。

3）每次月报提交给买方5份。

4）所有分期付款申请书应附有最近的和有关的月报。

- （2）生产过程照片

1）对设备或设备重要部件加工、安装的重要阶段应提供不少于三个重要位置的不同景象的生产过程照片。

2）照片的质量和数量：

所有照片应是彩色的、有光泽的。照片尺寸为180×240mm，如果需要印制较大尺寸的照片时，卖方亦应提供。生产过程和安装过程照片应分阶段成册陆续提交给买方5套。每一月报表都应附有最新的生产过程照片的彩色复印件。

3）照片的标志

提供的每张照片背面要打印以下内容：

工程名称和合同号：

表示主题景象、视图方位和尺寸的参照标志：

制造厂的名称和地址；

拍摄日期；

卖方项目经理的签名；

买方、监理工程师和买方的名称。

### 15.2.4图纸和文件的提交

- 15.2.4.1工厂图纸

（1）这里所用的术语“工厂图纸”包括制造图、装配图、电气接线图、安装设计图、基础图、布置图；材料和设备的清单或表格；以及制造厂的标准图、设计计算书、说明书、样本和小册子、特性和试验数据、连线和控制图，以及所有其它图纸及与材料、设备、设计方法有关的附带说明等技术文件。工厂图纸需提交监理工程师审批。

（2）工厂图纸主要类别

1）外形图：卖方所提交设备的外形图应完整地标出外形尺寸、估算重量、外力、支撑细节和进行安装时要求厂房结构设计预留的孔洞位置和尺寸。

2）详图：在设备制造前，卖方应提交总装配图、部件装配图及详图、设计计算书、安装指南、电路图和接线图，以充分说明所有部件符合技术规范的规定，满足安装、运行和维护的要求，这些图应标注所有必需的尺寸、材料的型号和级别、焊接和螺栓联接的详图、配合公差和间隙、必要的加工精度；分散装运设备在现场的组装方式；电气回路中的端子箱位置、尺寸和导线规格。

3）电路图和接线图：卖方应提交完整的系统图、电路图、接线图。图中应表示所有仪表、阀件、控制开关和附属设备的外部接线，并应提供表示所有仪表、继电器和其它装置的内部接线详图。

4）加工图：指生产或制造零部件时所需的设计图。

5）装配图：指表示出将各种部件组装成为一个完整产品的设计图。

（3）工厂图纸应规定所有加工或制造项目或组合项目的实际细节，指出相邻工序的适当关系，以及详述机械和电气设备有关实际尺寸的设计细节，包括为符合实际的设计或施工所允许微小的变化。工厂图纸应按比例绘制，并完整地标注尺寸和比例尺，尺寸单位为公制。

（4）工厂图纸图幅应是标准公制系列的倍数，分别为841×1189mm、594×841mm、420×594mm、297×420mm，除有特殊要求更大尺寸的图外，最好不要超过841×1189mm。

（5）卖方或卖方的供应者和分包商的工厂图纸和所有保证数据，样本或类似资料应由卖方或卖方的供应者和分包商编制，但均应经卖方检查并作为卖方的文件统一编号后予以提供。

（6）在工厂图纸资料提交给买方之前，卖方应检查其供应者和分包商的图纸以及本身的图纸是否满足合同技术条款规定的要求，是否符合所有结构和尺寸条件，假如工厂图纸与合同文件不符，不管是因为工厂实际标准所引起的或其它原因，卖方都应在发送的信中作专门说明。

（7）所有提交给买方的工厂图纸应附有卖方项目经理签字的文字说明，说明工厂图纸已被卖方检查过，并已按合同技术条款的规定要求采取适当的措施以适应相邻的工序。

（8）正式图纸的提供：所有正式提交给买方的工厂图纸（已经监理工程师审批的）应盖有“正式图”图章，除另有说明外，应提供12份黑线或兰线晒图、3套AutoCAD文件U盘给买方，同时提供3份晒图、1套AutoCAD文件U盘给工程设计单位。制造厂的文献、计算书、说明书、样本及其它有关文件应提供12份副本或复印件给买方，3份给工程设计单位。

（9）正式图纸提交后，应尽量避免对其修改。若需进行修改，须得到监理工程师认可，并由卖方对制造、加工、安装所造成的一切损失负赔偿责任。

（10）在合同工作完成之前，卖方应重新提供整套符合现场情况，最终定型的结构和设备的永久性图纸和文件资料，图纸是可复制的透明图或胶片及AutoCAD文件U盘。图纸应包括提交审查的所有图纸和用户要求提供的用于维修和部件更换的图纸、运行维护用的资料及说明书。除2.4.1（8）规定外，还应提供12本装订成册的图册和2份AutoCAD文件U盘（其中2本图册和1份AutoCAD文件U盘提供给工程设计单位，10本图册和1份AutoCAD文件U盘提供给买方），图幅缩成297×420mm，所有卖方图纸应有标明图纸编号和内容的目录。

（11）卖方提交的供监理工程师审批的图纸和正式图、计算书、说明书应有本项目的项目经理和技术负责人的签字及相关部门，如工艺、材料、标准等人员的会签。

- 15.2.4.2安装、运行和维护说明书

（1）概述

本节内容包括对设备安装、运行和维护说明的编制和提交的要求，卖方提供的所有设备，都要提供此类说明书。

安装、运行和维护说明书应符合本节要求。运行和维护说明书应与所提供的设备相适应。

（2）说明书内容

1）指导书、说明书应由封面、扉页、目录、插页和资料组成。资料内容包括概述、安装、运行、保养、故障检修、大修、部件清单和推荐的备品备件清单及附录。

2）扉页应包括设备的名称和功能、制造商的标志号以及买方的规范号和标题。

3）目录应列出说明书的所有章节和小节标题，带有每章节开头的参考页码和包括的图纸清单。

4）插页应是说明书所描述的设备的识别插图。

5）叙述的资料应由图纸、图表以及设备的外形及包括主要总装件和组装件功能的描述。

6）安装资料应包括初始安装和大修后安装的预装检查、安装、校准及运行准备。

7）运行资料应包括起动、运行、停机和事故停机等所要求的分步操作程序。还应包括操作规程和运行限制范围。

8）维护资料应包括设备正确运行时的检查、清理、润滑、调整及修理、大修、拆卸和设备的重新装配的分步程序。维修所要求的专用工具清单应包括在维修资料中。由卖方供应的全部设备的故障维修说明书，包括分步图表和处理办法。

9）整体部件清单和推荐的备件清单上，应提供所有必需的资料，包括识别部件用的部件编号和标号一览表。从其它制造商处得到的部件或组件，应标上制造商的名字及部件标号，部件数量、尺寸、容量或其它特性。

10）附录应包括安全保护的全部要求，列出定期维护的项目、维护种类、计划性维修等以及参考资料或手册、术语汇编、试验报告的复印件，及其它上述条款中未规定，但又需要呈送的有关材料。

此外还应提交设备在内陆运输、工地搬运、存放和维护的详细说明书，说明书中应有解释、图示、尺寸和重量。并包括：

① 户外，户内和保温存放的空间要求；

② 设备在装卸、放置和堆放时应遵守的规定；

③ 仓储检查和维护；

④ 防护方式的采用。

（3）说明书的提交时间和份数

1）设备装运前90天，提交安装指导书和运行维护说明书；

2）经监理工程师批准后的说明书（标有“正式图”字样）应提交给买方12份副本和工程设计单位3份副本。

- 15.2.4.3图纸和文件提交时间表

合同签字15天内，卖方应提供给买方5份、工程设计单位2份全部工厂图纸和安装、运行维护说明书（文件提供指南）的提交时间表，对应提交的有关合同产品的每份图纸和文件都应列入清单，并标明提交时间。时间表是一个按次序提交图纸和资料的完整计划，应满足到货验收和泵站设计及安装调试的需要，时间表需要重新修改时，卖方应及时地通知监理工程师并对修改的原因作详细说明，卖方应在15天内提供修改时间表。15.2.4.4至15.2.4.6条款，是买方要求提供的图纸和文件清单，其中交付时间的天数，是指合同生效后的天数。合同生效45天内，提供第一次设计联络会所需要的图纸。

- 15.2.4.4一般文件提交时间

交付时间（合同生效后）（天）

- 文件提供指南                                            15

- 一般文件目录                                            45

- 设备名称表                                              45

- 设备图号解释                                            45

- 油漆颜色表                                              45

- 测试和检验计划                                          45

- 设备的防腐材料、防腐方式                                45

- 泵组安装说明书                                    设备装运前30天

- 应用标准清单                                            45

- 泵组大件运输尺寸和重量                                  45

- 常用设备说明                                            45

- 与其他设备的联接点                                      45

- 泵组辅助设备用电负荷资料及单线图                        45

- 卖方供应设备之间内部所需电缆的技术条件和清单            120

- 厂内产品检验及试验记录，主要材料特性以及

无损检测的技术条件和方法说明                            120

- 15.2.4.5水泵机组资料提交时间

交付日期（合同生效后）（天）

- 水泵图纸资料总目录                                 	    45

- 表示总布置、外形尺寸、主要高程的水泵平、

剖面图（包括电动机）                                 45

- 进、出流道单线图及各个断面尺寸图                          45

- 水泵埋件图（包括埋件尺寸、固定和调整方式、二期混凝土尺寸） 45

- 水泵机组安装程序图                                       45

- 水泵安装基础图                                           45

- 水泵主要部件装运及安装和起吊简图

（包括重量、重心位置和外形尺寸）                     45

- 水泵总装配图(包括外形尺寸、零部件明细表及技术要求)       45

- 水泵泵轴的加工图                                         45

- 水泵轴承装配图                                           45

- 机组端子箱、机组控制柜装配和布置图、

电气接线图及电缆敷设方案图                               45

- 水泵现场试验需要的埋设装置详图和布置安装图               45

- 水泵工厂装配和试验项目、内容及说明                       45

- 水泵机组防腐材料、防腐方式                               45

- 水泵监测保护传感器控制要求说明、

电机内部传感器布置图及功能表、水泵综合保护器说明书       45

- 水泵设备各部件重量和材质说明                             45

- 备品备件清单                                             90

- 专用工具清单                                             90

- 设计说明书                                               45

- 水泵安装高程计算说明书                                   45

- 水泵及其附属设备的设计、制造、检验、验收的技术标准       60

- 泵组启动条件                                             90

- 水泵生产进度表                                           45

- 水泵现场装配和拆卸程序图及说明书                         90

- 水泵特征参数                                             45

- 水泵性能曲线（扬程、流量、效率、输入轴功率、汽蚀余量的关系曲线）、

水泵起动阻力矩特性曲线、泵全特性曲线                 45

- 水泵泵轴的临界转速的计算书                               45

- 水泵工厂检验报告                                         90

- 水泵安装、使用和维护说明书                               90

- 水泵主要部件刚强度计算书                                 90

- 水泵机组吊孔盖板结构图                                   90

- 卖方认为与泵站设计，包括土建设计有关联的其它图纸         90

### 15.2.5图纸和文件的审批

（1）15.2.4节中所列的所有图纸和技术文件均应经监理工程师审查。所有提供审查的图纸或文件应盖有“送审”章，并应有清洁的空白处，便于标识和评定。卖方应将这些图纸和技术资料寄给监理工程师3份，同时寄给工程设计单位2份。

（2）工程师审批图纸或文件后，送回卖方1份，并附有下述标记之一：

①可继续进行，无需进行修改。

②按修正的进行。

③修正并重新提交。

④拒绝。

（3）当图纸或文件做了（2）中的③或④记号被返回后15天内，卖方应做修改和更正，并按上述规定重新提交审查。

（4）当图纸或文件作了（2）中的①或②记号返回卖方后15天内，卖方应根据加注的修正意见修改后（如果有的话）按工艺分类整理成正式图或文件（标有“正式图”标记），按规定份数提供给监理工程师及工程设计单位。

（5）监理工程师将在收到送审图纸后15天内审查完毕并回复。如无特殊情况，在此期间外，卖方未收到工程师的回复，则可视为“可继续进行，无需进行修改”，但应通知监理工程师。

（6） 监理工程师仅审查提供的图纸和文件是否与合同文件给出的资料相一致，监理工程师对图纸和文件的审查仅是大概的，对任何性质的错误和疏忽，图纸或说明中的偏差，或由此偏差而可能产生的与其它产品的矛盾，均应由卖方负责。

（7）如果在监理工程师批准后，卖方因改善加工或工艺需要再修改图纸或文件（此修改需工程师批准，且卖方对由此造成的设备加工、安装质量及由此修改而造成的与其相关部分的协调及损失负责），则在修改完成后15天按相同程序将修改后的图纸或文件提交监理工程师审查。

### 15.2.6现场到货验收、安装调试、试运行技术培训服务

- 15.2.6.1概 述

本节叙述卖方提供的现场到货验收、安装调试、起动试运行对买方、运行管理单位（包括工程建设单位和建成后的运行管理单位，下同）有关人员培训服务，以及派技术人员到卖方工厂接受技术培训。

- 15.2.6.2 设备到货验收、安装调试、起动试运行技术培训服务

（1）卖方项目经理是指卖方制造（或采购）、现场到货验收、安装调试和起动试运行和培训服务的全权负责人，应按合同规定履行卖方的责任和合同赋予的权利。卖方项目经理应按本合同的规定和监理工程师的指示负责组织本工程的圆满实施。在情况紧急且无法与监理人联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在决定采取措施后24小时内向监理人提交报告。

（2）卖方为实施本合同发出的一切函件均应由卖方盖公章和由卖方项目经理签字后方为有效。

（3）卖方须派投标文件中明确的项目经理负责本合同实施，且不得兼任除本合同以外其他工程的项目经理或主要负责人。未经买方同意，本合同施工期内项目经理不得更换，否则，每更换一次卖方向买方支付违约金10万元人民币。

- 15.2.6.3在卖方厂内培训买方技术人员

（1）买方、运行管理单位将派技术人员到工厂接受技术培训，包括提供培训资料和安排有关试验，以便掌握设备的组装、安装、修理、运行和维护的技能。所需费用（培训费、食宿费及往返机票费）已包括在合同总价中。

（2）合同签字后90天内，卖方应提供买方人员参加工厂培训的计划表，经双方商定后执行。

（3）卖方应指定一人专门负责培训的组织和协调工作，选定有丰富经验、技能优秀的指导人员来给买方技术人员上培训课程，努力使买方人员达到培训要求。

（4）培训课程应根据每一专业要求进行，主要内容如下：

1）就具体专题在教室内进行系统讲解，如设备性能、设备制造、主系统和辅助系统等；

2）参观泵站；

3）在正在进行安装、调试的泵组现场进行实地培训；

4）在类似泵组的模拟控制室内进行仿真培训；

5）提供一切必须的培训文件（如书、手册和图纸等）、设备、工具和仪器等；

6）卖方应尽最大努力来保证上述3）、4）两项培训内容的完成。

（5）卖方应免费为买方技术人员提供培训课程要求的工作服、安全头盔、文具等。

（6）卖方应允许买方人员将培训过程中所提供的一切文件、资料带回。技术人员在培训过程中所作的所有笔记也可带回。

（7）卖方应在培训结束时，对每一位接受培训的技术人员作一个评价。这些评价结果应以非公开的方式的通知买方和运行管理单位。

### 15.2.7标准

- 15.2.7.1概述

除本招标文件特殊规定外，卖方所提供的设备均应按GB、IEC、ISO标准，并参考下列标准和规程进行设计、制造、检验、安装和调试，并符合《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》的规定，所用的标准版本都应是最新的。如果这些标准内容有矛盾时，应按这些标准中最高要求的条款执行或按双方商定的标准执行；如果卖方选用规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在卖方已证明替换标准相当或优于招标文件规定的标准时，并获得监理工程师的书面认可后才能使用。提交供审查的标准，如果是中国国内标准应用中文版本，如果是国际上的标准则应用英文版本。对于使用到的标准卖方应提供4份复印件，其中给监理工程师2份复印件，给工程设计单位2份复印件（不包括中国国内标准，但应指明标准编号，出版日期）。提供的标准和规程应是制定单位批准的最新版本。

- 15.2.7.2适用的标准

（1）中华人民共和国国家标准      （GB）

（2）中国水利电力行业标准     （SL/SD/DL/NB）

（3）中华人民共和国原机械部标准  （JB）

（4）美国钢铁学会               （AISI）

（5）美国机械工程师学会         （ASME）

（6）美国材料及试验学会         （ASTM）

（7）美国焊接学会               （AWS）

（8）美国钢结构学会             （AISC）

（9）美国国家标准学会           （ANSI）

（10）减摩轴承制造商学会（美国） （AFBMA）

（11）电气与电子工程师学会（美国）（IEEE）

（12）（美国）国家电气规程         （NEC）

（13）（美国）国家电气制造商学会  （NEMA）

（14）水力机械铸钢件检查规程（CCH-70-2）

（15）（美国）国家消防协会        （NFPA）（国家电气规程）

（16）美国保险商试验室          （UL）

（17）（美国）铝制品协会          （AA）

（18）日本工业标准              （JIS）

（19）日本电子技术委员会标准    （JEC）

（20）德国工业标准              （DIN）

（21）德国电气技师联合标准      （VDE）

（22）联合工业委员会            （JIC）

（23）国际电工委员会            （IEC）

（24）国际标准化组织            （ISO）

（25）欧洲工业标准              （EN）

（26）欧洲工业协会              （CCH）

### 15.2.8产品中间检验和监造

- 15.2.8.1 概述

卖方应按照完善的质量保证体系要求完成设备的全部材料、零部件、设备的全过程的检查、试验、装配和检验等工作以保证合同设备满足规定的要求。买方有参加其任何一项或多项中间检查（下称目睹试验）的权力。

卖方的质量保证和质量控制方案应符合ISO标准。卖方应提供质量保证体系文件和质量手册供买方审查。

质量保证措施应包括模型试验、材料试验、无损探伤、工厂加工、工厂装配和见证、现场试验等。

- 15.2.8.2责任

（1）所有监造过程和所有试验中暴露出的缺陷应由卖方更换或修理直到买方满意，且不增加买方的费用。

（2）买方对任何车间目睹、中间检验的参加或自动放弃，均不能免除卖方对设备应充分满足技术规范和合同要求的责任。

（3）买方对任何设备的监造与否，均不能免除卖方对设备应充分满足技术规范和合同要求的责任。

- 15.2.8.3车间目睹试验

（1）买方将安排人员到制造厂目睹车间试验和产品中间组装监督、检验，卖方至少应在试验前15天将工艺过程和试验计划提交给监理工程师（工艺过程将包括测量和公差的具体细节），以便买方派遣试验人员。

（2）买方授权的代表在试验进行的任何时间和执行产品中间组装监督、检验期间应可以自由进入合同设备加工所占用的车间各地，卖方应给予方便而不能另外收费，并必须提供相应的标准和满意的资料。对重要的试验或检验，买方代表有操作试验和进行检验的权力，卖方应提供工具和相应条件。

（3）卖方应提供方便，并按下列项目安排提供买方代表参加厂内检验和目睹试验，所需费用已包括在合同总价中。

（4）卖方应尽量安排一些其他部件的检查、装配和试验项目能在上述时间内进行，以使买方能更多地了解一些设备的装配和试验情况。

（5）如果在执行中买方代表的人日数有所减少，费用也应相应的从总价中减去。如果由于卖方的责任造成人日有所增加，卖方应承担增加的费用。

（6）在合同签字后45天内，卖方应将设计、制造与审查合同设备标准寄给买方。如果在规定期限内，卖方未能将上述标准交至买方或交付的文件不完整，买方有权以本方认为适合的标准审查合同设备。

（7）由制造厂家出具并经卖方项目经理签发的质量证书将视为到货验收时的质量基础，但不能作为质量、规格、数量、重量的最终结果。制造厂家所做测试的情况和结果应被做成一个声明，该声明应附在质量证书后。

（8）合同签字后45天内，卖方应向买方提供合同设备的测试和检验时间表，在每次组装、测试和检验开始前15天，卖方应通知买方有关日期。买方有权派出技术人员到卖方工程或分包商工厂了解组装、测试、检验的情况和包装状况。交货前需要双方代表参加的主要的合同设备的检验内容按标书规定。如果合同设备的质量与合同规定质量不符或包装情况不适当，买方人员有权提出要求，卖方人员应充分考虑并采取必要手段确保合同设备能按合同规定交付。

（9）参加装运前，买方的检验人员不会签任何质量证书。买方人员的参加（检验）既不能免除卖方依合同应承担的责任，也不能代替买方在合同货物到达买方后的检验。

（10）当卖方关于组装、检验、测试的日期通知到买方，买方将在30天内通知卖方其技术人员的姓名及具体情况，卖方应协作买方安排停留手续和提供工作设施，卖方应免费提供全部所需的文件、检验设备、工具和仪器及当地交通和医疗服务等。

（11）如果买方未能参加上述检验，卖方应在接到买方发出的不参加在卖方工厂或卖方分包商的工厂检验的通知后自行检验。

### 15.2.9材料

- 15.2.9.1概述

设备制造中所用材料必须是新的质量优良的，其种类、成份、物理性能应与已投产运行的质量优良的相应设备所用的材料类同，且符合本规定所确定的相应标准或规定，若卖方采用代用材料，其性能要相当于或优于本招标文件中所列材料，并得到工程师的批准。

材料的详细规范、包括等级、牌号、类别均应在卖方提供审查的详图中表示出来。

- 15.2.9.2材料标准

表15.2-3

| 材 料 种 类 | 规 范 标 准 |
| --- | --- |
| 灰铁铸件 | GB976、ASTM-A48 |
| 碳素钢铸件 | GB979、ASTM-A216、A217 |
| 不锈钢铸件 | JB/T7349、ASTM-A217 |
| 锻钢件 | JB/T1270、ASTM-A668、JB/T7023 |
| 优质碳素结构钢 | GB699、ASTM-A36 |
| 普通碳素结构钢 | GB700、ASTM-A36 |
| 低合金结构钢 | GB1591、ASTM-A2426、A441 |
| 碳素钢板（压力容器用） | GB6654 |
| 碳素钢板 | GB912 |
| 轧制钢板 | GB708、GB709 |
| 无缝钢管 | GB8163、ASTM-A530 |
| 水煤气输送钢管 | YB234 |
| 电焊钢管 | YB242、ASTM-A530 |
| 铸造铜合金 | GB1176 |
| 不锈钢无缝钢管 | GB/T14976 |

以上标准必须是最新版的。如果部标修改后成为国标，则采用国标。一些国内没有的重要部件的材料标准，应参考ASTM标准中相关材料规定要求。

（1）用于设备或部件上的所有主要材料均应经过试验，试验应遵守国标、部标或相似标准规定的方法。除非买方书面声明放弃，主要部件的材料试验应有买方代表在场。

（2）所有主要部件的金属材料应做V型缺口试件的冲击韧性试验。冲击韧性值在10℃时应不小于2.1kg.m。试验应遵守国标或部标要求。热轧钢板应同时做纵向和横向冲击试验。所有主要铸钢件和锻件，应做样品弯曲试验、零韧性的临界温度试验，临界点温度应为冲击韧性2.1kg.m时的温度。

（3）卖方应对主轴和连接螺栓材料进行剪切试验，并将试验结果写入材料试验报告之中。

（4）试验证明卖方试验完成后，应提出合格的材料试验报告。报告应标明使用材料的部件名称、材料的化学成份和机械性能，并包括所有必须的资料，以便核实材料试验是否符合本合同文件的规定。经试验合格的全部材料试验报告的复印件将由卖方保存在档案中，直到全部合同设备保证期满。

### 15.2.10材料试验

- 15.2.10.1概述

除非另有说明，用于设备或部件的材料都应经过试验。试验应按照ASTM或等效的国家标准中规定的适当方法进行。如有特殊的需要可按其它机构规定的办法进行试验。当有要求时，试验应有买方代表在场。如果卖方能向买方提供证据表明其库存材料符合规定的技术要求，允许使用库存材料。

- 15.2.10.2一般性化学检验和试验

卖方应对所用材料的化学成份进行化验，对材料的极限强度、屈服强度、弯曲及延伸率进行试验。同时还应对水泵和电动机轴及轴联接螺栓材料进行剪切试验。试验按国家的有关规定进行，并将试验结果记入材料试验报告中。

- 15.2.10.3冲击和弯曲试验

所有用于主要部件的金属材料应作冲击韧性试验。试验应按国家的有关规定进行。热轧钢板应同时做纵向和横向冲击试验。所有主要的铸钢件和锻件，应做样品弯曲试验、零韧性的临界温度试验。

- 15.2.10.4样材

卖方应保留足够数量的大型铸钢件、煅钢件和板材的样品直至保证期结束，其样品应有明显的标志，注明型号、用途及主要指标，供买方在必要时复查复验。

- 15.2.10.5试验报告

材料试验完成以后，卖方应在完成试验后45天内将正式试验报告提交给工程师。试验报告一式三份。在报告中应标明使用该材料的部件名称，并应包括所有必要的能证实试验结果与技术规范相符的全部资料和所用材料的化学成份和机械性能的鉴定结果。

### 15.2.11工作应力

- 15.2.11.1概述

（1）本节规定了设备各部件的最大允许应力。卖方的设计应符合招标文件要求，同时这些设计应建立在被实践所证实的安全可靠的基础上，泵组的关键部位和部件应采用较低的工作应力。

（2）在整个设计中，所有部件均应有足够的安全系数，对那些承受交变应力、振动或冲击应力或水下疲劳应力的部件更应特别重视。设备设计时，应考虑在所有预期的运行工况下，所有的部件应有足够的强度和刚度。限制挠度在安全值以内和防止过大的振动。为了减少应力集中，设备各部件的倒角应采取适当的倒圆，且与邻近表面的连接是平滑和连续的。

- 15.2.11.2最大许用应力

（1）除非另有规定，在泵组正常运行工况的最大荷载条件下，所有零部件所采用的材料，其工作应力不得超下表所列数据。

表15.2-4

| 材 料 | 拉 应 力 | 压 应 力 |
| --- | --- | --- |
| 铸 铁 | U·T·S/10 | 70MPa（中心） |
| 碳素铸钢和合金铸钢 | U·T·S /5或Y·S /3 取低值 | U·T·S /5·或Y·S /3 取低值 |
| 碳钢锻件 | Y·S /3 | Y·S /3 |
| 合金锻件 | U·T·S /5或Y·S /3 取低值 | U·T·S /5·或Y·S /3 取低值 |
| 主要受力部件的碳素钢板 | U·T·S /4 | U·T·S /4 |
| 用于高压力部件的高强度钢板 | Y·S /3 | Y·S /3 |
| 其他材料 | U·T·S /5或Y·S /3 取低值 | U·T·S /5或Y·S /3取低值 |

注：U·T·S为极限强度，

Y·S 为屈服强度。

（2）在地震条件下，设备应能承受地震基本烈度为Ⅵ度时作用在水平方向0.2g和垂直方向0.1g的地震加速度，在这种荷载下，非转动部件的应力不超过上表所列值的133%。铸铁的最大剪应力不得超过21MPa，其它黑色金属最大剪应力不得超过许用拉应力的60%。转动部件的剪应力应不超过许用拉应力的1/2。

（3）除主轴以外所有旋转部件在最大正、反向转速条件下，最大应力不得超过材料屈服强度的2/3。

（4）主轴最大复合应力不超过材料最小屈服应力的1/4。最大扭曲应力不超过允许抗拉应力的1/2。

（5）当以1.5倍的设计压力进行泵壳等的水压试验时，所有部件的最大应力不超过屈服强度的2/3。

（6）需要预加应力的零部件，其螺栓、螺杆和连杆施加的的预加应力不得使需要预加应力的零部件超过材料屈服点的2/3。预加应力后，螺栓的荷载不应小于连接部分设计荷载的2倍。预加应力的程序必须经买方审查。

（7）没有列入本招标文件的材料，其设计应力由卖方选取，但拉应力或压应力不得超过屈服强度的1/3，同时不应超过极限抗拉强度的1/5。

（8）有限元法应力分析计算结果应提交工程师。

### 15.2.12工艺

- 15.2.12.1概述

（1）为确保设备质量，应采用有效工艺的措施和质量管理。

（2）设备所有部件包括螺栓均按ISO公制标准精确制造。设计图纸亦要采用公制单位。

（3）设备的加工采用成熟的最佳工艺和熟练人员完成，并达到规范要求，即使规范中有遗漏亦应以最先进的工程实践实施并完成。

- 15.2.12.2焊件加工

焊接并需机械加工的部件，在焊接后，其表面需机械加工或表面处理，以达到最后的尺寸，应在部件已消除内应力后，方可进行机械加工。

- 15.2.12.3机械加工

机械加工和精加工的类型须按部件的用途，采用最适合的方法并在提交的工厂图纸中表示出来，除非另有规定或经允许以外，均按美国国家标准协会（ANSI）B7.6.1“表面组织”定义的表面粗糙度Ra.表示加工精度并应不超过下列值。

表15.2-5                     加工精度表

| 部 位 | Ra（μm） |
| --- | --- |
| 一般部位 |  |
| 滑动接触表面 | 0.8 |
| 固定接触表面要紧配合的 | 3.2 |
| 固定接触表面不要紧配合的 | 6.3 |
| 其它机械加工表面 | 12.5 |
| 叶轮 |  |
| 叶片 | 1.6 |
| 叶轮体流道过流表面 | 3.2 |
| 主轴: |  |
| 不接触表面 | 3.2 |
| 轴承轴颈处 | 0.8 |
| 主轴测量环带 | 0.8 |
| 密封轴套 | 0.8 |
| 法兰面 | 1.6 |
| 倒 角 | 1.6 |
| 轴承和填料盒接触表面 | 0.8 |

- 15.2.12.4公差

对所有部件应按其用途选择合适的机械制造公差，并符合ISO标准的规定。所有零部件应有良好的互换性和便于维修。

- 15.2.12.5热处理

对所有部件应按其用途选择合适的热处理工艺，并符合有关规程要求。

### 15.2.13焊接

- 15.2.13.1概述

（1）所有焊接采用电弧焊，在合适的地方可采用自动焊接，除非卖方对电渣焊有足够的经验，才允许用电渣焊，但电渣焊的工艺过程首先要由工程师审查，电渣焊不能用于高强度回火钢。

（2）现场焊接

所有卖方供货设备之间和卖方供货设备与非本合同提供的设备之间若需在现场焊接时，卖方应在图纸上注明，并附焊接部件的详图。卖方应提供有15%裕量的供现场焊接所用的焊条、焊丝和焊剂及除手工电弧焊以外的特殊焊接设备和器具。焊条和焊丝材料应与工厂加工图纸的要求相一致，并能适应现场焊接的条件，卖方还应提供相应的焊接程序、工艺、焊接后热处理（如果需要）的方法，并对所焊接部件作好一切焊接前的准备工作（如坡口、卷边等）。现场焊接在卖方指导和监督下由安装承包人完成，卖方应对所有的焊接质量负责。

- 15.2.13.2设计和制造

（1）除非另有规定, 所有主要部件的设计和制造和所有压力容器的焊接设计和制造应按照美国机械工程师协会（ASME）锅炉和压力容器规程部分第Ⅷ章UG和UW部分的规定或等效的国家标准进行。工厂焊接件需要进行应力消除热处理，且不允许采用作局部热处理的应力消除处理方法。

（2）一般部件的制造应按照美国焊接学会（AWS）的结构焊接规程（DI.I）或美国机械工程师学会（ASME）锅炉和压力容器规程的有关条款或等效的国家标准进行。

- 15.2.13.3焊接资格

对主要受力部件的施焊焊接工人和焊接工艺，应按照美国机械工程师学会（ASME）锅炉和压力容器规程第Ⅸ章的规程或等效的国家标准进行考核，取得合格证，并符合中华人民共和国劳动与社会保障部《压力容器安全技术监察规程》，其他部件焊接的考核应符合美国焊接学会（AWS）DI.I结构焊接规程或等效的国家标准的规定。

- 15.2.13.4焊接表面处理

焊接表面的覆盖物均应去掉，过水表面的焊缝应抛光成流线型，水泵流道内焊缝凸出部分不得超过1.5mm。

压力容器上的焊缝打磨处理时，应不削弱其结构强度。

- 15.2.13.5焊接工艺大纲

卖方需准备一个完整的焊接工艺大纲，大纲由需要焊接部件的详细工艺过程，技术说明和表示焊接工艺的表格和图表组成，大纲应符合美国焊接学会（AWS）DI.I的第2.3.4节或美国机械工程师学会（ASME）压力容器规程第Ⅷ章或等效的国家标准的规定，包括对焊条材料要求，是否要预热和预热温度要求及应力消除热处理方法等。该大纲应提交工程师批准。

- 15.2.13.6焊接检查

焊缝应进行检查，以确定其是否符合美国焊接学会（AWS）DI.I或美国机械工程师学会（ASME）锅炉和压力容器规程第Ⅷ章或等效的国家标准及本招标文件的要求，如果焊缝出现上述规定所禁止的缺陷，都应被判为不合格。

无论何时，对焊接质量有怀疑时，买方有对卖方工艺过程所叙述的范围或超出该范围追加无损探伤检查的权利。追加无损探伤（NDT）后，若有任何部分需修复，则其检查费、修复费和再检查费用均由卖方承担；若经检查完全合格，则追加检查的费用由买方支付。

### 15.2.14无损探伤

- 15.2.14.1概述

除非另有说明，无损探伤试验将按照美国材料试验学会（ASTM）无损探伤标准和中国标准的相应部分进行。焊缝X光探伤应按照美国机械学会（ASME）锅炉和压力容器规程第一章第Ⅷ节第UW-51段或等效的国家标准的技术验收标准进行，焊缝的超声波探伤应满足美国机械工程学会（ASME）规程第Ⅷ节附件12或等效的国家标准的技术要求，卖方的图纸应说明应用到每个部件上焊接的无损探伤的类型，范围与级别。

卖方在交货时，应提供无损探伤报告。报告提交的对象、数量按15.2.4.3要求执行。

- 15.2.14.2检查范围

无损探伤检查运用在主要部件上，如水泵的承压部件、叶轮、泵轴、泵轴法兰、泵轴连接螺栓、起吊装置及其它铸件和锻件等，在最后的表面加工和精加工之后应对全部表面进行检查。在部件热处理消除应力后应作焊缝检查，主轴在粗加工和精加工后，用超声波检查。

- 15.2.14.3焊缝的无损探伤检查

主要和较重要焊接部件的焊缝应全部作无损探伤检查，焊缝检查采用超声波法（UT）、液体渗透法（PT）、磁粉法（MT），并在需要部位用X射线（RT）检查，X射线（RT）检查是包括用其它方法不能清楚地判断或对焊接的完整性有怀疑的地方的复检，工程师有权要求作焊接的随机抽样检查，包括X射线（RT）检查，卖方对焊接作无损探伤检查的详细程序应提交工程师。

- 15.2.14.4铸件检查

对水泵主要铸件应按照“水力机械铸件的检查规范(CCH-70-3)”的要求进行无损探伤检查。其它铸件应按卖方提出的、经实践证明效果良好的、且经买方认可的方法及标准进行，以确保铸件质量。无损探伤方法应标明在卖方提供的图纸上。

- 15.2.14.5锻件的检查

对水泵主要锻件均应按ASTMA388或等效的国家标准进行超声波检查，或者其它经认可的无损探伤检查；其它锻件的无损探伤方法检查，可选用经买方同意的方法进行。锻件的金相组织应均匀，不允许存在白点、裂纹、缩孔和不能清除的非金属杂质，锻件中过大的杂质密度或合金元素的临界点的分离将导致锻件报废。对主轴，如果检查发现一个或更多突变点，突变点的凹凸超过规定的幅度，将被拒收。

- 15.2.14.6增加试验

买方有权选择增加对任何所用材料的试样试验，卖方不得拒绝，如试验结果符合标准则所增加试验的费用由买方支付。否则，费用由卖方支付。

- 15.2.14.7检验方法的替代

如果卖方推荐使用比上述更精确的试验方法或验收规则，卖方可提出所建议采用的每个主要部件无损探伤方法的计划表并经工程师审批。卖方提出的计划表应包括需要进行无损探伤的范围和每个试验的验收等级。

### 15.2.15铸钢件

- 15.2.15.1概述

铸钢件应无气孔、砂眼、夹渣和裂纹等的主要缺陷，表面要清理干净，不进行机械加工和安装后可见的表面应修饰并涂漆；铸件组织均匀密实，不得含过多的非金属杂质，含杂质过多或合金元素临界分离的铸件将被拒收；铸钢件的次要缺陷，允许修补，所有主要的铸钢件应按美国机械工程师学会（ASME）标准或等效的国家标准的方法进行弯曲试验。

- 15.2.15.2检查

在铸工车间，铸件清理后，首先用肉眼检查，同时消除缺陷，然后按规定的要求检查，次要缺陷的铸钢件应修复，修复或处理后仍应检查，对允许修复的次要缺陷，应按2.14节规定，在工程师的参加下用X射线进行检查。工程师保留在卖方支付费用下，要求进行无损探伤检测，以确认：

（1） 缺陷的范围

（2） 准备焊接的合适区域

（3） 令人满意的修补

- 15.2.15.3补 焊

铸钢件次要缺陷系指需要补焊的坑深度不超过实际厚度的20%，但不大于25mm，补焊面积小于150cm2的缺陷，超过此界限则为主要缺陷，经工程师确认，若干次要缺陷累积在一起时，而对铸件总的质量有怀疑，亦认为是主要缺陷。有主要缺陷的铸钢件将被拒收。若产生的缺陷导致承受应力的断面厚度减少25%以上，或缺陷断面处的应力超过许用应力30%以上的铸钢件，亦被拒收。对于不规则的小缺陷和不削弱铸钢件强度的小缺陷，可按照铸件行业的习惯做法进行修补，卖方应提供完整的铸件缺陷报告，报告应包括所有缺陷位置与尺寸的图纸、补充草图、照片、金相试验报告，报告还应说明缺陷的类型、产生原因和为避免再出现相似缺陷的措施，对铸钢件设计和工艺进行修改的建议，以及修补的详细程序，修复后无损探伤检查的方法等，经工程师认可后，方可进行修补，修补后，要求与图纸尺寸相符。热处理后的铸件修补后应重新热处理，若卖方认为不需要重新处理时，需经工程师认可。

- 15.2.15.4外形尺寸

铸钢外形尺寸应符合图纸要求，加工部位应留有足够的加工裕度。铸件产生扭曲变形时，应提交完整的详细资料给工程师审查，否则不能使用。

### 15.2.16管路和阀门

根据前期设计方案，本工程水泵机组无油、气、水系统。

### 15.2.17液压密封

所有设备及部件的液压密封材料应是优质的商业产品，使用寿命长，易于更换和检修。对于某些特殊部件的密封（如主轴密封等），当制造厂采用新研制的材料时，卖方应将详细的试验资料与实际运行情况的证明提交工程师批准。

### 15.2.18基础材料

所有永久性的基础材料，包括埋于混凝土的锚定螺栓，或在混凝土浇筑过程中用于固定或支撑部件的锚定螺栓以及全部千斤顶、拉杆、螺旋拉紧器、锚环、水准螺丝、管型或结构钢支柱、底板、埋入基础板、拉条等，均应随设备一起提供。

埋设部件的栓紧拉杆和斜撑的设计，应当使部件埋入时能牢固地将部件定位，所有千斤顶应有钢座和钢顶，以便能焊接在基础和支撑的部件上。

为固定设备需要的所有地脚螺栓和紧固材料(包括管套、螺母和平垫圈) 应由卖方按110%数量提供。

### 15.2.19铭牌和标志

每台主要设备与辅助设备均应有永久的不锈钢铭牌。铭牌应字迹清晰、经久耐用，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。所有仪表盘、控制盘、柜均需要配有标志，以表明该盘、柜的名称。

铭牌和标志所用的文字应满足实际使用需要，直接给运行人员指标的标志应用中文或双方商定的代号。所有铭牌和标志均应采用国际计量单位和符号。

卖方应将铭牌和标志一览表提交买方审定。铭牌和标志的形式将在设计联络会上确定。

### 15.2.20涂漆和保护镀层

- 15.2.20.1概述

（1）全部设备表面清理干净，并应涂以保护层或采取防护措施。

（2）除非另有规定，镀锌金属和有色金属部件不需要涂层。不锈钢、奥氏体灰口铸铁和高镍铸铁应视为有色金属。

（3）清理和涂保护层应在合适的气候条件和充分干燥的表面上进行。当环境温度在7℃以下或当金属表面的温度小于环境空气露点3℃以上，不允许进行涂层。

（4）在进行清理和上涂料期间，对不需要涂保护层的相邻表面应保护其不受污染和损坏。

- 15.2.20.2涂层工艺

涂层的最小厚度，最小涂层数，各项表面准备工作应按下列要求进行：

（1）所有暴露在大气中的铁类金属粗加工或精加工表面在运输之前应经溶剂清洗干净，涂上一层浓的防锈化合物。

（2）所有暴露在大气中的未加工表面，用喷砂清理直到发亮，并刷两层防锈底漆（不得含铅），每层漆膜厚度不小于50μm，而在最后一道工厂防锈涂料完全干燥后，漆膜厚度不得少于75μm，对受冷凝作用的表面应涂上合适的防结露涂层。

（3）卖方的标准油漆也适用于各种小的辅助设备，例如：小功率电动机，接触器，表计、压力开关和类似的小型设备。

（4）所有与混凝土接触的预埋件、非配合的金属表面应按要求进行机械清扫，并刷上一层油漆保护层以便于运输和贮存，油漆保护层在安装时应易清除。

（5）所有与水接触需更换部件的非配合金属表面用喷砂清理成发亮（流道内焊缝应磨成平滑）并涂两层环氧富锌涂料。漆膜厚度应符合有关规定。

（6）准备现场焊接的不防锈的钢板或铸件的焊接坡口，需喷砂清理至接近发亮，并由卖方提供足够的油漆，供现场焊接后喷漆。

（7）操作柜和控制柜的非工作内表面需清扫干净，并至少涂两层由卖方提供的标准防护涂层。

（8）每块表计盘的内、外表面，均应进行喷漆处理或用其它方法进行处理，以真正达到防锈的目的。然后涂一层底漆，一层涂料，最后涂上两层指定颜色的面漆。

（9）所有设备的面漆颜色均由买方批准。

- 15.2.20.3 表面处理

所有要上涂料的表面，应先用合适的设备清扫。上涂料之前，要除掉残留在表面上的所有砂粒和铁末。有锈斑的表面，正在清扫的表面与已涂好涂料的表面交接处和受到污染的表面均要重新清扫，应按下述任一种方法进行处理。

（1）溶剂清洗：用干净的擦布与浸湿溶剂的刷子擦或洗净表面，除掉所有油、油脂和石腊，为了避免在要擦洗的表面上剩下油脂残余物薄膜，用干净的溶剂和擦布或刷子完成最后的清洗，在正常天气条件下，可用最小闪点为38℃的酒精或其它允许低毒溶剂作为一般用途的清洗剂；在热天则应采用二级最小闪点为50℃的浓酒精。涂沥青油环氧树脂的表面，可用甲苯清洗 。

（2）喷砂处理：先用溶剂清洗，去掉所有油漆、油脂和污垢，再对应上涂料的表面，用坚硬的干砂或钢磨粒进行喷砂清理，使金属表面发亮成均匀灰白包，用来喷砂的压缩空气应不含油和冷凝水。

- 15.2.20.4涂料应用

（1）所有材料在应用时要充分搅拌，在涂料应用之前，清洗掉留在金属表面任何粉屑。

（2）应采取有效的措施除去游离油和来自喷涂设备及气管的水分。在喷漆时，应使用与涂层相符的喷嘴压力。每层涂层不能有滴淌、气孔和凹陷，在进行下一层涂料前，涂层应干燥、硬化。

（3）应提供足够数量的备用涂料，供现场修整、修复所有设备部件表面涂料之用，修整工作将由其他承包人完成。

### 15.2.21泵组可靠性指标

在规定的运行工况下，泵组及其附属设备的可靠性指标规定如下：

可用率：不小于99.5%

无故障连续运行时间：不小于18000h

退役前的使用期限：不小于35年

### 15.2.22设备运输和安装

大件设备运输如采用公路、铁路或水运运输时，卖方必须考虑公路、铁路和水运运输对大件设备运输尺寸和重量的影响。

- 15.2.22.1包装和保护措施

任何设备在卖方发货之前应实施充分的保护和包装措施，以保证设备能经各种途径安全运送到施工工地。不管这些设备是用集装箱、板条箱包装还是根据其自然条件进行局部包装保护，其保护和包装措施必须适宜并保证设备能抵御船运、汽车运输、转运至工地和长期露天存放所必须经历的各种恶劣条件。包装所用材料应符合环保要求和检疫要求。除去一般要求外，卖方还应遵守以下所列要求：

（1）光滑部分和支撑面应使用防锈漆、高熔点黄油和类似的临时保护措施来防止其腐蚀生锈。提供设备时应提供足够数量的溶剂，当设备到达工地后使用溶剂去掉这些保护层。

（2）所有机械法兰和其它配合表面应用木模板保护，紧固这些模板的螺栓最终在设备安装时不得使用。

（3）在一个板条箱内或一个集装箱内不能同时包装不在同一设备上安装的部件。

（4）应按照装箱清单清楚地给设备的所有部件作出标记以便识别，这些装箱清单应放入防水包装袋内，然后再放入包装箱内。

（5）每个包装箱上应标有不可去掉的标记以说明其重量、编号、顶部、底部、装卸标记、装卸说明和起吊标志。

（6）电气设备应装入带干燥剂的气密包装袋内，在放入包装箱前应衬垫减震材料并用压条固定。

## 15.3 水泵电动机组

### 15.3.1范围及界限

（1）6台套全贯流潜水泵及其附属设备、控制柜，包括：

5台套1400QGWZ-125J型全贯流潜水泵：包括水泵电机本体（含随机电缆10m）、机组端子箱、建压间隙安装系统及进出口预埋件、机组辅助设备控制元件、机组控制盘柜、供货设备之间的连接电缆、管道和全部埋件及配件，机组安装吊孔盖板及埋件等。

1台套全贯流潜水泵备用机组；

机组的备品备件；

机组的专用工具。

本节对以上设备的设计、制造、工厂装配及试验、包装和运输、现场到货验收、安装和试运行作出原则性规定。本节未提到的应满足一般技术规范的要求。泵组各部分的详细结构和工艺，应由卖方根据有关标准及自己的实践经验进行设计和制造，提供可靠、实用、满足安全经济运行的设备。

（2）本节未说明，但又与设计、制造、安装、包装、运输、维护及与泵站的其它设备、土建的衔接、配合等有关的技术要求，按合同文件规定的有关标准执行，并在卖方的技术设计文件中加以说明。

（3）水泵的制造、运输、安装、试运行均由卖方负责完成。卖方应为水泵及其附属设备的安装和运行提供包括安装程序、技术要求和建议的安装进度等内容的详细的安装文件及说明书、运行、维护说明书和图纸。

### 15.3.2全贯流潜水泵参数要求

- 15.3.2.1水泵主要参数

水泵主要参数要求见表15.3-1：

表15.3-1                 东南卡泵站水泵性能参数表

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 设计总流量（m3/s） |  | 28 |
| 机 组 参 数 | 水泵型号 | 1400QGWZ-125J |
|  | 电机型号 | YQSN1730-20 |
|  | 水泵叶轮直径（m） | 1.22 |
|  | 额定转速（r/min） | 295 |
|  | 电机功率（kW） | 280 |
| 最 大 扬 程 | 叶片运行角度（°） | +3 |
|  | 扬程（m） | 3.38 |
|  | 流量（m3/s） | 5.29 |
|  | 效率（%） | 80.72 |
|  | 轴功率（kW） | 217.3 |
| 设 计 扬 程 | 叶片运行角度（°） | +3 |
|  | 扬程（m） | 2.87 |
|  | 流量（m3/s） | 5.6 |
|  | 效率（%） | 83.32 |
|  | 轴功率（kW） | 189.23 |
| 平 均 扬 程 | 叶片运行角度（°） | +3 |
|  | 扬程（m） | 2.28 |
|  | 流量（m3/s） | 6.079 |
|  | 效率（%） | 81.99 |
|  | 轴功率（kW） | 165.83 |
| 最小淹没深度（m） |  | -1.5 |
| 水泵主轴中心安装高程（m） |  | -1.5 |

- 15.3.2.2 配套电机参数要求

电机形式：      卧式三相交流异步潜水电动机

型号：          YQSN1730-20型

额定容量：      280kW

额定电压：      10kV

额定转速：      295r/min

额定频率：      50Hz

### 15.3.3 全贯流潜水泵技术要求

- 15.3.3.1 概述

全贯流潜水泵机组结构形式为泵与电机同轴一体化设计，建压间隙安装方式。总体技术要求应符合相关产品的技术标准。

- 15.3.3.2叶轮

叶轮的设计和制造应保证有足够的强度，叶片根部和顶部应形成固定，以增加强度，防止叶片出现断裂现象，能承受任何可能产生的作用在叶轮上的最大水压力和离心力，在水泵工作年限内不产生任何裂纹和断裂或有害变形，并在可能产生的飞逸转速下，运行2min不发生永久变形。

叶片材质应为316L不锈钢。叶轮毂材质应为锻件ZG230。

- 15.3.3.3导叶体

导叶体应具有优良的水力性能，足够的强度和刚度，能抑制水泵运行中的振动，承受任何工况下的荷载而不会发生损伤。

导叶体材质应为船用防腐蚀钢板。

以上水力部件在工况范围内不应发生汽蚀。

- 15.3.3.4泵轴

全贯流潜水泵泵轴应为固定心轴，轴不转动，仅作支撑作用，叶轮在泵轴轴承上转动，轴只受弯矩，不传递扭矩。

泵轴材质应为2Cr13不锈钢。

- 15.3.3.5轴承

轴承结构上应形成稳定的支撑点。水泵运行过程中，水流直接流经轴承座的表面，带走轴承所产生的热量。

泵轴轴承采用美国Timken轴承或瑞典SKF、日本NSK进口轴承，设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。使用寿命应≥50000h。

- 15.3.3.6密封

- 1、结构件组合密封

结构件结合面应为金属与金属表面配合接触密封，对于有水密封要求的接触面作精密加工并设置密封圈，达到抗腐蚀、抗磨损及防污的要求。

- 2、主轴密封

主轴设有主轴密封，为机械密封。此密封的功能是防止轴承内部的润滑油脂与外部水的交换。可以使泵长期工作。机械密封摩擦副应为SiC/SiC。机械密封设计寿命应≥8000h。

- 15.3.3.7吸水室

吸水室应具有优良的水力性能，足够的强度和刚度，承受任何工况下的荷载而不会发生损伤。

吸水室材质应为船用防腐蚀钢板。

- 15.3.3.8建压间隙安装系统及进出口埋件

建压间隙安装系统及进出口埋件的材质为316L不锈钢。

- 15.3.3.9配套潜水电机及其附属设备

(1)潜水电动机主轴与水泵同轴，采用湿定子结构形式。电机机座的材质应为船用防腐蚀钢板。

(2)湿定子结构形式潜水电机采用专用耐水绕组线，切实保证密封，避免漏水引起的绝缘安全问题。

(3) 电缆及电缆固定装置

1)电缆

接到电机上的供电电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的电缆。电机电缆采用高质量专用绝缘材料，氯丁橡胶为电缆外套。

2) 电缆固定装置

全贯流潜水泵的电缆位于机座的表面，不在流动水的井筒里，不存在在流动水中晃动而可能造成的电缆防护层破损现象，并能方便潜水泵的拆卸。卖方应配备电缆固定装置，保证水泵在运行中电缆不发生飘动和缠绕。

3) 电缆进线密封设计应保证在水下有效的密封，密封组件的设计应能方便更换电缆。

（4）机组端子箱

机组端子箱采用室外型，箱体材质为316L不锈钢。

（5）控制盘柜和端子箱之间的电缆规格和长度

控制盘柜和端子箱之间的电缆规格由卖方确定，长度暂按150m计列，以合同中的电缆单价为准，实际供货长度在设计联络会上确定。

- 15.3.3.10防腐处理

全贯流潜水泵应具有良好的耐腐蚀性能，并进行有效的防腐处理。防腐采用重防护等级进行防腐、防锈、防海水处理。

防腐采用牺牲阳极措施，卖方应提供足够数量的锌板或铝板。

全贯流潜水电泵采用如下防腐技术措施：

（1）耐海水材质防腐

全贯流潜水泵的主要结构件即吸水室、导叶体、机座等均采用加入耐蚀元素的防腐蚀铸铁和船用防腐蚀钢板、泵轴采用2Cr13优质不锈钢锻造、叶片采用316L不锈钢等。

（2）阴极保护装置

采用阴极保护 (牺牲阳极法)，提高潜水电泵的防锈防腐性能。阴极保护法是有效地防止金属结构件发生电化学腐蚀的方法之一，全贯流潜水电泵防护等级为IP23（IEC），为开放式结构，定子绕组及带有铜条的鼠笼转子直接与环境水即原水接触，由于环境的多样性决定了原水成分的多样性。阴极保护方法是有效的防止金属结构件电化学腐蚀的方法之一，它通过安装适当的阳极，使金属结构件成为阴极而得到保护。因此，此次采用阴极保护方法（牺牲阳极法）来对定、转子进行防锈保护，提高使用寿命。

（3）真空浸漆冲片压装工艺防腐

冲片之间，在压装以后，用真空抽气把冲片之间的微小间隙之间的空气抽出，然后用压力将防锈漆注入，充满冲片间的所有间隙，达到硅钢片层间的有效防腐；

（4）防海水腐蚀涂敷工艺

卖方应有《SIPZC涂敷工艺守则》和《潜水电泵及安装系统表面涂敷工艺守则》，工艺中对防锈油漆的配置、使用量、涂层厚度、干燥时间、涂装间隔、工件表面处理及工件的喷漆或刷漆等进行严格要求，能调整表面涂层的组合配比，满足腐蚀介质对腐蚀性的要求。涂层能在很大程度上阻碍海水中介质的浸透如cl-离子，氧分子等，减缓腐蚀介质的各种活性微粒与材料介面的活性微粒发生各种反应，具有屏蔽作用，确保潜水电泵投入使用后，防腐、防锈性能达到最佳。

在休闲季节中，利用泵的快速拆装性，将泵提出泵坑，用清水冲洗泵室，以达到最佳防腐效果。

- 15.3.3.11控制柜

LCU控制柜与电泵为1控1对应，并设有PLC接口，与集中监控层（中控台）的网络连接采用超五类屏蔽双绞线以太网连接。同时设有起停控制按钮、起停指示灯、转换开关、紧急停车按钮、故障报警指示灯。控制柜防护等级IP55。每台机组设一台布置在机旁的户外型端子箱。

柜体制作按现行国家强制性标准和规范要求，材料采用304不锈钢材质，厚度不小于2mm。

- 15.3.3.12备品备件

应随机供应下述规定的备品备件，其价格包含在合同总价中。备品备件应与电泵的相同部位具有互换性、相同材料和相同制造工艺。

全贯流潜水泵所需的备品备件数量见表15.3-2。

表15.3-2                     备品备件清单

| 序号 | 备品、备件名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O型密封圈 | 台套 | 1 |  |
| 2 | 机械密封 | 台套 | 1 |  |
| 3 | 轴承 | 台套 | 1 |  |

说明：1台套为1台水泵用量。

- 14.4.3.13专用工器具

应随第一台交货的全贯流潜水泵提供泵站全贯流潜水安装和检修维护用的专用工器具一套。全部工器具应打上标记，以便使用时识别。

### 15.3.4工厂试验

- 15.3.4.1一般要求

制造厂必须按照有关技术标准，对泵组及其附属设备的各主要部件于出厂前在工厂内进行检查和预装配，以检验产品的质量及指标是否符合规定的要求，适当调整组装部件之间的配合间隙，在工厂打上匹配标记或定位销钉，以保证各部件在现场准确安装。转动部分须做静平衡校验。

- 15.3.4.2 厂内主要检查和试验项目：

本款仅规定了厂内主要检查和试验项目，未作规定的其它检查和试验项目应遵守有关技术标准和规范的要求。

（1）泵组零部件的几何尺寸、形状与位置公差、表面粗糙度检查。

（2）叶片型线及过流表面粗糙度检查。

（3）轮毂体、导叶体、机壳外形尺寸及过流表面粗糙度检查。

（4）轴承装配检查。

（5）泵组各焊接件的焊缝探伤检查。

- 15.3.4.3 出厂检验项目

本款仅规定了出厂主要检查和试验项目，未作规定的其它检查和试验项目应遵守有关技术标准和规范的要求。

（1）外观及转动检查。

（2）电动机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻测定。

（3）转向试验。

（4）规定流量下扬程的测定。

（5）规定流量下机组效率的测定。

- 15.3.4.4 交接验收

交接验收分为初步和最终验收两步，具体交接验收的办法可按SL317-2004《泵站安装及验收规范》执行

- 15.3.4.5安装指导和招标人人员培训

投标人应在设备安装时派有能力、实践经验丰富的技术人员到现场进行整个设备的安装指导，并负责设备的调试及试运行，并对保证期内设备质量及正常运转，招标人将为投标人现场指导人员提供住宿方便和工作条件。

- 15.3.4.6交货要求

（1）交货时间

合同生效后水泵电机的交货时间为 7 个月。

（2）交货验收地点

泵站工地或业主指定的地点。

### 15.3.5 生产厂的资质要求

本泵站采用的全贯流潜水泵在珠海地区应用较少的实际情况，应按实际情况，按以下的各条要求制定评分细则。再根据各生产厂家的得分情况综合评定后确定最终卖方。

1、潜水泵与配套电机为同一厂家生产为优，若不为同一家生产，则电机为国内排名靠前的知名厂家生产为较优，能满足设计要求为合格。

2、近3年内在国内功率接近或大于本泵站设计功率、单机流量的全贯流潜水泵有不少于30台为优。

3、水泵生产厂需通过ISO9001质量管理体系认证。

4、水泵生产厂需有多项关于全贯流潜水泵的专利证书，以具有核心专利为优，非核心专利为较优。

5、参与水泵的行业标准或国家标准制定，符合我国产品的“标准化法”的规定为优；

6、全贯流潜水电泵应有国内相关的权威的科技产品鉴定，鉴定结论达到的级别越高则越优；

7、承诺保修三年或以上为优；

8、在珠三角设立售后服务中心，并承诺在接到水泵问题上报24小时之内赶到现场的为优（遇灾害天气红色、橙色预警时除外）；未设售后服务中心，承诺48小时之内为合格（遇灾害天气红色、橙色预警时除外）；

9、电机外壳材料采用铸铁为优，采用碳钢为较优，采用其它材料，但完全满足设计、运行、耐久性等各方面要求的为合格。

10、其它条件（根据参建各方、运行管理单位、主管部门意见增补）。

## 15.4 现场试验

### 15.4.1概述

- 15.4.1.1要求

卖方负责对泵组及其附属设备进行现场安装试验、联动调试、试运行、特性试验，以检验卖方所提供的设备是否满足技术规范及技术保证值。除招标文件中所列的试验外, 还包括买方或卖方根据现场实际情况而增加的试验项目。

放弃任一项试验均不能免除卖方应完全满足技术规范要求的责任。

所有现场试验将由买方工程师或其代表目睹，同时，卖方代表均应在试验报告上签字。

- 15.4.1.2 责任

所有现场试验均在买方的组织下由卖方完成。卖方应能提供所负责安装试验项目的、所必须的、经过校准的（附有关证明文件）专用试验仪器和设备（包括仪器、仪表、专用工具及记录表格等）,卖方还应提供试验设备明细表并单独报价，应注明试验完成后每套试验设备的折旧价格，这部分报价要求单列不包括在总报价中。试验完成后，买方有权决定是否按折旧价购买这些试验设备的部分或全部。

### 15.4.2水泵机组现场试验

- 15.4.2.1试运行试验

（1） 泵组设备安装完毕，由买方组织泵组卖方、工程设计方等进行水泵试运行。

（2） 在无水条件下，经现场安装试验，对各附属系统进行单项调试和试运行，在确信各系统设备已经安装调试就绪，即可投入充水试验。卖方负责对设备进行检查并完成运行试验，以确信设备安装调试就绪，并能安全正常地投入连续运行。

（3）在试运行期间将进行水泵的噪音等级测定和水泵的振动测试。

（4）泵组的运行试验包括单台泵组运行和全站泵组联合运行，单台泵组试运行指7天内累计运行48小时或连续运行24小时（含全站泵组联合运行小时数），停机检查，未发现异常，再连续稳定进行30天考核期运行。最终的验收证书将按商务条款中的规定签发。全站泵组联合运行时间不少于6小时。

- 15.4.2.2性能测试

卖方负责试运行期间特性参数验收测试、协助保证期内的性能验收测试。

（1） 测试标准

除非另外特别指定，现场试验将依据以下所述目前国际通用的验收试验规范进行。

—— SL317-2015《泵站设备安装及验收规范》、SL548-2012《泵站现场测试与安全检测规范》IEC 41-1991 水轮机、水泵和抽水蓄能泵组水力性能现场验收试验；

—— IEC 805-1985 抽水蓄能泵组及水泵水轮机作为水泵运行时的试运转与操作维护指导；

—— IEC 994-1991 水力机械(包括水轮机、抽水蓄能泵组和水泵)振动及摆度实地测量指导；

—— IEC 609-1978 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机的汽蚀损坏评定标准；

—— IEC 445-1986 水力机械(水轮机、蓄能泵和可逆式水泵水轮机)振动和脉动现场测量的国际规程；

—— IEC 34-12A1980 旋转电动机械；

—— IEC 34-4 1985 旋转电机，确定异步电机参数的试验方法；

—— IEC 115 1983 电子设备内固定电阻的使用。

（2） 测试：在试运行期间，买方将任选一台泵组进行流量测试和主要水力参数测试，以检验水泵效率及其主要参数是否达到保证值。

- 15.4.2.3噪音检测试验

泵的噪音应用噪声水平计进行测量，并符合IEC651规定要求，声压水平应用dB(A)计量。

- 15.4.2.4振动检测试验

所有的旋转部件应达到动态和静态平衡，当转速增至最大转速时，以及荷载达到最大值情况下，设备内任何部位不会引起不良振动，或者把振动传到相邻的结构件上。

测量振动量的仪器应根据ISO2954第二部分，旋转和往复运动机械的机械振动、振动量测量仪器的要求进行配置。旋转电动机的振动量幅度应符合ISO2373标准或者IEC34-14标准。

16  电气设备采购及安装

## 总述

东南卡泵站装机为：（5×280）kW，水泵电机为10kV异步电动机。

本次电气招标范围为东南卡泵站的所有电气设备。包括站用变压器、10kV配电设备、0.4kV配电设备、电缆及桥架、泵站计算机监控系统、视频监视系统、直流系统、照明系统、消防报警系统等。

电气中标方应按现行国家强制性标准和规范要求、南方电网、广东电网及珠海供电部门的相关基础文件、反措文件及珠海斗门供电部门出具的方案和确认的技术要求实施。

1、电气设备及材料采购清单见下表：

| 表16-1 东南卡泵站电气设备及材料采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 站用变压器 | SCB13-160/10 10/0.4kV Dyn11 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高压开关柜 | KYN28-12(Z) | 1 | 面 | 10kV电源进线柜，带线路保护装置 |
| 3 | 高压开关柜 | KYN28-12(Z) | 5 | 面 | 电机出线柜，带电机保护装置 |
| 4 | 高压开关柜 | KYN28-12(Z) | 1 | 面 | 站变出线柜，带站变保护装置 |
| 5 | 高压开关柜 | KYN28-12(Z) | 3 | 面 | 母线PT柜 |
| 6 | 高压开关柜 | KYN28-12(Z) | 1 | 面 | 联络柜 |
| 7 | 电容补偿柜 | 200kVar | 5 | 面 |  |
| 8 | 低压开关柜 | GCS型 | 4 | 面 |  |
| 9 | 动力配电箱 |  | 4 | 个 |  |
| 10 | 电缆转接箱 |  | 5 | 个 |  |
| 11 | 计算机监控系统 |  | 1 | 项 | 详见16.5节 |
|  | 机组控制屏 |  | 5 | 面 | 带PLC |
|  | 公用监控屏 |  | 1 | 面 | 带PLC |
|  | UPS电源屏 | 10kVA，单独组屏安装并设12路馈电回路 | 1 | 面 |  |
|  | 视频及网络设备屏 |  | 1 | 面 |  |
|  | OPC数据库服务器 |  | 1 | 套 |  |
|  | GPS卫星时钟装置 |  | 1 | 套 |  |
|  | 交换机 |  | 1 | 台 |  |
|  | 控制台 |  | 1 | 套 |  |
|  | 操作员工作站 |  | 2 | 台 | 22寸显示器 |
|  | 工程师工作站 |  | 1 | 台 | 22寸显示器 |
|  | 软件 |  | 1 | 项 |  |
|  | 网络打印机 |  | 1 | 台 |  |
|  | 防火墙 |  | 1 | 套 |  |
|  | 网络线及各种附件 |  | 1 | 项 |  |
| 12 | 视频监视系统 |  | 1 | 项 | 详见16.5节 |
|  | 视频服务器及软件 |  | 1 | 套 |  |
|  | 控制工作站 |  | 1 | 台 |  |
|  | 摄像机 |  | 17 | 套 |  |
|  | 网络硬盘录像机 |  | 1 | 台 |  |
|  | 监视屏 | 42寸 | 1 | 套 |  |
|  | 电缆及网络线 |  | 1 | 项 |  |
| 13 | 直流系统 |  | 1 | 套 | 详见第16.6节 |
|  | 直流充电馈电屏 |  | 1 | 面 |  |
|  | 直流蓄电池屏 | 80Ah/220V | 1 | 面 |  |
| 14 | 消防报警系统 |  | 1 | 套 | 详见第16.8节 |
| 15 | 电缆及附件 |  | 1 | 批 | 详见第16.4节 |
|  | 电力电缆 | YJV22-3*50 10kV | 400 | m |  |
|  | 电力电缆 | YJV22-3*120 10kV | 200 | m |  |
|  | 电力电缆 | VV22-4*70 1kV | 300 | m |  |
|  | 电力电缆 | VV22-4*16 1kV | 500 | m |  |
|  | 电力电缆 | VV22-4*6 1kV | 800 | m |  |
|  | 电力电缆 | VV22-4*4 1kV | 1000 | m |  |
|  | 控制电缆 | KVVP-7*1.5 | 5 | kM |  |
|  | 控制电缆 | KVVP-7*0.75 | 800 | m |  |
|  | 信号电缆 | 屏蔽双绞线 | 1000 | m |  |
| 16 | 照明系统 |  | 1 | 项 | 详见第16.7节 |
| 17 | 钢材 |  | 5 | 吨 | 防雷接地 |
| 18 | 光纤线路 |  | 10 | kM |  |
| 19 | 水位计 |  | 2 | 套 |  |
| 20 | 电缆桥架 |  | 4 | 吨 |  |
| 21 | 电气试验设备 |  | 1 | 套 |  |
| 22 | 防火堵料 |  | 1 | 项 |  |
| 23 | 铜母线 | TMY-3×(50×5) | 30 | m |  |
| 24 | 消防联网设备 | HG-200 | 1 | 台 |  |

## 16.1 电力变压器

- 16.1.1概述

- 16.1.1.1工作内容及范围

- （1）工作内容

工作内容包括供货的变压器及其附属设备的设计、制造、型式和出厂试验、出厂前组装检查、包装、运输、交货、提供技术文件及资料、现场安装指导、现场试验监督、试运行、交接验收、技术培训等工作, 以及提供与卖方在工程设计、见证试验、验收和培训等协调与配合工作。

本招标文件中未说明，但又与设计、制造、安装、试验、包装、运输、储存和运行、维护等有关的技术要求，按招标文件规定的有关标准执行。

10kV站用变压器（干式、带IP20外壳）   SCB13-160/10

三相容量：160kVA

电压：10±5%/0.4kV    Uk%=4.0  接线组别：Dyn11

1）本次招标的1台三相干式变压器。每台变压器包括以下内容：

- 器身（包括铁芯、绕组、绝缘结构等）;

- 套管（包括高压套管、低压套管及铁芯和绕组接地小套管等）;

- 冷却系统；

- 测量装置（包括温度控制器、变送器等）；

- 接线箱；

- IP20外壳；

- 变压器基础防震垫；

- 无励磁调压开关；

- 设备配套控制器要与自动化匹配，有RS485通讯口；

- 设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具，专用设备、配件、特殊安装检验和试验用材料和其他设备。

- 为本合同设备运行和维护所需的备品备件。

卖方应提出满足招标文件全部要求的相互协调和完善的设计。任何元件或装置， 如果招标文件中未专门提到，但它对于一个完整的和性能良好的主变压器又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善主变压器运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由卖方提供，其费用包括在总价中。

2）卖方推荐的专用工具、仪器

专用工具和仪器是为便于变压器及其附属设备安装、搬运、维修所必需的。

卖方应提供专用工具和仪器的技术参数和使用说明书等资料。

卖方应提出推荐买方选购的专用工具、仪器，并分项列出单项报价。

- （2）卖方提供的技术文件和资料

合同生效后30天内, 应提供下列技术资料（标有"*"的图纸和资料将根据合同特殊条款有关规定执行违约罚款）。

*合同设备总装外形图

*合同设备基础图

合同设备与相关设备连接图

合同设备及各附件详图（包括图纸一览表）

*合同设备基础受力图

合同设备运输尺寸、重量和运输方案

对土建设计的指导图

设备联络会之前20天, 卖方应向买方提供与设计联络会有关的图纸、计算书、试验报告等资料。

合同设备制造前，卖方应提交正式图纸、资料给买方，主要图纸清单如下（但不限于此）：

*合同设备详图（包括总装、附件内部主要结构等）

合同设备与其它设备的接口详图

电气原理图、端子图、二次盘面布置图及三者的电子版

安装单位需按设计单位电缆清册及电缆走向的要求制作电缆排线编号、牌。

合同设备交货时应提交安装及运行和维护（O&M）说明书。说明书应至少包括下列内容：

主要设备及其主要元件的技术参数和特性说明、设备性能说明。

主要设备及其主要元件和所有辅助设备及附件的装卸、组装、安装、联接、安装后现场检查等内容的全部说明及完整资料。

主要设备及其主要元件的安装、运行和维护说明书。

其他控制、保护和测量装置和元件等的说明。

设备装拆步骤及专用工具使用说明。

设备搬运及起吊说明。

设备存放保管说明。

其它未规定，但有必要说明的有关资料。

- 16.1.1.2规程和规范

本规程中除提有特别要求者外，设备的所有设计、制造、试验及材料应符合下列机构、学会、协会和其他组织的标准和规程的有关规定，或经买方同意与之相当的标准和规程。

表16.1-1             所采用标准及规程规范

| IEC60044 | 互感器 |
| --- | --- |
| IEC60050 | 国际电工字典 |
| IEC60060-1~4 | 高电压试验技术 |
| IEC60071-1~3 | 绝缘配合 |
| IEC60076 | 电力变压器 |
| IEC60137 | 交流电压1000V以上套管 |
| IEC60270 | 局部放电测量 |
| IEC60296 | 变压器和开关设备未使用过的矿物绝缘油规范 |
| IEC61125 | 未使用过的烃类绝缘液体氧化稳定性的评价试验方法 |
| IEC60529 | 外壳防护等级（IP法则） |
| IEC60616 | 电力变压器的终端和分接头 |
| IEC60694 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| IEC60722 | 变压器和电抗器雷电波和操作波试验导则 |
| IEC60815 | 在相对污秽条件下的绝缘子的选择 |
| ISO | 国际标准化组织 |
| ISO9001 | 设计/开发、生产、安装和销售服务保证方式 |
| ANSI | 美国国家标准 |
| ASME | 美国机械工程师学会 |
| ASTM | 美国材料及试验学会 |
| AWS | 美国焊接学会 |
| IEEE | 电气和电子工程师协会 |
| GB | 中国国家标准 |
| SSPC | 钢结构油漆联合会 |

上述标准中有矛盾或有差异时，以对设备要求严格的为准。

- 16.1.1.3铭牌和标牌

铭牌和标牌应符合有关规定。每台变压器均要有铭牌，铭牌应采用不锈钢材料，具有耐久性且不易腐蚀。铭牌应安装在油箱适当位置且能方便地看清铭牌上的内容。所有铭牌和标牌均用不锈钢螺钉固定。铭牌及其刻出的内容及所用的材料应报买方确认。铭牌上应包括以下内容：

表16.1-2                铭牌内容规定

| (1) | 变压器型式 | (13) | 阻抗电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) | 采用的标准编号 | (14) | 空载电流 |
| (3) | 制造商名称 | (15) | 空载损耗 |
| (4) | 出厂序号 | (16) | 负载损耗 |
| (5) | 制造年月 | (17) | 温升限值 |
| (6) | 使用场合 | (18) | 绝缘水平 |
| (7) | 额定容量 | (19) | 冷却型式 |
| (8) | 额定频率 | (20) | 器身重 |
| (9) | 相数 | (21) | 额定电压 |
| (10) | 额定电流 | (22) | 分接电压、电流 |
| (11) | 运输重 | (23) | 向量图 |
| (12) | 噪音水平 | (24) | 绕组联结图 |

除以上的主铭牌外，所有辅助设备应根据相应标准提供铭牌，如套管、端子箱和控制箱上安装的所有设备和仪表等。

为了工作人员操作安全，应提供标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。

- 16.1.1.4原材料、元器件及制造的要求

- （1）材料

用于制造设备的所有材料应根据使用条件考虑强度、刚度、弹性变形、耐用性和其他化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。

用于设备和部件的材料都应经过试验。试验按ASTM规定的有关方法进行，材料试验报告应提交买方。

所有的部件应按ISO标准精确制造。螺栓、螺母等紧固件以及机械配合公差应符合ISO的最新标准。

- （2）辅助电气设备

辅助电气设备的使用环境应满足本标书中的相关要求。

- （3）工厂涂漆和保护涂层

所有由碳钢制作的且暴露在大气中的部件，均应涂漆。卖方应提交变压器和端子箱外壳和内壁的颜色、层数、每层材料供买方选择和批准。对于运输和安装过程中可能发生的涂漆损坏，卖方负责提供变压器重新喷漆的漆量。

内装有连线和装置的箱柜内、外表面，检验和试验前必须喷好漆后包装妥善地运到工地。

- 16.1.1.5运输、包装和储运

变压器结构应便于水陆运输。应充分考虑运输过程中可能产生的振动，颠簸及冲击。运输倾斜角最大允许15º允许的冲撞力为：芯式变压器三个方向均应为3g（壳式变压器变压器为5g）。

变压器运输时，未拆卸的附件应采取保护装置并牢固固定，运输中不得损伤。成套拆卸的组件和零件应保证包装严密牢固，经过运输和保管，直到安装，应不受损伤，不受潮。每个包装箱上都应有明显清晰的“小心轻放”、“向上”、“防潮”等标志，并标明包装箱内的部件名称，箱内应附有包装部件清单和保管注意事项说明书。

变压器所有部件的包装应便于装卸、搬运、起吊和储存。

备品、备件的包装，应能满足经久保存、需要防锈的部件要做防锈保护处理。

- 16.1.2干式变压器技术条件

- 16.1.2.1技术条件

- 1、型式和额定值

泵站10kV变压器为三相双线圈自冷降压干式变压器，高压侧采用电缆与配电装置连接，低压侧采用铜母排直接与低压柜连接。

表16.1-3

| 项目 | 站用变压器 |
| --- | --- |
| 额定容量 | 160kVA |
| 额定电压 | 105%/0.4kV |
| 阻抗电压（%） | 4 |
| 额定频率 | 50Hz |
| 高压出线方式 | 10kV高压电缆 |
| 中性点接地方式 | 低压接地 |
| 连接组别 | Dyn11 |
| 绝缘水平 | F级 |

- 2、温升

变压器在本规范规定的使用条件下，绝缘材料的温度等级及其温度限值下表：

表16.1-4        绝缘材料的温度等级及其温度限值

| 部 位 | 温度值 |
| --- | --- |
| 绝缘系统温度等级 | 155(F) |
| 绕组热点温度额定值 | 145℃ |
| 绕组热点温度最高值 | 190℃ |
| 额定电流下绕组平均温升的限值 | 100K |

- 3、电气特性和性能

（1） 绝缘水平

1)变压器本体

变压器的绝缘水平见下表：

表16.1-5                变压器的绝缘水平

|  | 雷电冲击耐压 kV(峰值) |  | 一分钟工频耐压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全 波 | 截 波 | kV(有效值) |
| 高 压（10kV） | 60 | 65 | 25 |

2)	变压器套管

变压器套管的绝缘水平见下表。

表16.1-6            变压器套管的绝缘水平

|  | 雷电冲击耐压kV(峰值)全 波 | 最小空气间隙（mm） |
| --- | --- | --- |
| 高 压（10kV） | 60 | 90 |

（2） 损耗

在额定电压、额定频率、额定负荷下(绕组温度120℃)：

站用变压器：

空载损耗	                        		≤0.705kW

负载损耗	                        		≤3.47kW

损耗不允许有正偏差。

即2级能耗标准

（3） 空载电流

在额定电压和额定频率下试验：

站用变压器空载电流应不大于额定电流的0.7%。

（4） 变压器过激磁允许时间

由于工频电压和频率变化引起的变压器过激磁，其持续时间应符合下表规定。

表16.1-7

| 工 况 | 满负荷 | 空 载 |
| --- | --- | --- |
| 过激磁倍数 | 1.05 | 1.1 |
| 允许时间 | 连续 | 连续 |

注：过激磁倍数为实际施加电压与运行分接头的额定电压之比乘以额定频率与实际频率之比。

（5） 承受短路的能力

变压器承受短路能力按IEC60076-5的有关规定进行。当变压器高压侧系统容量为无穷大时，在任意分接头下，热稳定能力应能承受变压器满负荷运行时端部三相对称短路电流持续时间2s，线圈的平均温度最高不应超过250℃；动稳定能力应能承受端部三相对称短路动稳定电流持续时间0.25s，变压器各部位应无损坏，明显位移和变形及放电痕迹。

（6） 局部放电水平

应在所有绝缘试验后进行局部放电测量，局部放电试验单独进行。局部放电试验方法应符合IEC60270和IEC60076-3的有关规定。局部放电量不大于500PC。

（7） 声压级噪音水平

按照IEC60076-10《变压器和电抗器声级测量》的测量方法和规定，变压器的声压级噪音水平应满足以下要求：当变压器风扇未投运时，在距离设备0.3m处测量，变压器的声压级噪音水平应不大于79dB(A)；当变压器所有冷却器均投入运行并在额定负荷时，在距离设备2m处测量，变压器和冷却器的声压级噪声水平不大于79dB(A) 。声压级噪声水平不允许有正偏差。

（8） 调压方式

变压器均采用无载调压方式。

（9） 预期寿命

变压器的预期寿命以IEC600354为依据，且不小于30年。

变压器的附属设备将按照卖方提供的使用说明书进行使用和维护，卖方应保证设备能正常运行。

- 4、设计及结构

（1）铁心

铁心采用优质高导磁低损耗冷轧晶粒取向硅钢片制造,45℃全料接缝步进叠装结构,心柱采用高强度 绝缘带绑扎,有效地降低了空载损耗，穿戴电流和铁心噪音，铁心表面采用绝缘树脂密封以防潮防锈，夹件及坚固件经表面处理以防止锈蚀。

（2）浇注线圈

1）主要材料和特性

线圈采用铜箔绕制，层间绝缘材料为聚脂薄膜，再用带填料环氧脂真空浇注，玻璃丝纤维增强，其膨胀系数与铜导体相近，具有良好的抗冲击、抗温度变化、抗龟裂性能，玻璃纤维和环氧相通脂、硅微粉都具有自熄性，不会持续燃烧，也不会产生有毒气体污染环境。

2）制造工艺

线圈在高精度箔绕机上绕制，绕制时在线圈外层铺放玻璃丝纤维，线圈绕制完毕后进行真空干燥，整个浇注及固化过程由微机控制，严格按固化完成，所以过程可在计算机终端监视，并由计算机根据情况自动调整，精密的设备，严格的控制制造过程，使浇注线圈无气泡、空穴，局部放电量小。

3）箔式线圈

对于低压，大电流线圈，其短路时短路应力较大，同时低压匝数少，低压电流越大，采用线绕其安匝不平衡问题越突出，散热效果也不好，而低压线圈采用铜箔绕制，首先箔绕不存在轴向匝数和轴向绕制螺旋角，高低压绕组安匝平衡，短路时轴向应力较小，工艺上可容易设置多层风道貌岸然，解决其散热问题，引线焊接在箔绕机上采用氩气保护焊接，精度高，焊接电阻小，无外部焊接过程，绕组层间采用D279绝缘，绕制完毕后端部用树脂密封固化。

4）变压器外壳

采用IP20防护等级外壳，可防止与垂直线成60℃角以内的水滴流入。IP20外壳的材料采用不锈钢结构。

5）温度显示控制系统

变压器温度保护采用PT100线性铂电阻传感器原理，LED温度显示，具有温度设定，保存最高温度值，自动发出报警跳闸信号，自动/手动启停风机的确功能。由于采用了PT100线性铂电阻传感器原理，具有精度高，稳定可靠的优点。设备配套控制器要与自动化匹配，有RS485通讯口。

6）尺寸及其它要求

外壳长宽为1900*1400mm，高度与低压柜一致。变压器低压侧采用母线侧出线，与邻近低压柜相连，厂家应提供连接母排及连接件。厂家需提供母排的材质和试验报告。

- 16.1.2.2其他

外构件应是定点厂家产品（符合国家标准），并有分厂技术文件、合格证等，业主将外构件重做试验，并出具有关的试验报告。

高低压引线固定支架有足够的强度。

支撑架螺栓设防松措施。

绕组引出线端部有良好的绝缘锥。

引线焊料采用磷铜银合金焊料，焊接面积大于原导体2倍以上，工艺符合要求。

密封垫件要经鉴定合格，规格配套。

主绝缘尺寸、铁芯尺寸、焊接、绕线、叠片、总装等工艺严格按设计制作，并做好各工序的检查验收。

未尽事宜，以国标为准。

资料提交：

变压器安装使用说明书三套。

变压器外形尺寸图。

出厂试验报告随设备供应三套。

- 16.1.3变压器安装技术规范

- 16.1.3.1变压器安装技术要求

承包人应按照设计文件、制造厂的安装说明书和GBJ148、GB50150、GB50169、GB50171的规定进行。

变压器在装卸和运输过程中，应避免冲击和振动。

变压器安装前应进行必要的检查。

变压器低压接线端与母线桥连接（如果有的话），应保证与母线桥可靠连接，并使母线桥外壳不受机械应力。

变压器安装完毕后，应进行如下几项检查：

变压器本体及所有附件均无缺陷；

相应标志正确；

变压器顶上应无遗留物；

变压器相序符合要求；

变压器接地良好、可靠；

温度计指示正确，整定值符合要求。

变压器基础槽钢应保持水平，其水平度应小于1/1000。

- 16.1.3.2检查与验收

安装完毕后的现场试验应按照制造厂的技术文件要求和GB50150的有关规定进行。现场试验项目如下：

测量绕组的直流电阻

检查变压器的三相接线组别及各分接头的电压比

测量绕组的绝缘电阻

绕组的交流耐压试验

额定电压下的冲击合闸试验

检查相序

变压器安装完毕后，按照GBJ148、GB50150、GB50169、GB50171进行规定的检查，并做好检查记录，按照有关规定进行现场验收工作。

- 16.1.4 资料的提交

变压器安装使用说明书三套。

变压器外形尺寸图。

出厂试验报告随设备供应三套。

变压器运输重量。

设备控制器的说明书。

- 16.1.5 其它

外构件应是定点厂家产品（符合国家标准），并有分厂技术文件、合格证等，业主将外构件重做试验，并出具有关的试验报告。

高低压引线固定支架有足够的强度。

支撑架螺栓设防松措施。

绕组引出线端部有良好的绝缘锥。

引线焊料采用磷铜银合金焊料，焊接面积大于原导体2倍以上，工艺符合要求。

密封垫件要经鉴定合格，规格配套。

主绝缘尺寸、油道间隙、铁芯尺寸、焊接、绕线、叠片、总装等工艺严格按设计制作，并做好各工序的检查验收。

未尽事宜，以国标为准。

- 16.1.6数量

表16.1-7

| 序号 | 型号 | 容量 | 变比 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCB13-160/10 105%kV/0.4-0.23 kV | 160kVA | 10/0.4kV | 1 | 站用变压器 |

## 16.2 10kV配电设备（高压柜、补偿柜、铜母线）

- 16.2.1 10kV高压开关柜设备专用技术规范

- 16.2.1.1 总则

1、本技术条件的使用范围，仅限于东南卡泵站高压开关柜及铜母线的订货，泵站主接线请见白蕉-招标-电气-东南卡-03。

2、本技术条件主要对高压开关柜内的设备订货提出要求，提供的产品除满足本技术条件外，也符合有关的标准和规范。

3、供货范围

表16.2-1         东南卡泵站10kV配电设备供货范围

| 1 | 高压开关柜 | KYN28-12(Z) | 1 | 面 | 10kV电源进线柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高压开关柜 | KYN28-12(Z) | 5 | 面 | 电动机出线柜 |
| 3 | 高压开关柜 | KYN28-12(Z) | 1 | 面 | 站变出线柜 |
| 4 | 高压开关柜 | KYN28-12(Z) | 3 | 面 | 母线PT柜 |
| 5 | 高压开关柜 | KYN28-12(Z) | 1 | 面 | 联络柜 |
| 6 | 铜母线 | TMY-3×(50×5) | 30 | m |  |

- 16.2.1.2 产品符合的规范和标准

GB50171-2012   电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB50150-2016  《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 593-2016  高压开关设备的和控制设备标准的共用技术要求

DL/T404-2007   3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

- 16.2.1.3 使用环境条件

海拔高度：≤1000米

极端最高气温：42℃

极端最低气温：-10℃

平均相对湿度：20-90%

安装地点：高压配电室内

- 16.2.1.4 一般技术要求

- 1、基本要求

（1）高压开关柜结构应保证工作人员的人身安全和便于运行、维护、监视和试验。

（2）高压开关柜各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬距电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与高电压之比）的规定如下：

1）凝露型的爬电比距；纯瓷绝缘不小于1.4cm/kv，环氧树脂不小于1.6cm/kv

2）不凝露型的爬电比距；纯瓷绝缘不小于1.2cm/kv，环氧树脂不小于1.4cm/kv。

（3）高压开关柜中个组件及导体的连接处，还应考虑在夏季高温期间是否会超过有关标准规定的使用温度。

- 2、对组（部）件的要求

（1）同型号产品额定值和结构相同的组件应能互换。

（2）装于高压开关柜上的各组件，符合它们各自的技术标准。

- 3、铭牌

（1）高压开关柜的铭牌包括以下内容：

1)制造厂名称和商标；

2)型号（包括接线方案编号），名称和出厂序号；

3)使用参数（额定电压，额定电流，额定热稳定时间及电流，额定动稳定电流）；

4)防护等级；

5)出厂日期。

（2）高压开关柜所安装的电器组件：如：断路器，隔离开关，负荷开关及其操动机构，互感器，高压熔断器，穿墙套管等，均应具有久而清晰的铭牌。

在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别；若装有可移开部件，移开位置能看清晰亦可。

- 4、相间与地净距的要求

单纯以空气作为绝缘介质时，柜内各相导体的相间与地净距必须符合表16.2-2的要求。

表16.2-2                  相间与地净距的要求

| 额定电压（kv） | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．导体至接地间距离(cm) | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 30 |
| 2．不同导相的导体之间净距(cm) | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 30 |
| 3．导体至无孔遮拦间净距(cm) | 10.5 | 13 | 15.5 | 18 | 21 | 33 |
| 4．导体至网状遮拦间净距(cm) | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 40 |
| 5．导体至栅栏间净距(cm) | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 93 | 105 |
| 6．无遮拦裸导体至地板间净距(cm) | 237.5 | 240 | 242.5 | 245 | 248 | 260 |
| 7．需要不同时停电检修无遮拦导体之间的水平净距(cm) | 187.5 | 190 | 192.5 | 195 | 198 | 210 |
| 8．套管至屋外通道地面间净距(cm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

- 5、护等级分类见

为防止人体接近高压开关柜的高压带电部分和触及运行部分的防护等级分类见表16.2-3

表16.2-3                  防护等级分类

| 防护等级 | 能防止物体接近带电部分和触及运行部分 |
| --- | --- |
| IP2X | 能阻挡手指直径大于12mm，长度不超过80mm的物体进入 |
| IP3X | 能阻挡直径或厚度大于2.5mm的工具，金属丝等物体进入 |
| IP4X | 能阻挡直径大于1.0mm的金属丝或厚度大于1.0mm的窄条等物体进入 |
| IP5X | 能防止影响设备安全运行的大量尘埃进入，但不能防止一般的灰尘进入 |

- 6、内部故障要求

对于内部故障，能满足下列要求

（1）金属封闭式高压开关柜应能防止本身缺陷，异常或误操作导致的工作人员及设备电弧伤，并能限制电弧的燃烧时间和延烧范围。

（2）应采取防止人为造成内部故障的措施，如加装防止误操作闭锁装置等。还应考虑到内部组件的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体的影响，另外每台开关柜内要有除湿装置。

- 16.2.1.5设计和结构

- 1、外壳

（1）总则

1）高压开关柜的外壳应选用镀锌冷扎板。

2）金属封闭式高压开关柜除达到本条（1）款的要求外，主回路的一切组件均安装在金属外壳内，外壳的防护等级应满足第3.4.4.2条表2 的规定。

（2）盖板和门

在正常操作和维护时不需要打开的盖板（固定盖板），若不使用工具，应不能打开，拆下或移动。

在铠装式或间隔式高压开关柜中，仅当该隔室内可能触及的主回路部分不带电时才能打开盖板或门。

（3）观察窗

通风窗位置必须使观察者便于观察运行中的设备，并应达到外壳所规定的防护等级。观察窗应使用机械强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖，并应与高压导电体保持有足够的电气间隙。

（4）通风窗、排气口

通风窗和排气口的防护等级，应与外壳相同。通风窗和排气口的位置排出的油气和蒸气不致危及操作者和其他正常运行设备的安全。

- 2、隔板和活门

（1）总则

金属封闭式高压开关柜的隔板和活门，至少应达到第2.1.4.5条表2中所列的防护等级。如果采用绝缘材料制成的隔板，活门与空气间隙组成复合绝缘介质时，应满足以下要求：

1）主回路带电部分和绝缘隔板，活门的可触及表面之间，在相对湿度为90%，以及本技术条件所规定的环境条件下，其相间对地能承受第2.1.6条表3规定的工频耐压实验.

2）除机械强度外，绝缘材料应能满足GB1408《固体绝缘材料工频电气强度实验方法》的要求.

3）主回路带电部分对绝缘隔板，活门的内表面之间，按本条（1）款规定的环境条件，至少能承受150%额定电压的作用.

4）如果有泄露电流能通过绝缘件表面的连续途径或经过仅被小的气隙，油隙所隔断的途径，达到绝缘隔板和活门的可触及表面时，则在本条1），3）两款规定实验条件下，此泄露电流不应大于0.5mA.

（2）隔板

1）高压开关柜中各高压电器设备的隔板，一般是金属的并接地。

2）在金属封闭高压开关柜中，凡采用非金属制成的的隔板，如果以此来加强相间或相地绝缘时，除必须满足第（2）条1）款要求外，10kV带电体与该绝缘板间还应保持不小于30mm的空气间隙。

（3）活门

1）金属封闭高压开关柜的活门，可以是金属的，也可以是非金属的。

2）若活门是绝缘材料制成的，则不应成为外壳的一部分。如果是金属材料，应该接地；若要成为外壳的一部分，则应与外壳具有相同的防护等级。

3）如果活门是绝缘材料制成的，而且作为加强绝缘的一部分，使用条件如果与第（2）隔板第2）款相同，其要求也应符合该条款。

- 3、接地

（1）沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向设有专用的接地导体，如果是铜质的，其电流密度在规定的接地故障时应不超过200A/mm2，其最小截面不得小于30mm2，该接地导体应设有与接地相连的固定端子，并有明显的标志。如果接地导体不是铜质的，也应能满足相同的动热稳定要求。

（2）专有接地导体所能承受的动，热稳定电流，应为铭牌额定短路开断电流的86.6%.

（3）高压开关柜的金属骨架及其安装与柜内的高压电器的金属支架均应符合技术条件的接地要求，并与专门的接地连接牢固。

（4）主回路中凡能与其他部分隔离的每一个部件都应能接地。

（5）在正常情况下可抽件中应接地的金属部件，在实验或隔离位置，处于隔离断开规定的条件下（见SD201《交流高压隔离开关的技术条件》），以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时，均应保持良好的接地连接。

（6）每台高压开关柜之间的专用接地导体均相互连接，并用专用端子连接牢固。高压开关柜接地阻值小于等于1欧。

- 4、真空断路器

（1）高压开关柜内真空断路器及其操作机构必须安装在牢固的支架上，支架不得因操作力的影响而变形；断路器的操作不得影响柜上的仪表、继电器等元件的正常工作。

（2）真空断路器的安装位置应便于进行检修、检查、预防性试验和巡视。

（3）高压开关柜内断路器采用陶瓷真空泡真空断路器，其中操作机构为弹簧储能式；采用直流操作，亦可手动操作，断路器额定电压为12kV，额定电流为630A，额定短路开断电流要求20kA，额定短路持续时间为4S。

（4）为了保护真空断路器操作过电压，开断高压电动机引起截流过电压、特采用BSTG-A型过电压保护器来限制操作过电压，并减少真空断路器发生重燃。

- 5、互感器柜

（1）互感器的位置应便于运行中进行检查、巡视，且在主回路不带电时，便于人员进行预防性试验、检修及更换等工作。

（2）互感器的准确度等级及额定负载， 应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。

（3）互感器的位置应便于运行中进行检查、巡视，且在主回路不带电时，便于人员进行预防性试验、检修及更换等工作。

（4）互感器的准确度等级及额定负载， 应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。

（5）为消除系统发生铁磁谐振过电压，PT柜应配备微机消谐装置。

微机消谐装置技术要求如下：

备有汉字（或英文）液晶显示；

语音报警：用语音直接报出谐振故障及可控硅故障名称；

可区分铁磁谐振、过电压、单相接地；

自动显示、记录铁磁谐振发生时间及相关参数（谐振频率、幅值）；

可消除各种谐振频率：17Hz（1/3频）25Hz（1/2频）50Hz（工频）150Hz（3倍频）；

（6）当系统发生单相接地时，为迅速、准确地判断出故障线路号，PT柜应配备好几个结果润同日日日若小电流小电流选线装置微机消谐装置。

小电流选线装置。

小电流选线装置技术要求如下：

零序电压和零序电流双启动，能正确区分单相接地和母线接地、铁磁谐振等，使装置正确、可靠的动作。

自动跟踪检测系统零序电流的变化，无需设置，适用范围广，长短线不限，并联运行的出线数不限；

具有远动接口、接地报警功能；同时可增加集选线与保护为一体的跳闸功能、消谐功能、语言报警功能；

单相接地故障捕捉时间小于60ms；

- 6、隔离开关（隔离插头）和接地开关

（1）隔离开关和接地开关的分，合闸操作位置应明显可见。

（2）隔离开关或接地开关组成一个整体时，必须满足以下要求：

1）如果隔离开关断开的过程也是接地开关合上的过程，要保证隔离开关在运动中不应因带电导体对地侧距离的变更而导致空气间隙击穿。

2）如果隔离开关和接地开关分别由一套（或两套）操作机构合成，必须有可靠的连锁，要保证隔离开关的断开及接地开关的合上是按规定的操作程序分两部完成操作任务的。

3）对于高压开关柜的接地开关，必须当主回路的电流侧隔离插头断开，其接地开关才能合上，在接地开关未断开之前，其隔离插头不能合上。

- 7、测量仪表及二次回路

（1）二次回路导线应有足够的截面，从而不致影响互感器的准确度，因此，应使用铜导线，其截面：电流回路不小于2.5mm2，电压回路不小于1.5 mm2，且均应选用屏蔽电缆。

（2）仪表及继电保护装置与高压带电部分应保持足够的安全距离；应采取可靠的防护措施，以保证在高压带电部分不停电情况下进行工作时，工作人员不触及运行的高压带电体。

（3）测量仪表技术规格要求如下：

①测量精度：电流/电压为0.5%，电能为1级，采样频率为64点每周波；

②实时测量：电流、电压、有功无功和视在功率、有功无功和视在电度、频率、功率因数；

③高级功能：不平衡电流、谐波畸变率、电流需量峰值、有功无功和视在功率需量峰值；

⑤通讯功能：使用RS485/Modubs现场总线式物理通讯模式

测量仪表采用许昌智能XJPMF832B、安科瑞（ACR330ELH）或斯菲尔（PD194Z-9SY）等同档次产品。

（4）测量仪表及继电保护装置应有可靠的防震动措施，不因高压开关柜中断路器在操作及故障动作时产生的震动而影响它的正常工作及性能。

（5）当测量仪表及继电保护装置固定于高压开关柜上时，其仪表，保护盘与盘外的二次连接导线应采用多股软铜绝缘线，端子排接地板及固定螺丝均为铜质材料制成，标志应正确，完整，清楚，牢固。

（6） 当测量仪表及继电保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其他组件的二次回路接线连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

（7）二次回路中的低压熔断器，端子和其他辅助元件，应有可靠的防护措施，使运行维护人员不会触及高压导电体。

- 8、过电压保护器

（1）为保护设备不受操作过电压和入侵过电压的影响，在断路器两侧均设置有过电压保护器。

（2）过电压保护器采用容组合式过电压保护器，采用抑流技术，通流量为600A—800A。

（3）为保证过电压保护器600A 2ms以上的通流量，氧化锌阀片应采用φ52的阀片。

（4）过电压保护器生产厂家注册资金须应达到2000万元以上并且有三年以上运行业绩；

- 9、开关状态显控装置

（1）在每面开关柜上应设置有反应开关状态的开关状态显控装置。

（2）开关状态显控装置选用 系列产品。

（3）产品通过EMC3级抗干扰试验。

（4）产品出厂前须进行-25℃～55℃高低温恒温试验）。

（5）产品生产厂家注册资金须达到2000万元以上并有三年以上运行业绩。

（6）开关状态显控装置集成温湿控制器功能。

（7）卖方需提供生产厂家资质证明材料。

- 10、联锁

（1）高压开关柜具备“五防功能”，防止误开、合的装置，防止带负荷分合隔离开关（或隔离插头），防止带接地刀（或接地线）送电，防止带电合接地刀（或挂接地线），防止误入带电间隔等措施。

（2）防止误操作的具体措施，应符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。

11、外壳及其支架的防锈

（1）可采取涂刷油漆的措施来防锈，涂漆之前，彻底清除蚀物及焊渣，然后涂刷防锈底漆。

（2）只有当底漆干毕后，才能涂刷表面油漆。高压开关柜表面油漆颜色的要求：其内部的表面，涂反光差大的浅色；其外部表面，则应涂不刺目，不反光，且美观的油漆。

（3）同一型号同一批产品，其内外表面的油漆颜色要求应一致，即统一色标。

- 12、柜顶小母线

设柜顶小母线，小母线设空气开关，买方提供AC/DC220V电源各两回，小母线由卖方提供。交直流小母线接入每面开关柜电源回路处应选用C65N微型断路器进行保护隔离。

- 13、温湿控制器

每一面高压开关柜内设置一台温湿控制器，一路凝露监控，一路智能数显温度控制。通讯功能：使用RS485/Modubs接口。

- 14、设备保护装置（见附图《继电保护及测量装置配置图》）

（1）高压开关柜在每台电机出线柜均设置有异步电机保护装置。

每台电动机出线柜应至少提供下述保护:

带时限电流速断保护；

过负荷保护；

带时限低电压保护；

电压互感器断线闭锁；

装置设有延时TA断线报警及瞬时TA断线闭锁或报警功能。

（2）站变保护：

每台站用电变压器保护配置如下：

电流速断保护；

过电流保护；

过负荷保护；

（3）进线保护：

电流速断保护；

过电流保护。

（4）保护装置选用国内知名品牌许继、国电南瑞、南自的电气产品。出厂时保护装置至柜内元件接线应接好。并将保护装置需对外输出信号接入柜内端子排上。综合继保装置应有通讯功能：使用RS485/Modubs接口。

- 16.2.1.6 型式实验项目及要求

1 型式实验是验证高压开关柜和安装在柜中的高，低压组件及其辅助元件的各种性能是否能达到技术条件的要求，是否能定型生产。

2 由于各组件有它的多种系列，不同的额定值，并且可以组合出很多的接线方案，不可能对同一型号产品的各种接线方式都进行型式实验。因此，只需选出具有代表性的方案进行型式实验，试验时，应附有所有接线方案图及试品的装置配图。

3 型式试验项目及其要求：

(1) 产品的型式试验项目如下：

1）绝缘试验；

2）主回路电阻测量和温升试验；

3）动热稳定电流试验；

4）关合和开断能力试验；

5）防护措施检验；

6）振动试验；

7）环境条件试验；

8）内部故障电弧效应的试验。

(2) 被试的高压开关柜，应与设计图纸完全一致。

(3) 高压开关柜支撑结构的有关资料，应记入型式试验报告中。试验报告中应包括所有电器组件的制造厂家，型号，额定值及其导体的截面等。

4 绝缘试验

(1)一般气候条件下的试验，按以下要求进行。

1）试品符合制造厂所规定的技术条件。

2）加到试品上的工频及雷电冲击耐压值如表16.2-3所示：

表16.2-3                工频及雷电冲击耐压值

| 试品 施加电 耐压值（kV） 压部位 额定电压(kV) | 柜体及开关设备绝缘的工频耐压值 |  | 柜体及开关设备绝缘的冲击耐压值（峰值） |  | 柜中变压器主绝缘的耐压值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主绝缘对地 | 隔离断口对地 | 主绝缘对地 | 隔离断口对地 | 主绝缘对地 | 冲击耐压 |
| 3 6 10 15 20 35 | 24 32 42 55 65 95 | 26 36 48 64 77 145 | 40 60 75 105 125 185 | 43 66 84 119 144 218 | 18 25 35 45 55 65 | 40 60 75 105 125 185 |

3）试验方法按GB311《高电压输变电的绝缘配合，高电压试验技术》 的规定进行。

4）试验时，必须将断路器（负荷开关），隔离开关闭合，将高压熔断器的熔丝管短接，所有可移开部件处于工作位置下进行。

- 16.2.1.7出厂试验项目及要求

1 出厂试验项目包括：

（1）主回路的工频耐压试验；

（2）辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

（3）测量主回路电阻；

（4）机构性能，机构操作及机构防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；

（5）仪表继电器元件校验及接线正确性检定；

（6）在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

2 每一个运输单元都应在制造厂内进行出厂试验。

3出厂试验情况应记载在试验报告中，随产品移交用户。

4 高压开关柜中的有机绝缘组件，部件，凡在配套工厂已进行过局部放电以及其他试验的，其试验记录应随出厂试验报告一并提交给用户。

- 16.2.1.8 设备订货资料

- 1、设备规范：

设备名称及型式：10kV铠装金属封闭中置式开关柜

型号：KYN28-12(Z)

数量：11面

提供材质试验报告。

设备名称及型式：铜母线

型号：TMY-3*(50*5)

数量：30m

提供材质试验报告。

- 2、柜体结构及其他要求

（1）开关柜的外壳和隔板应选用镀锌冷板。

（2）开关柜应具有可靠的“五防”功能。柜上带电显示装置。断路器在运行位时门不能开启。

（3）开关柜外壳的防护等级不低于IP4X，断路器室门打开时的防护等级不低于IP2X。

（4）每台柜面有接线方案模拟图。

（5）对每类开关柜应提供二套专用安装工具。

（6）开关柜内所有元器件均符合国家有关标准的要求。

（7）断路器位于运行位时，有紧急分闸装置。

（8）断路器柜加装分，合闸指示（红，绿信号灯），开关柜上隔离开关均应带地刀配置，以订货图纸为准。

（9）厂方应提供开关柜内电气元件的型号规格参数及产地清单，并对外购件质量负责。

（10）出厂文件包括柜体内电气元件及主要电气元件的出厂试验报告，产品合格证及安装使用说明书，另外还应提供电气接线图及安装接线图。

- 16.2.2高压补偿柜专用技术规范

- 16.2.2.1 一般技术要求

- 1、总则

（1）本设备技术规范书适用于东南卡泵站并联电容器组，它提出了电容器组的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

（2）本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

（3）如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

（4）本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（5）本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

（6）要求投标厂家的电容器通过本技术规范书提出的全部型式试验项目，并具有相应电压等级、型式和结构的三套，三年以上的良好运行经验。对于同类设备在近期出现过绝缘击穿、放电和强迫停运等严重故障情况，采取的技术整改措施有效。根据成熟技术生产的新产品，经过技术审查，可以考虑试用。

本设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

(7)高压电容补偿柜性能要求

采用优质三相电力电容器，运行温升低，放电起始电压高，密封性好，可靠性高；

电容器内置放电元件，补偿装置脱离电网后，3分种内可将残留电压降低在50V以下；

改善用电设备的功率因数，能提高到0.95以上，可降电流10~20％；

提高设备运行效率，减少线路无功损耗；

改善供电质量，提高电气设备出力，提高变压器负载率和电器设备的效率;增加供电能力；

配有高压带电显示器、电磁锁、观察窗，具有强制闭锁功能。

结构设计合理，使用方便，电气之间的间隔要达到国家电网的强制性的规范要求。与电机同步自投切，采用一次性投切方式。通讯功能：使用RS485/Modubs接口。

- 2、引用标准（按最新标准执行）

GB 311.2-311.6   	《高电压试验技术》

GB 11024.1       《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 第1部分：总则-性能、试验和定额-安全要求-安装和运行导则》

GB 11032			《交流无间隙氧化锌避雷器》

GB 50227-2008   	《并联电容器装置设计规范》

JB 7111-93       	《高压并联电容器装置》

JB 5346-91       	《串联电抗器》

DL 442-1998       《单台电容器保护用熔断器订货技术条件》

DL 462				《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

DL/T604			《高压并联电容器装置订货技术条件》

- 16.2.2.2设计和结构

- 1、设备主要参数

系统额定电压： 10kV

系统额定频率： 50Hz

母线短路水平： 31.5kA

装置调谐度： 6％

接地方式：中性点不接地

安装方式： 户内

电容器型式:柜式

- 2、装置要求

每套装置主要由柜体、隔离开关、放电线圈、避雷器、串联电抗器、并联电容器、熔断器和测控保护装置组成。

（1）额定电压：10kV

（2）装置额定容量：200kvar，共5套

（3）分组方式：一次性投入

（4）每套装置设柜体1面，设进线隔离开关、带电显示器、并联电容器、串联电抗器、真氧化锌避雷器、放电线圈和测控保护装置；

（5）装置基柜体应采用硬体钢架型材为骨架，面板及侧板采用不小于2mm厚冷轧钢板，具有五防设施及完善的连锁装置而且有事故卸压孔及气体排泄通道；

（6）防护等级为IP3X;

（7）柜体正面装有透明观察窗，便于日常巡检;

（8）电缆采用柜体下进线，引入空间足够大，方面接线和维修；

（9）所有动力和接地汇流排均采用铜母排；

（10）将高压部分（一次）和低压部分（二次）隔离，分别做成高压室和低压室。这样可以防止当高压出现故障时产生的电弧和带有金属颗粒的气流等波及或侵入到低压部分，造成继电保护系统毁坏，从而危及人身安全。在更换低压部分器件（如柜内照明灯泡，电流表，熔断器等）和校表等工作，可以不停高压部分，减少操作高压的次数，不影响设备运行。

（11）柜体面板需设置高压带电显示器，柜门需设置电磁锁，当装置一次进线带电时，电磁锁闭锁不能打开；每台柜门均需设置门限开关，与上级断路器联锁，只有当所有柜门都关好后，断路器才能合闸；在装置运行过程中强行打开柜门，则输出信号使断路器跳闸。

- 3、并联电容器：

（1）电容器品牌：选用Hertz、MR或督凯提品牌之一

（2）额定电压： 11/√3kV

（3）额定容量： 200kvar

（4）额定频率： 50Hz

（5）电容器组接线方式：单星形接线

（6）介质为全膜浸苄基甲苯。

（7）电容偏差：

a．电容器组允许的电容偏差应不超过其额定值的0～+5%。

b．用于电容器的电容器单元的电容偏差应不超过其额定值的-5～+5%。

c．三相电容器组的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比应不超过1.02。

（8）电容器及其内部的电容器单元，在工频交流额定电压下，环境温度20℃时测得损耗角正切值应符合：

全膜电容器：tgδ≤0.05%

无放电电阻和内熔丝产品：tgδ≤0.03%

（9）绝缘水平

工频耐受电压（有效值）：42 kV

雷电冲击耐受电压（峰值）：75 kV

- 4、串联电抗器

（1）品牌：选用Hertz、MR或督凯提品牌之一

（2）型式: 干式铁芯

（3）串联电容器额定线电压：11kV

（4）额定频率：50Hz

（5）额定电抗率：5 %

（6）绝缘等级: F级

（7）噪声水平：65 dB

（8）电抗值允许偏差

在额定电流下,电抗器电抗值的允许偏差为0～+5%。

对于三相电抗器或单相电抗器组成的三相电抗器组,每相电抗值不得超过三相平均值的±2%。

（9）最大短时电流

25倍额定电流，持续2S。

（10）过电流能力

第一类：合成电流不超过1.2In

第二类：合成电流不超过1.3In

此时电抗器可以连续运行。

注：合成电流(有效值)是基波和谐波电流的方均根值,此值是指 电抗器投运之后之值。

（11）绝缘水平

工频耐受电压（有效值）：42 kV

雷电冲击耐受电压（峰值）：75kV

- 5、电容器测控保护装置

（1）每个补偿支路均应设置电容器测控保护装置，测量并显示三相电压，同时提供开口三角电压保护；

（2）采用在线可编程技术，程序直接固化到CPU中，安全、非易失；

（3）I/O控制信号直接由CPU控制，无须CPLD控制，集成度高，控制可靠；

采用模块化、功能化的设计，有软、硬件兼容性好；

（4）数码管显示和4按键操作，操作简单；

（5）可显示最新动作报告；

（6）可采用485方式与上位机（PC）进行数字通讯，通信速度快、可靠性高，支持LFP规约和MODBUS规约；

- 6、放电线圈

（1）放电水平：脱开电源后5s内电容器上的剩余电压自额定电压的峰值降至50V或更低；

（2）一次绕组接法：星形

（3）二次绕组接法：星形

（4）剩余绕组接法：开口三角形

（5）变比：11/√3/0.1/√3/0.1/3

（6）准确级：0.5级

- 7、避雷器（并联电容器保护专用）

（1）结构形式：复合外套

（2）额定电压：17kV

（3）持续运行电压：13.6kV

（4）雷电冲击电流下残压：45kV（峰值）

（5）2ms方波通流容量400A（20次）

（6）4/10μS大电流耐受峰值100kA

- 8、熔断器

（1）熔断器的时间-电流特性曲线应选择在被保护的电容器外壳的10％爆裂概率曲线的左侧；时间-电流特性曲线的偏差，应符合现行国家标准

（2）额定电压：12kV

（3）最高工作电压：13 kV

（4）额定电流：1.43～1.55倍电容器额定电流

（5）熔断器型式：喷逐式熔断器

（6）额定容性开断电流为熔丝额定电流的20～50倍

- 9、高压隔离开关

（1）额定电压：12kV；

（2）额定电流：630A；

（3）短路开断电流：12.5Ka

（4）操作方式：不带负荷手动

- 10、设备制造厂家的企业资质

供货商必须具有《电力工业无补偿成套装置质量检验测试中心》的型式试验报告，并且在有效期内。

供货商应具有该装置的企业标准。

供货商应具有高压无功自动补偿装置的专利证书。

供货商应有权威机构颁发的ISO09000-2000 版质量标准认证证书。

供货商应能对现场进行技术服务。投标书中应说明投标者的维修能力和方式。

供货商应提供近5 年内与本工程超标产品相类似的业绩表，国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。

- 16.2.2.3试验

- 1、型式试验项目

外观检查

参数测量

耐电压试验

防护等级试验

温升试验

- 2、出厂试验项目

外观检查；

电容测量

工频耐压试验；

投切试验；

绝缘电阻试验。

2.2.3.3 验收试验

验收试验包括所有出厂试验项目。

- 16.2.2.4设备订货资料

设备名称及型式：10kV户内柜式高压无功集中补偿装置

数量：5面

额定电压：10kV

装置调谐度：6％

补偿容量：200kvar

屏柜防护等级为IP3X

结构尺寸及设备型号参数要求：参见招标图纸“白蕉－招标－电气－东南卡-03”；

电容补偿柜元器件参数见16.2.2.2。

- 16.2.3安装专用技术规范

- 16.2.3.1配电柜安装技术要求

承包人应按照设计文件、制造厂的安装说明书和GBJ147、GBJ148、GBJ149、GB50150、GB50169、GB50171的规定进行。

基础槽钢的安装应符合下列要求：

表16.2-4             基础槽钢允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | 1 | 5 |
| 水平度 | 1 | 5 |
| 位置误差及不平衡度 |  | 5 |

基础槽钢安装后，其顶部宜高出抹平地面10mm；基础槽钢应有可靠接地。

盘、柜及柜内设备与各构件间连接应牢固。

盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘柜面偏差和盘柜间接缝的允许偏差应符合下表规定。

表16.2-5             柜安装的允许偏差表

| 项目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 垂直度(1/m) |  | 1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | 2 |
|  | 成列盘顶部 | 5 |
| 盘面偏差 | 相邻两盘边 | 1 |
|  | 成列盘面 | 5 |
| 盘间接缝 |  | 2 |

柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。成套柜应装有供检修用的接地装置。

检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。

柜的涂层应完整，无损伤。

- 16.2.3.2检查与验收

高压开关柜安装完毕后的现场试验应按照制造厂的技术文件要求和GB50150的有关规定进行。现场试验项目如下：

主回路的工频耐压试验；

辅助回路和控制回路的耐压试验；

主回路电阻的测量；

测量断路器的分、合闸时间；

机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验；

仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；

测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻；

“五防”功能检查试验。

## 16.3  0.4kV低压开关柜设备专用技术规范

- 16.3.1 总则

（1）本技术条件使用范围,仅限于东南卡泵站 380/220V低压开关柜及配电箱的订货.

（2） 本技术条件主要对低压开关柜内的设备提出技术要求,生产厂方提供的产品除满足本技术要求外, 也应符合有关的标准和规定.

（3）供货范围

表16.3-1                   供货范围

| 1 | 低压开关柜 | GCS型 | 4 | 面 | 白蕉-招标-电气-东南卡-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 动力配电箱 |  | 4 | 个 |  |
| 3 | 电缆转接箱 |  | 5 | 个 |  |

- 16.3.2 产品符合的规范和标准:

（1） IEC431E91-1      低压成套开关设备和控制设备

（2） GB7251          低压成套开关设备

（3） GB9466          低压成套开关设备基本实验方法

（4） GB/T4942.2       低压电器外壳防护等级

（5） GB3047.1         面板.架和框的基本尺寸系列

（6） GB762            电器设备额定电流

（7） ZBK36001         低压成套开关设备

- 16.3.3 使用环境条件:

海拔高度:<1000m

极端最高气温:42℃

平均相对湿度:20-90%

安装地点:低压配电室内

- 16.3.4 一般技术要求:

- 16.3.4.1电气参数

- （1）额定工作电压:

1）主电路:380V

2）辅助电路:交流220V

（3）额定绝缘电压:主电路额定绝缘电压为380V

（4）额定频率:50HZ

（5）额定电流：

1）主母线额定工作电流为:2000A

2）装置内额定短时耐受电流为:30kA

3）装置内额定短路开断电流为:30kA

- 16.3.4.2电气间隙.爬电距离和间隔距离

- 1、电气间隙与爬电距离

（1）主母线、垂直母线、分支母线和主电路连接件带电部件之间及其接地金属构件之间的爬电距离和电气间隙应不小于20mm.

（2）母线连接件和电气元件进出线端子间某些部分达不到有关的规定时允许采用包扎绝缘的措施,但不应低于下表规定:

表16.3-2

| 额定绝缘电压 | 电气间隙 (mm) |  | 爬电距离 (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 63A及以下 | 大于63A | 63A以下 | 大于63A |
| Ui≤60 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 60＜Ui≤300 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 300＜Ui≤660 | 8 | 10 | 10 | 12 |

当采用绝缘母线时充许适当缩小电气间隙和爬电距离.

- 2、间隔距离:

（1）按GB7251第6.1.2.2条规定.

（2）功能单元处于分离位置时,主电路接插件裸露带电部分与垂直母线或静触头的间隔距离应不小于25mm.

- 16.3.4.3主电路:

（1）各功能单元主电路的导体和串联的元件,应充分考虑该回路各元件参数的配合和该功能单元能通过所规定的额定电流,额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流.

（2）短路保护电器在额定的电气参数范围内应能可靠分断额定适中电流.

（3）装置内短路保护元件应具有选择性.

- 16.3.4.4保护接地:

装置的保护回路除应符合GB7251第6.4.3.1条规定外本标准再作如下补充:

- 1、保护导体的设置

（1）装置根据需要可设置一根贯穿全长的保护导体.该导体将装置内所装电器元件或部件的外壳与柜体电气地连在一起.其截面积按IEC439-1第 7.4.3.1.7条进行选择.

（2）功能单元保护导体充许采用插接方式与框架的保护导体相连接,但应锁扣。

- 2、接地

（1）所有作为隔离带电导体的金属隔板均应有效地接地.所有电气元件的金属外壳以及金属手柄均应有效地接地。

（2）所有电器元件的外壳如采用金属螺钉安装在已经接地的镀锌金属构件上，并且检验可靠接地。

（3）镀锌的金属板.安装结构件采用螺钉相互连接,并经检验合格的导线进行连接,保护电流的连续性。

（4）对于门．盖板．覆板和类似部件，如果其上装有电压值超过42V的设备时，宜采用保护导体将这些部件和保护连接，此保护导体的截面积应大于电源到所属电器最大的截面积。

（5）在接地母线和柜体之间所有的连接应躲开或穿透导电绝缘层或油漆以保证良好的电气连接。

- 3、保护导体能承受装置和运输.安装时产生的机械应力和在相间接地短路事故中所产生的机械应力和热应力,其接地连续性不应破坏.

- 4、辅助电路:

（1）辅助电路应装设保护元件,与主电路连接则保护元件短路分断能力与主电路相同.

（2）辅助设备（仪表．继电器）应能承受由于开关的分合闸产生的振动，而不会误动作。

（3）辅助设备.辅助电路的接线应有适当的防护,以防止来自主电路意外燃弧的损坏.

- 5、母线.绝缘导线和布线:

（1）总则

1）母线材料选用铜材, 导线选用多股铜芯绝缘导线.

2）母线和绝缘导线的截面积根据通过该电路最大工作电流来选择,且温升不超过允许值.

3）母线的连接和绝缘导线的布置要尽量减少涡流损耗的影响,如果交流导体要穿过封闭的具有导磁性能的杠架或金属隔板,则该电路的三相导线均应从同一孔中穿过.

（2）母线

1）应直接选用全长表面经搪(镀)锡工艺处理过的铜质母线,不允许用涂导电膏代替搪(镀)锡或镀银.

2）母线用绝缘支撑件进行固定,以保证母线之间和母线和其它部件之间的距离不变.母线的布置和连接及绝缘支撑件能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和机械应力的冲击.

3）母线的连接应保证足够的面积和压力,但不应使母线变形.振动和温度变化在膨胀和收缩时不致影响母线连接部位的接触特性.

4）在母线穿过金属隔板之处,应提供适宜的套管和其它绝缘件.

（3）绝缘导线

1）装置中绝缘导线的额定绝缘电压值应同相应的电器绝缘电压一致.

2）主电路和辅助电路的绝缘导体的连接均采用冷压接线端头进行连接,压接端头与多股铜芯绝缘导线配合以及压接量应符合有关工艺规定.

3）在可移动的部件,如跨门连接线,采用多股铜芯绝缘导线,并要留有一定的余量,以便不致于因移动部件造成对导体的机械损伤.

4）通常一个端子的一个端头只连接一根导线,必要时允许连接二根导线.当需要连接二根以上导线时,应采用过渡端子,以确保可靠连接.

5）电器元件间的连接导线,中间不允许有接点或焊点.接线应在固定的端子上进行.

6）连接到发热元件的导线考虑到发热元件对导线绝缘的影响.

7）绝缘导线不贴近裸露带电部件或贴近带有尖角的金属物体.应使用线夹固定在支架上,最好设在线槽内.

8）导线穿越金属板上的穿线孔时,为了防止导线绝缘被磨损,应在孔上加光滑的绝缘衬套.

（4）母线和导线的颜色及排列.

1）装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB7251第6.6.5条及下表的规定:

表16.3-3

| 类别 |  | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | A相 | 上 | 左 | 后 |
|  | B相 | 中 | 中 | 中 |
|  | C相 | 下 | 右 | 前 |
|  | 中 性 线 中性保护线 | 最下 | 最下 | 最近 |
| 直流 | 正极 | 上 | 左 | 远 |
|  | 负极 | 下 | 右 | 近 |

2）母线相序颜色可以贯穿母线全长,亦可在母线明显位置用圆或垂直于母线的条形色标加以区别.

- 6、元件

（1）元件的选择

1）装置中元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路强度等参数应符合装置额定参数要求。

2）安装在装置中的元件应符合其本身的有关标准,强制认证的元件应具有认证标志.

3）指示灯和按钮的色应根据其用途按GB2682的规定选用.

4）选择进线、馈电、电动机控制等用断路器时注意它们之间的保护特性的配合。

5）系统中的开关设备型号应以本技术条件书中的型号为准，参数详见附图。

6）备用电源自动投入装置.

①额定数据

装置电源：               AC/DC 220V     允许偏差+15％， -20％

交流电压：               100V

交流电流：               5A,1A

频    率：               50HZ

②功耗：

交流电压：               < 0.5VA/相

交流电流：               <1VA/相  （IN =5A）

< 0.5VA/相（IN =1A）

直流：                   正常< 15W

跳闸 <25W

③主要技术指标：

自投时间：                           0～30S

电压定值误差：                       < 5%

时间定值误差：                       < 05%整定值

无流                                 0.02ln

遥测量计量等级：  电流               0.2级

其他：             0.5级

遥信分辨率：                        <2ms

信号输入方式：                       无源接点

（2）元件的安装

1）所有元件均应按照其制造厂的说明进行安装。

2）元件的安装与接线不因相互影响而使功能受到损害。

3）需要在装置内部操作。调正和复位的元件应易接近，安装在同一支架上的电器，功能单元的外部接线端子应使其在安装．接线．维修和更换时易于操作。

4）外部接线用的端子应安装在装置基础面上方处，并且应为连接电缆提供必要的空间，端子标志按GB4026的规定执行。

5）指示仪表的安装高度一般不得高出装置基础面板2米,操作器件的中心高度一般不得高出装置基础面板2米,紧急操作器件应安装在距离基础面板0.8米至1.6米范围内.

6）手动操作开关电器挡板的设计应保证电弧不对操作者的产生危险.

表16.3-4

| 操作工具名称 | 运动方式 | 运动方向、操作工具的相互位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合闸时 | 分闸时 |
| 手柄、手轮或单臂机杆 | 转动 | 顺时针 | 逆时针 |
| 手柄或机杆 | 线性运动垂直方向 | 向上 | 向下 |
| 两个上下排列的按钮或拉线 | 按、拉 | 上面 | 下面 |
| 两个水平排列的安钮或拉线 | 按、拉 | 右面 | 左面 |

- 7、操作机构的操作方向及指示

（1）操作机构的运动方向和指示符合其说明书规定.

（2）装置操作机构运动方向有明显标志,推荐采用的运动方向如上表所示:

- 8、防腐性

所有金属零部件除非本身具有防腐能力外,都采取防腐措施.钢型材、金属结构件在喷漆前应进行除油、除锈和磷化处理，其内部表面至少喷涂一层防腐蚀底漆。

- 16.3.5 设计和结构

- 16.3.5.1总则

1#低压柜（站变进线柜）进线采用铜母线上进线，铜母线型号为TMY-60*8。在联络柜设置备用电源自动投入装置，1#低压柜装设一电度表，有功精度为0.5级。动力配电箱为上下电缆进线型式。

- 16.3.5.2框架结构

装置的柜架为组装式结构,框架及零部件均采用螺钉紧固连接而成.框架和外壳应有足够强度和刚度,应能承受安装元件及短时所产生的机械应力和电动力,同时不因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。

- 16.3.5.3隔离和通风孔

1、利用隔板可将装置分成母线室、电缆隔室、单元隔室，隔室应能防止触及邻近功能单元带电部件，能限制事故扩大，能防止外界物体从装置的一个隔室进到另一个隔室。

2、隔室之间的开孔应确保熔断器、断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。

3、用作隔离的板可采用镀锌金属或绝缘板，镀锌金属板 与保护导体相连接。在人为碰撞使其变形时，不应减小绝缘距离，绝缘隔板则不碎裂。

4、功能单元隔室中的隔板不因短路分断时所产生电孤或游离气体所产生的压力而造成损坏或永久变形。

5、装置采用通风孔散热时，通风孔的设计和安装使用得当，熔断器、断路器在正常工作或短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

6、如果喷弧源距通电孔较近，允许在二者之间加装隔孤板。隔弧板为接地的金属板或耐弧的绝缘板，其尺寸每边大于通风孔外形10mm.

7、通风孔的设置不应降低外壳的防护等级，外壳顶部的通风孔应用覆板遮盖，且覆板与通风孔有一定的间距，其间距所形成的周边面积应≥通风孔的面积，覆板四周边长等于通风孔边线长加二者的间距。

- 16.3.5.4铰链

1、门的铰链采用镀锌钢铰链，铰链的轴和套均应牢固的固定在门及外壳上，其紧固不少于两点。如有定位点则可用一点紧固。

2、门的长度（安装铰链边）大于1200mm时，一般安装置3个铰链，小于或等于1200mm可装两个铰链。

3、当装有铰链的门承受四倍于它本身重量（但不小于10kg）的载荷时（载荷垂直向下加在门的垂直中心线上）铰链应没永久变形。

- 16.3.5.5标志和铭牌

1、为正确使用和维护检修等，装置必须设置各种标志来证明其电气参数、使用务件、正确操作及更换元件。每台装置应配备一个铜质或铝质铭牌，铭牌要牢固地固定在明显易见的固定位置。

2、下列1）项至9）项内容应在铭牌上标出,10）项至15）项在铭牌上或在有关资料中给出。

1）产品名称

2）制造厂厂名和商标

3）制造年、月、和出厂日期

4）出厂编号

5）标准代号

6）额定频率

7）额定工作电压

8）额定绝缘电压

9）额定电流

10）母线额定电流

11）额定短时耐受电流

12）防护等级

13）使用条件

14）外形尺寸和安装尺寸

15）重量

- 16.3.5.6标志

1、开关操作机构清楚的标志它们的接通和断开位置.

2、装置内的电器元件尽可能在靠近该元件的上方标志该元件的文字符号,各电器的接线端头也应标志相应的符号.所有的符号符合有关标准并与提供接线图上的符号一致.

3、根据用户需要,制造厂还可提供标明用途的标志牌.

- 16.3.5.7低压无功自动补偿装置专用技术规范

1 装置要求：

装置主要由柜体、隔离开关熔断器组、智能无功补偿控制器、交流接触器、避雷器、串联电抗器、并联电容器、微型断路器等组成。

（1）额定电压：0.4kV

（2）装置额定容量：

用于东南卡泵站，60kvar（15kvar×4）1套，由1面柜体(冷轧钢板)组成，柜体尺寸:≤800mm×800mm×2200mm（宽×深×高），每面柜体分4组，每组15kvar。

（3）防护等级为IP2X

（4）进线方式：柜顶水平母排进线（水平母排由现场提供安装）

2 并联电容器（选用Hertz、MR、督凯提品牌之一）：

（1）单台额定电压： 0.48kV

（2）额定容量： 15kvar

（3）额定频率： 50Hz

（4）电容器接线方式：三角形接线

（5）介质为干式金属化聚丙烯膜；产品具有良好的密封性能，不带电的电容器被加热3小时，所有部分达到80℃，无任何泄漏现象发生；内置安全保护装置，当电容器工作温度达到100℃时，自动退出运行。

（6）电容器组允许的电容偏差应不超过其额定值的0～+10%。

电容器在工频交流额定电压下，环境温度20℃时测得损耗角正切值≤0.1%

（7）交流耐受电压：极间1.75Un/10S，极对壳3kV/10S。

3 串联电抗器（选用Hertz、MR、督凯提品牌之一）

（1）型式: 干式铁芯

（2）配套电容器额定线电压：0.48 kV

（3）额定频率：50Hz

（4）额定电抗率：7 %

（5）绝缘等级: F级

（6）噪声水平：65 dB

（7）电抗值允许偏差

在额定电流下,电抗器电抗值的允许偏差为0～+5%。

对于三相电抗器或单相电抗器组成的三相电抗器组,每相电抗值不得超过三相平均值的 ±2%。

（8）过电流能力：可在1.35倍额定电流下长期工作

4交流接触器

（1）额定电压：0.4kV

（2）额定频率：50Hz

（3）极数：3极

（4）线圈吸和时间：15～20ms

（5）线圈放电时间：8～12ms

5 功率因数控制器（选用国产品牌）

（1）控制物理量：控制器采用无功功率和无功电流综合采样，使全负荷范围控制精确和可靠，具有最先进的可编程投切模式满足在各种条件及环境中使用，达到最佳的无功补偿效果。通讯接口：RS485接口。

（2）取样电压：220V或380V

（3）取样电流：≤5A (变比：1～8000可调)

（4）COSφ目标值：感性：0.70～1.00 容性：0.70～1.00

（5）步进延时值：0～120s

（6）最大输出路数：12

（7）过压值：100V～500V

（8）欠压值：过压值的70%

（9）触点容量：交流 220V/7A或380V/5A

（10）检测灵敏度：50mA

6 隔离开关熔断器组

（1）结构形式：全封闭

（2）主级数：3极

（3）额定限制短路电流：50kA

（4）机械寿命：>3000次

（5）电寿命：>200次

（6）匹配合适的熔断体。

7 电流互感器

（1）结构形式：全封闭

（2）安装方式：穿孔式

（3）额定电压：AC 0.66kV

（4）准确级：0.5

（5）绝缘等级：E

8 微型断路器

采用微型断路器作为电容器过载及短路保护，品牌选用国内名优品牌

（1）结构形式：全封闭

（2）主级数：3极

（3）额定运行短路电流分断能力：4kA

（4）机械寿命：10000次

（5）电寿命：4000次

9设备制造厂家的企业资质

（1）供货商必须具有《国家电力电容器质量监督检验中心》的型式试验报告，并且在有效期内。

（2）供货商应具有低压滤波补偿装置的专利证书。

（3）供货商应有权威机构颁发的ISO09000-2000 版质量标准认证证书。

（4）供货商应能对现场进行技术服务；投标书中应说明投标者的维修能力和方式。

（5）供货商应提供近5 年内与本工程超标产品相类似的业绩表，国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。

- 16.3.6 型式试验项目及要求

- 16.3.6.1总则

1、型式试验的目的是验证装置的电气性能和机械性能是否达到了技术条件的要求,是否能定型生产.

2、被试样品应在具有代表性的方案规格的柜体和功能单元上进行型式试验时,应附有所有接线方案图及试品的装配图.

3、型式试验的样品必须是经出厂试验合格的产品.

4、型式试验应由国家认定的试验站进行.

5、型式试验项目

（1）温升试验

（2）介电强度试验

（3）短路强度试验

（4）保护电路连续性试验

（5）功能单元互换性试验

（6）功能单元机械寿命试验

（7）电气间隙、爬电距离和间隔距离测量

（8）防护等级试验

（9）绝缘试验

- 16.3.6.2温升试验

1、温升试验的目的是验证装置在正常使用条件下,施加额定负载时装置各部分位的温升是否超过规定.

2、温升试验的要求和方法, 符合GB7251第7.2.1条和GB9466第5章的有关规定,并作如下补充:

（1）如果有可供选择的元件和布置方案,则选取其中工作条件最苛刻的元件布置方案进行试验.

（2）装置的温升(包括元件)应以装置的周围空气温度作为基准,各元件的温升不超过各自的标准规定.

（3）柜内隔室间的温升不超过电气元件和材料的最高允许温升.

3、装置各部位的允许温升应符合下表规定:

表16.3-5

| 部位 | 温升K |
| --- | --- |
| 母线上的插接式触点 | 60 |
| 母线连接处 铜--铜 铜搪锡—铜搪锡 铜镀锡—铜镀锡 | 50 60 80 |
| 操作手柄 金属的 绝缘材料的 | 15 25 |
| 可触及的外壳和覆板 金属表面 绝缘表面 | 30 40 |

- 16.3.6.3介电强度试验

1、介电强度试验是验证装置各部分的绝缘性能是否满足装置所规定的额定绝缘电压等级的要求,应根据各电路的额定电压分别进行试验.

2、介电强度的试验要求和方法按GB7251第7.2.2条和GB9466有关规定执行.

3、试验时的大气条件按GB7251中第5.1条规定.

4、试验时电流互感器二次侧应短路并接地,电压互感器的二次侧断开.

- 16.3.6.4例行试验

(1) 主回路的工频耐压试验

(2) 辅助回路和控制回路的工频耐压试验

(3) 有机绝缘件局部放电测量

(4) 测量主回路电阻

(5) 机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验

(6) 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

- 16.3.6.5安装后的现场试验

高压开关设备安装后应进行试验，以检查设备性能、动作的正确性和绝缘强度，试验验证项目包括；

（1）主回路耐压试验；

（2）辅助回路和控制回路绝缘试验；

（3）断路器、隔离车回路电阻测量；电流互感器和电压互感器直流电阻测量；

（4）断路器、隔离车的机械特性和机械操作试验；

（5）电流互感器、电压互感器、避雷器特性参数试验；

（6）电气表计、继电器等电器元件性能试验；

（7）辅助回路和控制回路接线正确性试验；

（8）“五防”装置联锁试验；

（9）安装工程电气交接试验规程规定必需完成的其它试验（应符合当地供电部门要求）；

- 16.3.6.6特殊试验

对大电流高压柜，特别是大电流隔离开关，招标方将现场抽样进行大电流温升试验。

卖方应填写设备的规范表, 并经生产厂家技术部门确认, 其规格和内容如表

表16.3-6                 应标设备的技术参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 买方要求值 | 卖方提供值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1★ | 额定电压 |  |  | 12 kV |  |
| 2★ | 额定频率 |  |  | 50Hz |  |
| 3★ | 额定电流(A) | 小电流柜 |  | 1250 |  |
|  |  | 大电流柜 |  | 3150 |  |
| 4★ | 1min 工频耐压(kV) | 相间、相对地 |  | 42 |  |
|  |  | 隔离断口 |  | 48 |  |
| 5★ | 雷电冲击 耐受电压(kV) | 相间、相对地 |  | 75 |  |
|  |  | 隔离断口 |  | 85 |  |
| 6★ | 辅助控制回路1min工频耐压(V) |  |  | 2000 |  |
| 7★ | 额定短路 开断电流(kA) |  | 小电流柜 | 31.5 |  |
|  |  |  | 大电流柜 | 40 |  |
| 8★ | 4S热稳定 电流(kA) |  | 小电流柜 | 31.5 |  |
|  |  |  | 大电流柜 | 40 |  |
| 9★ | 合闸弹跳时间 |  |  | ≤2ms |  |
| 10★ | 控制回路电压(V) |  |  | DC110/DC220 |  |
| 11★ | 防护等级 |  |  | IP4X |  |
| 12★ | 导体之间空气净距(mm) |  |  | 125 |  |
| 13 | 复合绝缘与接地部位的最小空气净距(mm) |  |  |  |  |
| 14★ | 真空断路器的型号 |  |  |  |  |
| 15 | 操作机关构的规格型式 |  |  | 联体弹簧 |  |
| 16★ | 4000A柜是否加风扇 |  |  |  |  |
| 17★ | 外壳温升 |  |  | 不超过20k |  |
| 18★ | 真空灭弧室表面的爬电比距 |  |  | 不小于18mm/kV (按12kV计) |  |
| 19★ | 投切电容器组能力 |  |  | 投切8016/10020 kvar电容器组不重燃、不弹跳 |  |
| 20 | 绝缘件爬电比距 (按12kV计) |  | 瓷绝缘件 | 不小于18mm/kV |  |
|  |  |  | 有机绝缘件 | 不小于20mm/kV |  |
| 21 | 钢板 |  | 型式 | 冷轧钢板/敷铝锌板 |  |
|  |  |  | 规格 | 厚度 |  |
| 22 | 外形尺寸 (宽×深×高) 参考尺寸 |  | 1250A | 800×1500×2300 |  |
|  |  |  | 3150A | 1000×1500×2300 |  |

- 16.3.6.7卖方应填写的主要部件来源、规范一览表

卖方应在应标文件的技术部分如实填写应标设备的标准配置表，其格式如下

表16.3-7              应标设备的标准配置表

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 进口或合资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空灭弧室 |  |  |  |
| 2 | 断路器 |  |  |  |
| 3 | 操作机构 |  |  |  |
| 4 | 电流互感器 |  |  |  |
| 5 | 电压互感器 |  |  |  |
| 6 | 氧化锌避雷器 |  |  |  |
| 7 | 带电显示装置 |  |  |  |
| 8 | 柜体材料 |  |  |  |
| 9 | 母排绝缘材料 |  |  |  |
| 10 | 加热除湿装置 |  |  |  |
| 11 | 母排 |  |  |  |
| 12 | 绝缘子 |  |  |  |
| 13 | 二次端子 |  |  |  |
| 14 | 继电器 |  |  |  |
| 15 | 隔离开关 |  |  |  |
| 16 | 接地开关 |  |  |  |
| 17 | 熔断器 |  |  |  |
| 18 | 真空辅助开关 |  |  |  |
| 19 | 套管 |  |  |  |
| 20 | 内部二次线 |  |  |  |

- 16.3.6.8备品备件及专用工具

- 16.3.6.8.1备品备件

卖方应免费向买方提供必要的备品备件, 备品备件应是新品,与设备同型号、同工艺。备品备件清单见表。

表16.3-8                   备品备件清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分闸线圈 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合闸线圈 |  |  |  |  |  |
| 3 | 指示灯 |  |  |  |  |  |
| 4 | 辅助开关 |  |  |  |  |  |
| 5 | 带电显示指示灯 |  |  |  |  |  |
| 6 | 转换开关 |  |  |  |  |  |
| 7 | 储能电机 |  |  |  |  |  |
| 8 | 开关柜支柱瓷瓶 |  |  |  |  |  |
| 9 | 穿柜套管 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10kV手车PT高压保险 |  |  |  |  |  |
| 11 | 航空抽头插座连线 |  |  |  |  |  |
| 12 | 梅花触头 |  |  |  |  |  |

- 16.3.6.8.2专用工具

卖方应免费向买方提供专用工具及仪器见表专用工具及仪器

表16.3-9

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大电流服务车 |  | 台/段 |  |  |  |
|  | 小电流服务车 |  | 台/段 |  |  |  |
|  | 母线接地小车 |  | 台/段 |  |  |  |
|  | 大电流检查车 |  | 台/段 |  |  |  |
|  | 小电流检查车 |  | 台/段 |  |  |  |

- 16.3.7 设备订货资料

- 16.3.7.1设备规范

设备名称: 低压抽出式开关柜

型号:GCS

数量:4面

其中站用低压柜：进线柜1面、馈线柜3面；

技术参数:参见白蕉-招标-电气-东南卡-04；

柜内元件的型号及参数以施工图设计为准,具体详见开关柜配置接线图.

设备名称: 动力配电箱

型号: XMR

数量：4个

结构尺寸根据实际需要确定

柜内元件的型号及参数:参见白蕉-招标-电气-东南卡-05-06。

- 16.3.7.2柜体结构及其他要求

（1）开关柜的外壳和隔板选用镀锌冷轧板.

（2）柜内带电部分金属隔板和聚酰胺绝缘件全密封.

（3）开关柜能方便电缆下出线,并能满足多根大电缆出线,具体数目以施工图设计为准.

（4）厂方对开关柜提出二套专用安装及调试工具.

（5）开关柜内的所有元件均应符合国家有关标准的要求.

（6）厂方提供开关柜内电气元件的型号及产地清单,并对外购元器件质量负责.

（7）出厂文件包括柜体及主要电气元件的出厂试验报告,产品合格证书及安装使用说明.

- 16.3.8 安装专用技术规范

- 16.3.8.1安装技术要求

承包人应按照设计文件、制造厂的安装说明书和GBJ147、GBJ148、GBJ149、GB50150、GB50169、GB50171的规定进行。

基础槽钢的安装应符合下列要求：

表16.3-10                基础槽钢允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | 1 | 5 |
| 水平度 | 1 | 5 |
| 位置误差及不平衡度 |  | 5 |

基础槽钢安装后，其顶部宜高出抹平地面10mm；基础槽钢应有可靠接地。

盘、柜及柜内设备与各构件间连接应牢固。

盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘柜面偏差和盘柜间接缝的允许偏差应符合下表规定。

表16.3-11              柜安装的允许偏差表

| 项目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 垂直度(1/m) |  | 1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | 2 |
|  | 成列盘顶部 | 5 |
| 盘面偏差 | 相邻两盘边 | 1 |
|  | 成列盘面 | 5 |
| 盘间接缝 |  | 2 |

柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。成套柜应装有供检修用的接地装置。

检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。

柜的涂层应完整，无损伤。

- 16.3.8.2检查与验收

低压开关柜安装完毕后的现场试验应按照制造厂的技术文件要求和GB50150的有关规定进行。现场试验项目如下：

测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻

电压线圈动作值校验

低压电器动作情况检查

低压电器采用的脱扣器的整定

低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验

当0.4kV开关柜和母线槽（桥）安装完毕后，按照GBJ147、GBJ149、GB50150、GB50169、GB50171进行规定的检查，并做好检查记录，按照有关规定进行现场验收工作。

## 16.4 电缆

### 16.4.1 概述

#### 16.4.1.1 工作内容及供货范围

1、工作内容

(1) 工作范围包括10kV电力、1kV动力电缆及其附件、控制/信号/通信电缆等的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、提供技术文件（包括说明书、计算书、标准和规范等），卖方应对上述工作范围内的工作负全部责任。

(2) 按本招标文件的要求，完成与有关的设计联络；接受买方代表参加工厂检验、监造、见证和验收试验；负责和其他相关设备制造商之间的协调。

(3) 卖方应对买方人员进行合同设备性能、现场安装、试验、运行和维护等方面的技术培训。

(4) 本招标文件中虽未说明，但与设计、制造、安装、试验、包装、运输、储存和运行、维护等有关的技术要求，按有关标准执行。

2、供货范围

（1）动力电缆

表16.4-1

| 电缆型号 | 电压等级 kV | 订货长度 M |
| --- | --- | --- |
| ZC-VV22-3*120 | 8.7/10 | 200 |
| ZC-YJV22-3*50 | 8.7/10 | 400 |
| ZC-VV22-4*4 | 0.6/1 | 1000 |
| ZC-VV22-4*6 | 0.6/1 | 800 |
| ZC-VV22-4*16 | 0.6/1 | 500 |
| ZC-VV22-4*70 | 0.6/1 | 300 |

（2）控制电缆

表16.4-2

| 电缆型号 | 芯数 | 截面 | 电压等级 （V） | 订货长度 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZC-KVVP | 7 | 1.5 | 450/750 | 5000 |
| ZC-KVVP | 7 | 0.75 | 450/750 | 800 |

（3）信号电缆

表16.4-3

| 电缆名称 | 型号及规格 | 订货长度 (M) |
| --- | --- | --- |
| 信号电缆 | 屏蔽双绞线 | 1000 |

表中电缆型号和长度为暂定，仅供投标报价，施工设计可能会有调整，中标商应按施工阶段确定的型号和数量供货。合同结算以投标单价和实际供货数量结算。

电缆按交联聚乙烯电缆。电缆铺设环境要求40ºC,埋地铺设25 ºC，电缆导体额定温度90 ºC，短路时（最长持续不超过5S,电缆导体的最高温度不超过250 ºC；电缆线路要按有关规范做好防火防爆措施，电缆最小弯曲不小于电缆外径10倍。

卖方要提供生产厂家电缆的试验报告和厂家的各类资质文件（国家及南方电网、广东电网发的相关资质文件）。

（4）电缆头

表16.4-4

| 电压等级（kV） | 适用截面（mm2） | 芯数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3*50 | 3 | 套 | 36 |
| 10 | 3*120 | 3 | 套 | 6 |

- 16.4.1.2 技术服务

1、卖方安装技术指导人员应在接到买方书面通知后72小时内赶到工地进行合同设备的安装技术指导工作。

2、 卖方的安装技术指导人员应在合同范围内全面负责安装技术指导、技术服务工作，并与买方代表充分合作与协商，以解决与合同有关的技术和工作问题。对买方代表提出的问题，卖方代表应按期作出回答。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

3、卖方提供安装技术指导技术服务，应该按合同的规定完成合同设备的安装、试验等的指导、监督工作。

4、卖方技术人员应该详细地解释技术文件、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

5、为保证正确完成上述(3)、(4)中提到的工作，卖方技术人员应在合同范围内，给买方以全面正确的技术指导、服务和必要的示范操作。

6、卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，根据合同有关条款要求，卖方应负责修复、更换和/或补充，其费用由卖方承担。卖方的技术服务费用包括在合同的总价中。

- 16.4.1.3 工厂见证及监造

(1)中标人应按规定对所有设备在工厂进行组装和试验。招标人应参加主要试验的目睹见证和对产品的中间组装的监督、验收。当招标人有疑问要求进行验证设备性能的另外的试验时，中标人应执行。招标人将派出监造代表参加合同设备制造全过程的监造。

(2)中标人应按工程进度提出工厂试验及检验计划，由监理工程师核准后执行。试验及检验项目除另有规定外，还应符合DL443标准的规定。

(3)工厂进行的各项设备试验或检查后，应向招标人和工程设计单位提供试验检验报告复印件。报告应包括试验方法、使用仪器的精度、计算公式、试验结果、照片以及检查记录等。报告经招标人审查批准后，设备才能发运。所有试验项目应尽量模拟正常使用条件。

(4)招标人将派代表参加工厂内组装、试验目睹见证及制造监督和检查。招标人授权的代表在参加试验和进行产品加工、组装、监督、验收期间，可以自由进出工厂车间，中标人要给予方便，并根据相应的标准提供满意的资料。

(5)无论招标人参加或放弃任一试验，均不能免除中标人应负的完全满足本技术条款要求的责任。

- 16.4.1.4现场验收

合同设备现场验收分初步验收和最终验收两个步骤。

在设备通过本合同条款规定的现场试验和72小时试运行合格，再经过30天考核运行期，并对设备进行了彻底检查，符合合同的要求后，招标人对设备签发“初步验收证书”。

对于在现场试验和试运行中发现有缺陷和损坏的部件和设备，需要由中标人负责修复或更换后，再进行试验和检查，重新经过连续72h试运行，再经过30天考核运行合格后，方可签发初步验收证书。

从初步验收证书签收之日起，设备开始投入商业运行，同时开始设备质量保证期。

质量保证期为设备签发初步验收证书后24个月，但若由于招标人的原因影响了验收试验，则不迟于合同设备最后一批交货后36个月。

按合同规定的设备质量保证期满时，经双方按合同文件对设备进行全面检查合格后，由招标人对设备签发“最终验收证书”，在最终验收时，若又发现重大缺陷，则由中标人按合同规定修复，并重新开始设备质量保证期。

如果在各设备首次起动开始，到合同设备质量保证期内，发现合同设备在运行中的技术指标不满足合同规定的保证值或其它故障，招标人将通知中标人，并组织各方进行联合调查，找出故障的性质和原因，一旦完成调查并确诊合同设备出现故障，不论责任方是否确定，中标人均应做出调整、修理或更换。如果确定了故障原因的责任方，则责任方应承担故障的修改处理费用，如果对确定发生故障的原因各方意见不一，各方有权向仲裁机构提出仲裁申请，由仲裁确认的发生故障的责任方承担消除故障的修改处理费用和仲裁费。

- 16.4.2 标准及规范

除本招标文件中提出的要求外，合同设备的设计、制造、试验、验收、材料等方面应遵循下列最新版本的规范和标准。各标准有差异时，以对设备要求最严格的为准。

总则                                  IEC标准

铜电阻率国际标准                      IEC28（1925）（或等同于）

电工用硬铜线                          JISC3101

电工用软铜线                          JISC3102

额定电压1-30kV挤包固体绝缘电力电缆   IEC502

高压交联聚乙稀电缆                    JISC3603

聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套控制电缆      JISC3401

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168

- 16.4.3专用技术规范

- 16.4.3.1 电缆专用技术规范

- 1、铭牌与标志

铭牌与标志应符合IEC60694与IEC60517的要求

每面开关柜设一铭牌。各铭牌应根据各设备的参数进行编制。

铭牌应包括以下内容：

（1）制造商的名称或商标

（2）产品型号、名称、产品代号或系列号

（3）生产日期

（4）主要额定值

为了保证工作人员的安全，应提供额外的标志牌以表示主要的操作说明、注意事项或警告。

所有铭牌均应用中英文刻制。

- 2、电缆敷设方式

电缆采用电缆桥架敷设和埋管敷设。部分10kV电缆采用直埋敷设。

- 3、主要技术参数

（1）10kV电力电缆

额定电压（U0/U）				       8.7/10kV

局放试验（1.5U0电压）		          不大于20pc

5min 工频耐压					       22kV

室温下tgδ，U0下			          不大于40*10-4

加热到长期工作温度时2kV下tgδ		不大于80*10-4

阻然性能：应能经受国标GB12666.5成束电缆燃烧试验，达到C级阻燃级别。

（2）1kV电力电缆

额定电压（U0/U）				0.6/1kV

5min 工频耐压				    3.5kV

绝缘电阻：

体积电阻率Ω.m

20°C时               1011

70°C时               106

阻然性能：应能经受国标GB12666.5成束电缆燃烧试验，达到C级阻燃级别。

(3) 控制电缆

额定电压（U0/U）				450/750V

5min 工频耐压					3kV

允许弯曲半径：

无铠装				           6倍电缆外径

有铠装			           	12倍电缆外径

阻然性能：应能经受国标GB12666.5成束电缆燃烧试验，达到C级阻燃级别。

- 16.4.3.2 试验

1、电缆系统、电缆及附件的型式试验

根据最新的IEC有关标准提交第三方有资质的测试部门的同类型产品的型式试验数据及报告（见所附检验报告）。

- 弯曲试验

- 局部放电试验

- tag δ测量

- 热循环电压试验

- 冲击电压试验

- 工频耐压试验

- 电缆燃烧试验

- 电缆组成部分上的其他试验

- 电缆及附件工厂试验

2、抽样试验

合同设备在发送之前供货商进行下列项目抽样试验，并向买方提供试验数据和报告。

合同设备在发送到安装现场之后买方会同业主、监理、中标方有权对合同设备按下列项目进行部分和全部抽样试验（即第三方检测并出具试验报告），供货商可派代表对试验进行监督。

- 外观检查

- 结构尺寸的测量

- 热延伸率试验

- 导线电阻的测量

- XLPE绝缘收缩量试验

- 燃烧试验

- 低烟、低毒性试验

- tag δ测量

- 铜密度检测

3、现场试验

在电缆及其附件投运期间，买方将在供货商派出的专家监督下按（1）和（2）进行现场试验。

供货商派出试验工程师到现场与买方工程师商定试验程序和/ 或方法。

在试验期间，如果买方工程师严格按照双方商定的试验程序和/ 或方法进行试验，而发生的设备及部件损坏，供货商负责免费更换损坏的设备及部件。如果买方工程师未按照双方商定的试验程序和/ 或方法进行试验，而发生的设备及部件损坏，责任在买方，但供货商向买方提供损坏的设备及部件进行改正修复等方面技术服务，买方将负责因此产生的技术服务费用，确无法修复，供货商还按原价供应损坏的设备及部件。

（1）主绝缘交流电压试验

（2）外护套直流电压试验

- 16.4.4 电缆安装专用技术规范

- 16.4.4.1安装技术要求

1、一般要求

敷设路径详见有关设计文件。

电缆敷设前应测量实际路径，计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆损耗。

电缆敷设时，不应损坏电缆沟、廊道、竖井的防水层。

除非超过制造长度，电力电缆不允许中间接头，在终端头附近宜留有备用长度。

电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

在复杂的条件下用机械敷设大截面的电缆时，应进行施工组织设计，确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具，并经监理单位审核。

电缆的固定应符合下列要求

在下列地方应将电缆加以固定：

垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上，或桥架上每隔2m处应加以固定；

水平敷设的电缆，每隔5m～10m处以及电缆首末两端及转弯处应加以固定。电缆的固定夹具不应构成闭合磁路。

明敷PVC电线管的连接和固定应牢固和严密，排列应整齐，管卡与终端或电气器具间的距离应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关要求。

2、控制电缆的安装要求

引入盘柜、箱的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力；

铠装电缆在进入盘柜、箱后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地；

保护、控制用电缆应为屏蔽电缆，其屏蔽层应可靠接地；

盘柜、箱内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯应留有适当余量；电缆芯线绑扎符合规范要求；

强弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排列。

所有10kV变压器、10kV和0.4kV开关柜以及动力检修照明分电箱、照明器具、桥机滑触线、电缆桥架等电气设备均按设计图纸的要求和有关厂家设备要求埋设基础槽钢和安装预埋件。所有枢纽内穿管敷设的电缆应按设计图纸的要求安装预埋管。

整个枢纽各部位的电缆廊道、电缆沟槽等均应按设计图纸的要求进行施工。

10kV用电变压器、10kV和0.4kV开关柜、电缆及其它厂用电设备可根据招标文件的设备布置图确定的运输通道进行现场运输。所有安装工作在其相应的设备布置间进行，0.4kV动力电缆敷设场地可根据电缆的走向确定。为完成安装工作所需的安装工具、现场试验设备、检验设备、运输设备、起吊设备等由承包人自备。

3、电缆的防火与阻燃

（1）对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆回路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。

（2）电缆的防火阻燃尚应采取下列措施：

1）在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵。

2）在重要的电缆沟和隧道中，按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙。

3）对重要回路的电缆，可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内，或对其施加防火涂料、防火包带。

4）在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。

5）采用耐火或阻燃型电缆。

6）设置报警和灭火装置。

（3）防火阻燃材料必须经过技术或产品鉴定，在使用时，应按设计要求和材料使用工艺提出施工措施。

（4）涂料应按一定浓度稀释，搅拌均匀，并应顺电缆长度方向进行涂刷，涂刷厚度或次数、间隔时间应符合材料使用要求。

（5）包带在绕包时，应拉紧密实，缠绕层数或厚度应符合材料使用要求。绕包完毕后，每隔一定距离应绑扎牢固。

（6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的孔隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。

（7）阻火墙上的防火门应严密，孔洞应封堵；阻火墙两侧电缆应施加防火包带或涂料。

4、电缆的敷设

（1）电缆的排列，应符合下列要求：

电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。

高低压电力电缆，强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置，一般情况宜由上而下配置；

（2）并列敷设的电力电缆，其相互间的净距应符合设计要求。

（3）电缆在支架上的敷设应符合下列要求：

控制电缆在普通支架上，不宜超过1层；桥架上不宜超过3层。

交流三芯电力电缆，在普通支吊架上不宜超过1层；桥架上不宜超过2层。

交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上。当按紧贴的正三角形排列时，应每隔1m用绑带扎牢。

（4）电缆与热力管道、热力设备之间的净距，平行时应不小于1m，交叉时应不小于0.5m，当受条件限制时，应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门；当受条件限制时，应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。

（5）电缆敷设完毕后，应及时清除杂物，盖好盖板。必要时，尚应将盖板缝隙密封。

- 16.4.4.2检查与验收

1、 在验收时，应按下列要求进行检查：

（1）电缆规格应符合规定；排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。

（2）电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、相序排列等应符合要求。

（3）电缆终端、电缆接头及充油电缆的供油系统应安装牢固，不应有渗漏现象；充油电缆的油压及表计整定值应符合要求。

（4）接地应良好；充油电缆及护层保护器的接地电阻应符合设计。

（5）电缆终端的相色应正确，电缆支架等的金属部件防腐层应完好。

（6）电缆沟内应无杂物，盖板齐全，隧道内应无杂物，照明、通风、排水等设施应符合设计。

（7）直埋电缆路径标志，应与实际路径相符。路径标志应清晰、牢固，间距适当，且应符合第5.4.6条的要求。

（8）水底电缆线路两岸，禁锚区内的标志和夜间照明装置应符合设计。

（9）防火措施应符合设计，且施工质量合格。

2、隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并作好签证。

3、在验收时，应提交下列资料和技术文件：

（1）电缆线路路径的协议文件。

（2） 设计资料图纸、电缆清册、变更设计的证明文件和竣工图。

（3）直埋电缆输电线路的敷设位置图，比例宜为1∶500。地下管线密集的地段不应小于1∶100，在管线稀少、地形简单的地段可为1∶1000；平行敷设的电缆线路，宜合用一张图纸。图上必须标明各线路的相对位置，并有标明地下管线的剖面图。

（4）制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

（5）隐蔽工程的技术记录。

（6）电缆线路的原始记录：

1）电缆的型号、规格及其实际敷设总长度及分段长度，电缆终端和接头的型式及安装日期；

2）电缆终端和接头中填充的绝缘材料名称、型号。

（7）试验记录。

4、所有高压、低压、弱电电缆材料到达安装现场后，在买方、监理方、建设管理单位三方见证下截取部分材料（不少于8米）需做第三方有国家认可的有合格资质的检测单位做材质、载荷等试验检测，并出具盖有检测单位盖章的检测报告。第三方材质检测费及材料检测不合格，材料损失由卖方承担。

- 16.4.5 电缆桥架

- 16.4.5.1电缆桥架采购及安装

采购内容包括供货的电缆桥架及其附件的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货并提供技术文件（包括图纸、说明书、计算书、标准和规范等），应对上述范围内的工作负全部责任，并对货物的现场安装后的质量负责。

本次采购的电缆桥架及其附件安装于泵站10kV、0.4kV动力电缆和泵站设备控制、通信等电缆。

- 16.4.5.2桥架及其附件技术条款

（1）型式

电缆桥架为耐火玻璃钢电缆桥架。电缆桥架支、吊架由立柱和托臂组成，立柱为槽钢立柱，托臂为与槽钢立柱配套使用的钢制立柱托臂。梯架、弯通、三通、四通等均采用外形美观的圆弧形，以增加电缆桥架的刚度，并能避免电缆敷设时划伤电缆。

（2）结构

用于制造合同货物的所有材料应根据使用条件选择，必须具有符合国家标准或部颁标准的材质证明和出厂合格证。

所有标准件的型号、技术参数、性能指标应符合工程设计要求，并有出厂合格证。

（3）规格

桥架直线单元的标准长度为2m，高度为60-100mm，宽度600mm。槽钢立柱采用8#槽钢，其宽度×高度×厚度为80mm×43mm×5mm，托臂材料及底板厚度应满足强度、刚度要求。

（4）伸缩板

桥架沿长度方向每隔30m的距离设置一处伸缩板。

在伸缩板或有缝隙处，采用编织铜线进行连接。

（5）耐火等级

电缆桥架及其附件的耐火极限不应低于30min。

（6）使用寿命

电缆桥架及其附件的使用寿命应不小于30年。

- 16.4.5.3安装技术要求

1)电缆支架应安装牢固，横平竖直；固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一层水平面上，其高低偏差不应大于5mm。沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。

2)梯架(托盘)在每个支架上的固定应牢固。

3)电缆支架全长均应有良好的接地。

4)电缆管弯曲半径应大于10倍的管外径，管子弯制后无裂纹和凹陷，管口平齐呈喇叭形，无毛刺。电缆管口应排列整齐，裸露的金属管应涂防锈漆。电缆管出入地沟、廊道和建筑物的管口应密封。电缆管穿越土建伸缩缝时，应进行过缝处理。

- 16.4.5.4电缆桥架设计的资料

在合同签订生效后30天内，投标方应提供如下技术文件和资料:

(1)耐火玻璃钢电缆桥架空间布置示意图

(2)货物和主要原材料的生产产地说明、技术参数及性能等有关资料

(3)卖方认为有必要提供的其它图纸及资料

(4)货物运输重量、尺寸图

- 16.4.5.5电缆桥架采购及安装工程量

本次采购及安装范围为泵站所用的耐火玻璃钢电缆桥架及其附件。耐火玻璃钢电缆桥架及其附件的数量、基本型式及用途见下表。

表中所列的数量为设计基本数量，投标方提供的货物应满足本招标文件的技术规范要求，并应根据土建结构、电缆桥架布置情况进行设计，必要时需增减连接装置及数量。

表16.4-4           电缆桥架采购及安装工程量

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 托盘式桥架 |  | 4吨 | 带托臂及附件 |
| 2 | 防火堵料 |  | 1项 |  |

注：1、弯通根据现场安装情况由投标方配套供应。

2、伸缩板、接地编织铜线等附件根据合同文件要求由投标方配套供应。

（1）投标方应提供相应的配套附件，包括各种连接件、伸缩板、密封件、安装时必需的消耗材料和易损件等。

（2）任何元件和装置，如果在本规范中没有提到，但对于合同货物的满意运行是必需的，也应包括在内，其费用包括在总价中。

（3）电缆桥架的安装方式由投标方提供。

（4）采用膨胀螺栓固定的电缆桥架，投标方应提供膨胀螺栓固定电缆桥架的所需材料的型号规格。

（5）由于泵站的电缆桥架及其附件的数量尚未最后确定，电缆桥架的数量和规格可在合同签定后根据工程设计的最终成果予以调整，调整的电缆桥架数量和型号将按照单价进行调整。买方保留合同签订生效后对货物规格、数量变更的权利。

## 16.5 泵站监控及视频监视系统

- 16.5.1 概述

- 16.5.1.1 工作内容及范围

(1) 计算机监控系统（见白蕉-技-电气-东南卡-05）

表16.5-1                计算机监控系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备住 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作员工作站 | 台 | 2 |  |
| 2 | 工程师/培训工作站 | 台 | 1 |  |
| 3 | 网络打印机 | 台 | 1 |  |
| 4 | GPS卫星时钟装置 | 套 | 1 |  |
| 5 | 机组LCU | 面 | 5 | 带PLC |
| 6 | 公用LCU | 面 | 1 | 带PLC |
| 7 | UPS电源屏 | 面 | 1 |  |
| 8 | 视频及网络设备屏 | 面 | 1 |  |
| 9 | OPC数据库服务器 | 套 | 1 |  |
| 10 | 监控交换机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 中控室操作台 | 套 | 1 |  |
| 12 | 网络线及各种附件 | 项 | 1 |  |
| 13 | 软件 | 项 | 1 |  |
| 14 | 防火墙 | 套 | 1 |  |

(2) 视频系统（见白蕉-招标-电气-东南卡-05）

表16.5-2                视频系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备住 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频服务器及软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 控制工作站 | 台 | 1 |  |
| 3 | 摄像机 | 套 | 17 |  |
| 4 | 电缆及接头 | 项 | 1 |  |
| 5 | 网络线 | 米 | 1000 |  |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 监视屏 | 台 | 1 | 42寸 |

(3) 备品备件

a) 规定的备品备件及专用工具：

规定的备品备件包括：

各种型号熔断器的熔芯，指示灯泡等易损件，每类20%，且不少于10个；(分规格填列，下同)；

中间继电器10个；

各种型号的辅助CT、PT，各类不少于2个；

各类专用连接缆线，每类实用量的20%，但不少于2根；

各种封套标签、标记卡，每类实用量的20%。

维修设备及专用工具

1套用于设备日常维修（部件及模件拆卸、安装）和调试的各种专用工具；

1套用于制作RJ45接头的专用工具；

1套用于保护系统安装维修试验的设备和专用工器具。

b) 备品应与原件具有相同的材料、工艺、并具有互换性。每套备件应整套提供，包括安装所需的必要材料。备件应适合装箱，并标有储存，保护和宜于辨别的标签。

c) 卖方推荐的其它易损件或备品备件，并单独报价。

- 16.5.1.2 接口及协调

本工程泵站需接入白蕉联围群闸联控系统，泵站至控制中心采用点对点光纤传输，投标商需收集集控中心相关资料，接受集控中心协调，保证与集控中心有效连接。同时，对本文件中设备进行投标的承包人，应注意与其他承包人的设备的接口、设备连接协调及责任范围，并应主动与其他承包人进行接触与合作。当各设备接口划分不很明确时，承包人有责任向业主部门提出，并在设备制造生产之前解决和落实各设备的接口问题。各设备在现场安装时若出现设备相互无法衔接，其责任将由承包人负责。

- 16.5.1.3 应遵循的标准

卖方应按下列机构、协会和组织的标准的相应条款进行合同设备的设计、制造和试验。卖方应将与本合同设备直接有关的标准的适用部分提供给买方。

绝缘电压、冲击耐压测试			IEC 255－5

高频干扰电压测试					IEC 255－6

防护等级						    IEC 529

1兆赫脉冲群干扰试验				IEC 255-22-1

静电放电试验						IEC 255-22-2

辐射静电试验						IEC 255-22-3

快速瞬变干扰试验					IEC 255-22-4

基本远动任务配套标准				IEC870-5-101

继电保护设备信息接口配套标准	IEC870-5-103

基于Modbus协议的工业自动化网络规范   GB/Z19582

工业过程测量和控制装置的电磁兼容性		GB/T13926

量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验	GB/T 14537-93

电工电子产品基本环境试验规程			GB 2423

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范	GB 50171－92

计算机场地技术条件						      GB-2887-89

电子测量仪器质量检测规则					   GB/T6593-1996

微机继电保护装置运行管理规程				   DL/T587-1996

微机电动机变压器组保护装置通用技术条件		DL/T671-1999

静态继电保护及安全自动装置通用技术条件		DL478-2

继电保护和安全自动装置技术规程				    GB14285

电力装置的继电保护和自动装置设计规范		    GB50062

继电器及继电保护装置基本试验方法			    GB7261

电气继电器的绝缘试验					           GB4856

静态继电器及保护装置的电气干扰试验			    GB6162

上述标准与招标文件有矛盾的地方，以招标文件为准。如果在上述标准之间存在矛盾，而在本招标文件中并未明确规定，则应以买方的决定为准。本合同中所使用的标准应是最新版本。

如果卖方愿意采用的设计、材料以及制造方法或工艺的标准，符合没有包括在上述所列标准之中，则这些替代的标准应交给买方审查。只有在卖方已论证了替代的标准相当于或优于上列的标准，并且得到买方的书面同意或认可后，方能使用。

DL/T637-1997        阀控式密封铅酸电池订货技术条件

GB/T3859.1-93       半导体变流器基本要求的规定

BZK46004-88         蓄电池充电及浮充电用晶闸管整流器

ZBK45017-90         电力系统用直流屏通用技术条件

DL400-91            继电保护和安全自动装置技术规程

DL478-92            静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

GB6162-85           静态继电器及保护装置的电气干扰试验

GB/T13926.3-92      工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场

GB7261-87           继电器及继电保护装置基本试验方法

GB/T14598.3-93      电气继电器的绝缘试验

GB50171-92          电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB50172-92          电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

- 16.5.1.4 铭牌与标志

铭牌与标志应符合IEC60694与IEC60517的要求

各屏（柜）应设置一块铭牌，各主要元件和操动机构应有各自的铭牌。各铭牌应根据各设备的参数进行编制。

铭牌应包括以下内容：

- 制造商的名称或商标

- 产品型号、名称、产品代号或系列号

- 生产日期

- 主要额定值

卖方应提交铭牌及标志的目录和图样供买方审查

- 16.5.2一般技术条款

本章规定了卖方提供的泵站计算机监控、视频系统设计和制造方面的一般技术要求。有关该系统的详细技术要求和特殊技术条件将在后面的章节中规定。

本技术规范提出了东南卡泵站计算机监控、视频系统的主要技术要求，系统的配置（见招标附图：白蕉-招标-电气-东南卡-05）应被认为是可行的基本方案。投标者对设备的容量、类型、系统结构和配置也可以提出不同的建议方案，但是建议方案必须满足本技术规范所阐述的计算机监控系统的全部功能要求。建议方案应附有完整的供货清单、分项报价表及设备技术特性指标，并将主要的技术规格偏差填入技术规格修改表中。建议方案应另行密封并注明建议方案字样，随投标文件同时寄出。

- 16.5.2.1 设计原则

（1）泵站计算机监控系统按“无人值班”（少人值守）的原则进行设计，既可实现站内监控，又能实现远程监控。

（2）泵站计算机监控系统采用全计算机监控系统，即泵站集中控制及各现地控制单元均采用计算机控制，不另设常规自动控制系统。

（3）系统高度可靠，实时性好，抗干扰能力强，适应现场环境。

（4）选用开放式、全分布的系统结构，系统配置和设备选型适应计算机发展迅速的特点，具有先进性和向后兼容性，充分保护用户的投资。

（5）软件采用模块化、结构化设计，保证系统的可扩性，满足功能增加及规模扩充的需要。系统具有冗余容错设计，不会因局部的故障而引起系统误操作或降低系统性能。各LCU能脱离主控级独立运行。

（6）采用成熟的、可靠的、标准化的硬件、软件、网络结构，且有长期的备品和技术服务支持。

（7）监控系统响应速度快，可靠性和可用率高，可维护性好。

（8）现地控制单元（LCU）与励磁、微机保护、公用设备控制系统等设备采用成熟的通讯方式通信。

（9）监控系统人机接口功能强，适应泵站运行习惯操作。.其设计原则满足：

1）具有汉字显示和打印功能。汉字应符合国家二级字库标准。

2）人机联系操作方法应简便、灵活、可靠，对话提示说明清楚准确，在整个系统对话运用中保持一致。

（10）信息采集、平台软件、通讯协议应一致。

- 16.5.2.2 防雷与接地

（1）计算机监控、保护系统将不设单独的接地网，而使用泵站公用接地网接地。泵站公用接地网的接地电阻不大于1Ω。

（2）系统所属设备柜内接地连线应尽量短，柜内的公共接地板应采用截面不小于100mm2的接地铜排。

（3）防雷与接地应按照DL/T5090、DL/T5091的规范进行设计。

（4）所有电气设备正常不带电的金属外壳、金属线管、电缆金属外皮等均需可靠接地，接地阻值小于等于1欧。

（5）合同内的计算机、PLC、仪表等电气设备的信号接线与电源线若从LPZ0区进入LPZ1区，设备的信号和电源端口上必须加装防雷保护器。

- 16.5.2.3工艺要求

（1）合同设备应在良好的工艺条件下进行制造，制造工艺应是经实践证实是先进的。设备应在出厂前装配好，并完成招标文件所要求的全部试验，以证明设备性能满足买方的全部要求。

（2）电缆及端子

a) 概述：卖方供货范围应包括计算机监控、保护系统范围内的所有电缆、端子。卖方还应提供合同设备的全部端子图、电缆清册、电缆编号。

b) 电缆标志：供货范围内屏柜间的所有连接电缆均必须注明电缆编号。

c) 芯线编号：所有电缆芯线均应按电气原理图和端子接线图编号，并应在屏柜上采用金属套环固定，编号应用可更换的塑料片卡在套环之中。

d) 端子排

所有端子排均应是带有隔板的压模型元件，500V交流电压下额定电流不小于10A。

在每个端子排上应设有白色或其它浅色的标牌，表明端子编号、屏柜内设备编号、电缆编号等。

所有设备上的备用输出/输入（I/O）点均应接至端子上，并至少提供20%的备用端子。

在与电流互感器连接的电流端子排上应设有短接电流互感器次级绕组的短接元件。

（3）设备柜

a) 本工程统一采用柜式结构，柜体应由镀锌钢架和镀锌钢板构成，结构应牢固且易于维护和更换内部元器件，所有柜子的门锁应为同一型号，推荐采用磁碰式双层钢板门，门的厚为2-3cm。

b) 柜体尺寸应设计为高（H）等于2200mm、宽（W）等于800mm、深（D）等于600mm，盘面应平整。应至少涂两层底漆，面漆用半光泽漆，颜色由卖方提出色板，由买方选定。壳体内应有内安装板以便安装电气设备。

c) 为便于操作和观察，所有操作开关、仪表、指示器具的布置应便于操作和观察。除另有说明外，柜子面板上安装的器具应采用嵌入式安装。

d) 所有柜子应设计成全封闭式，满足IEC60144/529标准的要求，最小达到IP50，柜体外壳的通风孔应有防止灰尘进入的措施。屏、柜底部应设计有电缆进出口，并提供金属套环或卡夹将进出电缆固定在柜体底部，电缆安装完毕后可封闭柜底部。

e) 所有柜子应至少留有20%的自由空间和20%的备用端子，便于改造。

f) 柜的基座设计应考虑防振措施并使得柜能牢固地固定在地板上，卖方应随柜子一起提供所有安装时必要的安装夹、基座螺栓、防震垫、校平设施及其它元件。

g) 每一个柜内应提供接地铜排和一定数量的接地螺栓。

h) 每块柜内应至少配有一个单相交流250V 10A两孔插座、一个单相交流250V 10A三孔插座和一个照明用日光灯及开关。

i) 每块柜内应带有温度控制的内热式防潮加热器，加热器应能自动工作。

j)装设小风扇抽排风，与温度控制装置连接，定时抽排风散热。

- 16.5.2.4 防尘

计算机监控系统设备应根据不同的使用场地考虑防尘措施，应采用密封机柜和带过滤器的通风孔，并配备必要的防尘罩等附件。

- 16.5.2.5 内部接线

a) 设备的内部接线应在工厂完成，接线布局合理、整齐、美观，发货前要进行全面检查。

b) 设备的内部连线应采用阻燃型或耐火型绝缘材料的多股导线。

c) 所有接线必须用防火型线槽保护，外露的部分接线须束在一起并用适当的夹具固定或支持。导线在线槽中所占用的空间不得超过70%。

d) 所有连线中间不得有接头，导线在柜内的连接均须经端子排或设备接线点，且一个端子或一个接线点的连接导线只允许一根。

e) 所有柜内连线的两端均应标示出对侧所接元件的编号及接线端的编号。

f) 内部接线应充分考虑电磁干扰影响，电源线和信号线应合理布置。

- 16.5.2.6 电  源

（1）计算机监控系统设备的不间断电源（UPS）、稳压电源等应能在下列外部电源电压范围内正常工作和不遭损坏，并能维持系统内各设备正常工作：

a) 站用交流电源：220/380V±15%单相或三相、50Hz±5%；

b) 站用直流电源：220V－20%～220V＋15% （即176V～253V）。

（2）当监控系统的输入电压下降到下限以下或正负极性颠倒时，系统内各设备不应遭到损坏。

（3）监控系统内部的电源装置应设有过压、过流保护，并在这些电源装置输入回路设置有隔离变压器和抑制电噪声的滤波器。

- 16.5.2.7 材料和部件

所有材料和部件都应经过严格筛选，应是全新的、高质量的、满足高强度、长使用寿命和机电特性的要求。

- 16.5.2.8 抗干扰能力

（1）浪涌抑制能力（SWC）

1～1.5MHZ衰减振荡：      2.5kV

1.2/50μs冲击波：           3kV

（2）无线电干扰（RI）

30～500MHZ               10V/m

（3）静电干扰（ESD）

ESD  150pF～150Ω         8kV

（4）脉冲群干扰

装置应能承受GB/T14598.13-1998中3.1.1规定的严酷等级为3级的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准3.4规定的要求。

（5）快速瞬变干扰

装置应能承受GB/T14598.10-1996中4.1规定的严酷等级为3级的快速瞬变干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4.6规定的要求。

（6）卖方应考虑现地环境中可能存在电磁的、静电的和感应的暂态电压，以及泵站可能遭雷击等情况。继电保护室、计算机室和中控室除混凝土建筑结构外，无特殊的电磁屏蔽措施，布置监控系统设备的地方又靠近高电压、高振动、高噪声设备，因此，卖方应确保所有监控系统设备具有足够的抗电磁干扰能力及足够的抗雷电干扰措施，能在高静电、高振动、高噪声环境中安全稳定运行。

- 16.5.2.9 绝缘强度及绝缘阻抗

（1）绝缘强度

1) 500V以下、60V及以上端子与外壳间应承受AC 2000V电压1min。

2) 60V以下端子与外壳间应承受AC 500V电压1min。

（2）绝缘阻抗

1) 交流回路外部端子对地的绝缘阻抗应不小于10MΩ。

2) 不接地直流回路对地的绝缘阻抗应不小于1MΩ。

- 16.5.2.10  专用工器具

(1) 卖方应根据合同规定提供专用工器具。专用工器具应与其它设备的部件分开装箱，与设备一起发货。箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。

(2)投标单位在投标时应提供认为需要增加的专用工器具清单，及今后商业运行所需的专用工器具清单，并分项列出单价，不计入设备总价内。但这些专用工器具经买方选定，可列入合同的专用工器具中。

- 16.5.2.11  备品备件

(1) 卖方应按合同提供随机易损备品备件、合同规定的备品备件。备品备件应能互换，并应与原设备的材料和质量相同。备品备件应与其它设备的部件分开装箱，与设备一起发货。箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。电气线圈和其它精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其它有效的方法防潮，然后装箱。

(2) 投标单位在投标时应提供认为需要增加的备品备件清单，及今后商业运行所需的备品备件清单，并分项列出单价，不计入设备总价内。但这些备品备件经买方选定，可列入合同的备品备件中。

- 16.5.3 专用技术条款

- 16.5.3.1 泵站监控系统

- 16.5.3.1.1总体要求

（1）监控对象

1）水泵、异步电动机及其辅助设备           5台

2）站用变压器                             1台

3）10kV断路器                            8台

10kV隔开                            6台

400V断路器（400V电源进线）         1台

400V母线                            1段

4）全站公用设备

站用干式变压器							  1台

站用直流电源系统						  2套

逆变电源		       				  1套

出口防洪闸门							  5扇

水闸防洪闸门							  1扇

机组出水压力

机组扬程

机组出口流量

进水池水位

外江水位

出水池水位

（2）图纸和文件

1）设计图纸和文件

硬件文件，至少应包括：

- 硬件系统配置图及清单

- 模件原理图及清单

- 电气原理接线图和清单

- 各种设备的配置图及清单

- 所有机柜、台板内部接线图及与外部设备连接的接口图

- 监控系统各设备与生产过程设备连接的接线图及端子图

- 全部硬件构造和使用说明书

- 软件文件，至少应包括：

- 软件系统结构设计文件

- 系统软件和应用软件清单

- 系统管理说明书

- 操作系统使用说明书

- 支持软件和实用软件及使用说明书

- 数据库及数据采集软件及使用说明书

- 各种应用软件及使用说明书

- 人机接口软件及使用说明书

- 系统通信软件及使用说明书

- 各种软件构造说明解释资料、流程图

- 各LCU软件清单及顺序控制源程序

2）安装图纸和文件，至少应包括：

- 设备安装开孔和固定连接图

- 端子接线图及外部连接图

- 设备接地连接图、电源和环境要求

- 设备的安全预防措施

- 设备的安装说明书

- 提供以上资料电子版

（3）操作与维护文件，至少应包括：

- 全监控系统的调试、运行维护和操作说明书

- 各设备调试与操作说明书

- 各设备正常维护说明书

- 故障检查及修复说明书

（4）供审查的图纸和文件

主控级硬件结构方框详图（初步/最终）

合同生效后20d/90d内提供

主控级各设备和单元级各LCU的模块清单及配置图

合同生效后20d内提供

各设备开孔和固定连接图（包括屏柜）合同生效后20d内提供

主控级及单元级电源接线图          合同生效后20d内提供

主控级及单元级接地连接图          合同生效后20d内提供

各单元级电量变送器和交流采样装置原理接线图

合同生效后20d内提供

系统环境要求说明书                合同生效后20d内提供

各应用软件初步设计文件            合同生效后20d内提供

各过程软件功能的详细描述（初步/最终）

合同生效后20d/90内提供

操作台布置图（初步/最终）      合同生效后20d/90d内提供

各LCU所有I/O点的接线图         合同生效后45d内提供

各公用设备控制系统的原理接线图    合同生效后90d内提供

各屏柜内设备布置图                合同生效后90d内提供

系统中各屏柜（包括LCU）的端子图 合同生效后120d内提供

电缆、电线清单（包括光缆）       合同生效后120d内提供

操作指导和编程手册（初步/最终）

合同生效后120d/200d内提供

各阶段试验步骤的详细说明         合同生效后200d内提供

工作站开发软件包、操作系统、应用程序接口的使用说明及应用范例、开发手册（最新版本）                          合同生效后200d内提供

卖方提供的详细指导书和手册       合同生效后200d内提供

（5）正式图纸和文件：卖方至少应向买方提供下列正式图纸和文件，但不限于此：

主控制级手册

各LCU硬件手册

操作手册

软件手册

所有软件程序图和模块流程图的完整说明，每个软件模块的连接说明，各应用程序的使用手册

各应用程序及机组顺控原程序

汉字系统软件及其应用手册

经审查并确定下来的所有送审图纸和文件

- 16.5.3.1.2 泵站计算机监控系统功能

- 1、监控系统功能概述

计算机监控系统能实时、准确、有效地完成对本站被控对象的安全监控。其主要功能如下：

- 数据采集和处理

- 安全运行监视及事件报警

- 控制与调节

- 运行参数统计记录与生产管理

- 人机接口

- 数据通信

- 系统自诊断与冗余切换

- 软件开发与维护

- 运行指导

- 2、各级功能的分配

泵站监控系统由站级计算机层（主控级）和现地控制单元层组成。LCU既作为全站监控系统的现地控制层，向泵站级上行发送采集的各种数据和事件信息，接受泵站级的下行命令对设备进行监控，又能脱离泵站主控级独立工作。因此在系统总体功能分配上，数据采集和控制操作的主要功能均由LCU完成，其它的功能如全站运行监视、事件报警、与外系统通讯、统计记录等功能则由主控级完成。

- 3、泵站级监控系统的功能

（1）数据采集和处理

a) 从各个LCU采集泵站各主辅设备的实时数据，包括模拟量、开关量、电度量、综合量和事件顺序记录(SOE)、越复限事件记录等。按收到的数据进行数据库刷新、报警登录。根据各LCU上送的事件，依据时间顺序记入相应的一览表。

b) 综合处理

系统根据设定的周期、定时或以事件触发方式对实时采集和处理后的数据进行综合处理。综合处理包括关系运算，逻辑运算、算术及函数运算。

c) 测点数值及状态的人工设定

对于监控系统暂时无法采集到的信号，或某些时候由于变送器或接点故障而需要将相应测点退出等情况，监控系统允许运行值班人员和系统操作员对这些测点进行人工设定，并在处理时把它们与其它正常采集的信号等同对待。监控系统可以区分它们并给出相应标志。

（2）安全监视及事件报警

a) 全站运行实时监视

运行值班人员可以通过监控系统对全站各主设备及辅助设备、公用设备的运行状态和运行参数，站用电运行方式，闸门的位置以及监控系统设备和通道状态进行实时监视。

b) 参数越复限报警记录

监控系统将对某些参数以及计算数据进行越限监视，有些量如温度量等还将进行趋势记录，即进行变化梯度监视。这些处理包括越限报警、梯度越限报警、自动显示、记录和打印等。

c) 事故顺序记录

当泵站发生事故时，监控系统将立即响应并以毫秒级时间分辨率（不大于1ms）予以记录；自动显示报警语句；启动语音报警；自动推出相关画面等。

监控系统能将发生的事故按其发生的先后顺序记录下来，以便查询与分析。

事故顺序记录可显示、打印和存入历史数据库。每条记录有点名称、描述和时标。

d) 故障及状态显示记录

监控系统定时扫查各故障及状态信号，一旦发生状变将予以记录并显示故障状变名称及其发生时间。

e) 事故追忆

泵站发生事故时，监控系统根据设定的事故追忆点，对事故前和事故后一段时间的数值进行记录，形成事故追忆记录。事故追忆应记录事故前200ms和事故后92s的值，事故前的采样周期和事故后2s内的采样周期为50ms，此后90s的采样周期为200ms。起动方式为手动/自动，采样周期和采样数据范围应可调。需要进行事故追忆的主要有：

母线频率及三相电压；

进线的三相电流；

每台电动机的三相电压及三相电流；

事故追忆的起始和终止时间、采样周期、参与追忆的变量和追忆启动源均可由用户设置、修改。

f) 趋势记录分析

对电动机定子温度、轴承温度等重要监视量进行趋势记录，可提供在起动过程中电动机和水泵轴承的温度─时间趋势监视，以及电动机在运行过程中推力轴承瓦温间温差监视。实时趋势分析用以分析信号的变化趋势及变化率。特别是在启停过程中信号的变化趋势，在趋势显示画面上以曲线形式显示趋势数据，及时发现故障征兆，提高机组运行安全性。电机监测的具体项目为电机定子温度、轴承温度、推力轴承瓦温间温差。

g) 语音报警和电话报警

语音报警装置，可以实现各种事故及故障的语音报警，重要事件和操作命令的语音报警。

电话语音自动报警程序，能自动起动自动呼叫系统（ON—CALL），根据事先设定好的远方责任人员手机号码、寻呼机号码，向远方责任人员发出短信和故障报警（包括故障类型）。也可以实现电话自动拨号，对方摘机后自动播放报警语句；也可以自动向远方责任人员寻呼机发送事故状况、重要事件和操作命令等内容。

（3）泵站运行指导

a) 控制操作过程监视

当控制命令下达后，监控系统能自动显示相应的机组或进线等设备的操作监视画面。实时显示操作过程中每一步骤及执行情况，或提示在工况转换过程受阻的部位及原因。

b) 泵站一次设备操作指导

当泵站一次设备进行倒闸操作时，监控系统将能根据全站当前的运行状态及隔离开关和地刀的闭锁条件，判断该设备在当前是否允许操作并给出相应的标志。如果操作是不允许的，则提示其闭锁原因，防止人为的误操作发生。

c) 站用电系统操作指导

根据当前站用电的运行状态及有关站用电运行方式、倒闸操作限制条件的约束，监控系统能判断某个站用电断路器或刀闸在当前是否允许操作并给出相应的标志。如果操作允许则提示操作的先后顺序，如果操作不允许则提示其原因。

d) 事故和故障操作处理指导

监控系统可在事故或故障产生时，可推出相应的事故和故障处理指导。

（4）监控系统异常监视

监控系统具有故障自检测及容错处理功能。自检测的报警登入自诊断一览表。监控系统能自动显示节点计算机的工作状态，如主/从机、故障、停机等。

（5）控制操作

a)控制与运行调度方式

监控系统支持以下三种调控方式

- 远方控制方式；

- 泵站中控室集中控制方式；

- 现地控制方式。

b)控制方式的转换

控制方式优先顺序从下至上，现地控制单元有高的优先权，可在现地控制单元上进行控制方式切换。保证在进行控制权切换时泵站运行无扰动。

监控系统在各种方式的切换时无扰动，以保证泵站各设备的安全。

c) 控制与调节

计算机监控系统可对泵站主辅设备进行控制，包括机组各种工况的转换，紧急停机和事故停机，断路器、隔离开关的分、合操作；辅助设备及公用设备的启、停操作；出口闸门等。

（6）统计记录及生产管理

系统在实时采集全站各设备的运行参数和工况的基础上进一步完成统计制表等一系列运行管理的工作，使运行人员不必再进行人工抄表，也可使统计等一系列技术管理工作自动进行。

a) 运行记录

内容包括对泵站的机组用电量、进线总用电量、站用电量及损耗进行实时记录和计算，初值可由运行值班人员进行设置。

b) 主要电气设备动作及运行记录

监控系统可以对泵站主要电气设备和辅助设备的动作次数和运行小时数等加以统计和记录，以便考核并合理安排运行和检修计划。例如：

- 机组开、停次数，本次开机运行小时数，累计开机运行小时数，机组停机备用小时数等。

- 断路器合闸次数、正常跳闸次数、事故跳闸次数等有关技术性能指标记录。

- 各种辅助设备的启动间隔，每次运转时间等

c) 操作记录

监控系统能对各种操作进行记录，包括机组工况转换，断路器和隔离开关的合、跳闸，阀/闸门的启、闭等。记录内容包括时间、操作内容、成功与否、失败原因等。

d) 定值变更记录

监控系统能对所有的定值（设定值、限值等）变更情况作记录，并存入数据库以备随时查询。

e) 事故及故障统计记录

监控系统可对泵站的各类事故及故障的内容和次数进行统计记录，作为资料保存。

f) 参数越复限统计记录

监控系统可以对泵站的参数越复限情况进行统计，并把它们记录下来。

g) 运行日志及报表打印

监控系统能按照运行操作人员的管理和要求打印泵站运行日志和报表。打印内容以及打印格式可以事先设定。打印方式有定时自动打印、随机召唤打印等。按水利部《泵站技术管理规程》SL255-2000有关要求设置。

（7）人机接口

a) 人机接口设计原则

- 利用交互式人机对话方式实现各种监视和控制功能，采用面向对象方法进行查询、操作使用起来非常简单、方便、灵活。

- 采用多窗口方式提供操作人员与监控系统的接口，图形界面简单友好、信息丰富，包括系统窗口，图形显示、控制窗口、时钟、报警、控制任务窗口等。

- 画面调用满足灵活可靠，响应速度快的原则，有人工召唤和自动调用两种方式。人工召唤方式是选中相应对象后调出；自动方式为事件发生时自动弹出。

- 人机接口具有权限管理功能。不同职责的运行维护人员有不同等级的操作权限，每种权限有其特定的应用范围，以保证系统的安全性。

- 值班人员能在操作员工作站上方便准确地完成修改运行方式，负荷给定值、限值等。

- 人机联系请求无效时显示出错信息。

b) 操作员工作站主要功能：

- 调画面

- 测点和设备的投退

- 修改限值

- 控制命令

- 设置和修改各种参数

- 召唤打印

- 操作票显示与在线修改

- 事件确认

- 报警设置

- 日期设置

- 打印周期及打印设备的设置

c)画面要求

各种监视和操作画面可自动推出显示和调用显示，画面中应显示各操作过程的每一步骤和执行情况，并显示各相应的实时参数，显示应具有动画功能。所有显示画面中设备的不同运行状态应采用不同的颜色显示。应显示的画面至少应包括下列几类，但不限于此：

 各类菜单（或索引表）显示；

 各种电气接线图；

 机组及其油、汽、水等主要辅助设备状态模拟图；

 机组运行状态转换顺序流程图；

 各类棒图；

 各类曲线图；

各类电气、水泵运行数据；

 各类记录报告；

 各类运行报表；

 各种操作票及操作指导；

 各种报警显示；

 事故处理指导；

 计算机监控系统设备运行状态图；

 各类维护管理报表；

 其它画面。

d) 打印机：自动定时或响应召唤打印命令输出各种报表。

（8） 系统通信

泵站监控系统应具备完善的通信功能，做到整个系统资源、数据共享、运行高效、实时。

a)监控系统内部计算机之间的数据通信

系统内各工作站和LCU之间采用工业以太网网络通信，满足速度快、数据处理能力强、安全可靠的原则。

卖方的计算机监控系统应提供方便实用的手段来定义哪些LCU数据将被送至广东省水利厅调度中心、珠海市水利局，以及哪些控制输出可以送至LCU。LCU的输入/输出数量。

b) 与GPS时钟系统通信

计算机监控系统主控级计算机应与GPS时钟同步，主控级应与单元级各LCU的时钟进行同步，以保证整个系统的时钟精度满足监控系统事件分辨率的要求。

（9）自诊断和冗余切换

监控系统具备在线自诊断功能，能诊断出系统中的故障，并能定位故障部位。诊断到故障时，主备用计算机能自动切换。

无论是主备用计算机的切换还是系统网络上的结点发生故障，都可在操作员工作站上给出提示信息，并记入自诊断表中。

（10） 软件开发和维护

泵站开发维护人员可在工程师工作站进行软件开发与系统维护、包括画面的生成与修改、定值更改、数据库变更，报表生成、顺控流程修改等一系列工作。

（11） 数据库功能

系统数据库采用网络型全分布数据库，所有数据共享都通过透明的网络通讯来实现。数据库具有主备冗余功能。数据库包括：实时数据库、暂存数据库、画面及报表格式数据库、历史数据库、计算数据库、预置数据库、汉字库、图形符号库等，这些数据库，构成了监控系统数据资源中心。

实时数据库主要存放LCU采集送上来的所有实时数据，它是监控系统数据库中最主要的数据库，其采用按LCU单元存储的结构。对实时数据库的操作有：按点名或逻辑名修改、存取一个记录，设置记录的某些特征值和状态，读记录状态等。

报表格式数据库存放用户的各种打印报表格式。

历史数据库由若干历史文件组成，其中每个文件存贮若干数据。包括：报警画面（主接线）状态信息及重要参数、事故现场软拷贝历史数据文件等。操作包括：事故发生后，将有关的数据及图表记录存贮起来，并将若干个这样的记录组成一个历史文件存起来；事后可调用历史文件及记录显示（再现历史数据及图表）；对若干个历史文件进行目录管理，并进行一些增、删、转存等操作。

计算数据库用于存放由各种计算功能得到的数据。

预置数据库用于存放预置的参数限值，参数约定及显示、打印定时等约定。

图形符号库用于存放系统及用户画面中常用的图形符号。

（12） 远程诊断和维护功能

系统具有远程诊断和维护功能，可在远方通过网络对泵站计算机监控系统的各个节点进行在线诊断和远程维护、修改。

（13） 培训功能

本系统提供培训仿真功能，泵站运行和维护人员可在工程师工作站上通过交互式培训，学习在操作员工作站上执行的各项操作，由于对泵站主设备运行工况和各种控制进行了模拟，因此可以通过该项培训使运行人员在不影响泵站设备运行的情况下掌握各种操作。

另外通过培训系统，对泵站技术人员进行数据库修改，画面、报表生成、顺控流程修改、监控系统故障判断、恢复等一系列系统开发和维护的培训。

- 4、现地单元监控装置的功能

（1）数据采集与处理

LCU通过此功能对泵站的主辅设备的运行状态，运行参数及测量值进行实时采集、工程量化，存入实时数据库，作为系统实时监视、告警、控制、制表，计算和处理的依据。数据采集的对象分为模拟量、开关量、温度量、电度量等。

a) 模拟量

模拟量分为电气模拟量、非电气模拟量及温度量。

电气模拟量信号的采集，可以采用交流采样实现，定时采集CT、PT的电流、电压信号，计算得出有关的电流、电压、功率、频率等数值。非电气模拟量和部分电气模拟量采用4~20mA模拟量采集实现，对模拟量信号的处理包括回路断线检测、数字滤波、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算、梯度计算、越复限判断及越限报警，最后经工程及格式化处理后存入实时数据库。非电气模拟量输入采用WS系列隔离器，以保证较好的效果。

b) 开关量

开关量包括事件顺序记录(SOE)开关量和普通开关量两种。

SOE开关量指事故、断路器分合及重要电气、水机保护的动作信号。监控系统采用快速扫查方式检测这些动作信号并以毫秒级的时间分辨率进行记录。

普通开关量是指除SOE开关量以外的各类故障信号、报警信号、隔离开关位置、设备状态等。监控系统对普通开关量的采集为定时扫查方式。

对开关量信号的处理包括光电隔离、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性合理性判断、启动相关量处理功能(如启动事件顺序记录、事故报警、自动推出画面以及自动停机等)，最后经格式化处理后存入实时数据库。

c) 综合量

综合量包括综合开关量和综合模拟量，是对上述采集的量进行四则、逻辑运算得到的量，如机组状态，母线状态，断路器，保护动作次数等

（2） 安全运行监视

a) 状变监视和事件报警、事件顺序记录

b) 越复限检查和梯度越限检查和报警

c) 控制命令执行中可在液晶显示屏上显示操作全过程及操作受阻部位

d) 泵站设备的状态监视变化趋势和参数显示

e) 系统事故或运行设备工作异常时，监控系统能自动输出音响报警

（3） 控制和调节

a）机组LCU

机组LCU应设置必要的现地监控设备完成现地监控功能，可以收主控级的命令完成远方操作控制任务：

1) 机组开机顺序控制。

2) 机组停机顺序控制。

3) 机组LCU应具有在开、停机过程中，中断顺控程序后能直接进行停机的功能。

4) 机组事故停机及紧急停机控制：机组LCU接到机组事故停机或紧急停机命令后，启动事故停机或紧急停机程序，进行事故停机或紧急停机控制。

5) 各种整定值和限值的设定。

b)公用LCU

1）站用电系统断路器的分/合操作及0.4kV进线开关的分/合操作。

2）公用系统设备起停控制。

(4) 控制操作安全性的要求

1）LCU在收到控制命令后，即对该项操作相关的闭锁条件进行检查，只有在符合要求时才能允许操作。

2）当LCU在线自诊断到有关模件故障时，将自动禁止相应的控制功能。

3）LCU在接受来自泵站级控制命令时，将通过返送校核等步骤保证控制命令传送的正确性。

4）操作过程中液晶屏上显示操作监视画面，当控制过程受阻时，将给出受阻原因。

5）LCU设有当地/远方控制方式切换按钮，当地和远方控制互锁。

6）在LCU机柜上设置紧急停机按钮，可手动启动事故停机流程。

7）事故停机操作、机械和电气保护及自动装置动作、停机操作、断路器跳闸命令具有最高的优先权，不因控制权的设置而被闭锁。

8）采取必要的逻辑判断以减少误启动事故停机的可能性。

(5)数据通信

LCU的通信包括以下内容：

a) 作为监控系统中的节点与泵站级进行通信，通过PLC直接与以太网连接，向上位机发送数据采集和事件信息，接受其下行的控制命令并将执行结果回送主控级。

b) 作为现地控制单元实现和各种智能采集装置等设备的通信。

机组LCU通过以太网、串口通信服务器与微机励磁、微机保护、多功能电度表等装置的通信。

公用LCU通过以太网、串口通信服务器与直流系统及油、气、水、控制系统的通信。

c) 接收时钟同步信号。

d) 与便携式调试设备的通信。

(6)自诊断

LCU能在线和离线进行硬件和软件的诊断，硬件诊断到板级，在线诊断到故障后将报警，并自动进行冗余切换，闭锁相关控制等一系列处理。

(7) 组态和软件开发

LCU能在线和离线进行软件开发，编辑和组态。

- 16.5.3.1.3 泵站计算机监控系统的硬件配置

- 1、操作员工作站

(1)在中控室布置两台操作员工作站，用于负责全站的控制和管理。

(2)每套操作员工作站至少应满足如下最低配置要求：

机型：4U，机塔互换机箱，标准企业级工作站产品

处理器:配置≥1颗CPU，每颗CPU核心数≥6核，CPU主频≥3.1GHz

内存：配置≥8GB DDR3 UBF 内存，支持扩展≥8根内存插槽，最大256GB容量

硬盘：配置≥2块1T 3.5吋 6Gb SATA硬盘，支持RAID0,1,10，最大支持≥4个3.5寸/2.5寸热插拔硬盘，同时支持≥2个内置硬盘

功能：集成读卡器

网卡：配置≥板载2个千兆以太网接口

显卡：独立显卡，显存容量不小于1GB

显示器：配置22英寸液晶显示器

扩展插槽：最大支持≥3个PCIE插槽，其中支持≥2个PCIE x16插槽，支持≥1个PCIEx8插槽，同时支持≥3个PCI插槽

电源：配置≥1个600W电源，支持CRPS冗余电源

管理：支持IPMI2.0和KVM Over IP功能，独立BMC管理网口1

服务：3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件）

资质要求：提供IS09001认证，ISO14001认证，省级以上单位颁发的高新技术企业证书和技术中心认定证书，商用密码产品生产定点单位证书，商用密码产品销售许可证（以上证书提供复印件并加盖厂家投标专用章）

- 2、工程师/培训工作站

中控室配置工程师兼培训工作站一台，为高性能、多任务、多用户型工业级计算机，选用国内主流产品，标准开放，有成熟的售后服务体系。每套配备22″高分辨率2K彩色液晶显示器一台，作为人机联系的界面。其布置在中控室，用于系统开发、编辑和修改应用软件、建立数据库、系统初始化和管理、检索历史记录、系统故障诊断及培训等工作，培训工作只能在离线时进行。工作站配置同操作员工作站。

- 3、监控数据服务器

中控室配置数据服务器一台，用于监控数据上传。为高性能、多任务、多用户型计算机，选用国内主流产品，标准开放，有成熟的售后服务体系。其布置在中控室，用于系统开发、编辑和修改应用软件、建立数据库、系统初始化和管理、检索历史记录、系统故障诊断及培训等工作，培训工作只能在离线时进行。

机型：2U机架式服务器
处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥12核，每颗CPU主频≥2.6GHz
内存：配置≥32GB DDR3 1600MHz ECC RDIMM内存，最大支持≥16根内存插槽，最大可支持512GB内存，支持内存保护、内存镜像、内存热备和内存热插拔
硬盘：配置≥2块1T 7.2K 3.5吋6Gb SATA热拔插硬盘，最大可扩展≥12/16个外置热拔插硬盘,支持SAS/SATA硬盘混插，支持≥2个内置2.5寸硬盘
RAID卡：提供RAID0/1/10或者配置≥1块1G cache PCIE八通道SAS RAID卡，提供RAID0/1/5/10/50或配置≥1块1G cache PCIE八通道SAS RAID卡，提供RAID0/1/5/6/10/50/60
网卡：配置≥板载2个千兆以太网接口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性
扩展插槽：最大支持≥4个PCIE插槽，其中支持≥3个PCIE2.0 x16插槽，支持≥1个PCIE2.0 x8插槽，同时支持≥1个PCI插槽
电源：配置热插拔冗余电源，单个电源功率≤550W

风扇：配置≥4个高速系统风扇，可选配最高支持4+3冗余高速系统风扇

管理：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能

服务：3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件）

资质认证：提供IS09001认证，ISO14001认证，省级以上单位颁发的高新技术企业证书，商用密码产品生产定点单位证书，商用密码产品销售许可证等（以上证书提供复印件并加盖厂家投标专用章）

- 4、监控交换机

计算机监控系统采用传输速率为100Mb/s高速星型结构，配置一台管理型工业快速以太网交换机。网络通讯介质：交换机上位机与采用5类双绞线连接，遵循TCP/IP规约。系统所选用的网络设备应选用国际知名品牌的工业以太网交换机，应不低于GE EL系列、赫斯曼MACH系列、罗杰康RSG系列，其配置如下：

1）管理型工业以太网交换机， 快速以太网(100Mbps), 1G以太网(1000Mbps)

2）交换模式：存储转发

3）网络拓补：链型/星型/环型

4）交换类型：二层交换，所有端口均支持线速转发

5）缓存能力：1Mbit

6）MAC地址表：8K

7）地址学习速率：148809pps/1488095pps

8）流控：支持IEEE802.3X流控（全双工）

9）VLAN：支持静态VLAN，支持符合IEEE802.1Q标准的VLAN

10）广播风暴：支持广播风暴抑制

11）QoS：支持基于以太网帧类型；支持基于流分类；支持基于优先级；支持基于端口优先级队列；队列调度：支持SP、WRR、SP与WRR混合型

12）速率限制：支持端口输入速率限制；支持输出端口速率限制；支持输出队列速率限制

13）镜像：支持基于流分类的镜像；支持基于端口的镜像

14）汇聚：支持端口汇聚

15）组播：支持IGMP Snooping

16）生成树协议：支持IEEE802.1W(RSTP)；兼容IEEE802.1D(STP)

17）管理：支持基于WEB的网管

18）工作温度：-40℃～+85℃

19）储藏/运输温度：-40℃～+85℃

20）相对湿度：10～90%， 不结露

监控交换机要求至少具有16个100/1000M 自适应电口，6个100M多模光口，2个100M单模光口，冗余220VAC/DC 电源。数量1台。

机组、公用LCU的现地交换机要求至少6个100M电口，2个100M多模光口，冗余24VDC电源，数量共6台。

- 5、打印机

监控系统共设商用网络打印复印扫描一体机一台，用于打印记录应用程序、参数化表、实时报警信息、实时运行状态、实时事件记录、各种报表及实时显示画面等，打印机配置如下：

打印幅面：A3、A4

打印负荷：65000页/月

打印速度：31ppm

复印速度：30cpm

处理器速度：750MHz

首页打印时间：10秒

打印质量：1200×1200dpi

- 6、GPS时钟系统

监控系统配备GPS时钟同步系统一套。全站共用该GPS时钟系统，时钟脉冲需分别引入计算机监控LCU柜等，GPS需满足全站脉冲点数要求。GPS配置如下：

时间精度：±2us

串行接口:RS-232、RS-485、RS-232接口输出

波特率:1200、2400、4800、9600可选

信号脉宽：200ms

IRIG-DC接口:输出分、秒、天数以及卫星跟踪状态信息。

- 7、 逆变电源

逆变电源选用国内知名品牌产品，计算机监控系统配置一套10kVA逆变电源一套，单独组屏安装并设12路馈电回路，主要技术指标如下：

表16.5-3           逆变电源主要技术指标

| 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流 输入 | 额定容量(kVA) |  | 10 |
|  | 输入额定电压(V) |  | 220 |
|  | 输入额定电流（A） |  | 49 |
|  | 输入直流电压允许范围(V) |  | 180~300 |
| 交流 输入 | 额定交流输入电压 |  | 380VA |
|  | 输入交流允许范围 |  | 380V±15% |
|  | 输入交流允许频率 |  | 45~60 HZ |
|  | 输入功率因数 |  | 0.9 |
| 交流旁 路输入 | 交流电压允许范围(V) |  | 380±15% |
|  | 输入额定电流（A） |  | 45 |
| 交流 输出 | 输出额定功率(kW) |  | 8 |
|  | 输出额定电压及频率 |  | 220VAC,50HZ |
|  | 输出额定电流（A） |  | 45 |
|  | 稳态输出电压精度（V） |  | 220 |
|  | 稳态输出频率精度(HZ) |  | 50±0.05 |
|  | 波形失真率(THD)（线性负载） |  | ＜4% |
|  | 动态响应(负载0←→100%) |  | ≤5% |
|  | 功率因数（PF） |  | 0.9 |
|  | 峰值系数(CF) |  | 3:1 |
|  | 过载能力 |  | 150% ,10S |
|  | 逆变效率(80%阻性负载) |  | 85% |
|  | 转换时间 （毫秒） | 市电←→蓄电池组 | 0 |
|  |  | 逆变器←→旁路 | ＜4 |
|  | 监控接口（选配件） |  | RS-232/RS-485 |
| 工作 环境 | 绝缘强度VAC(输入和输出) |  | 2000，1min |
|  | 噪音（1米） |  | ≤50dB |
|  | 使用环境温度 |  | -10℃~+50℃ |
|  | 湿度 |  | 0~90%，不结露 |
|  | 使用海拔(m) |  | ≤2000 |

表16.5-4      逆变电源的保护功能

| 保护功能 | 说 明 |
| --- | --- |
| 输出过载保护 | 负载功率超过150%时，1分钟秒钟延时后将关断输出。 |
| 输出短路保护 | 输出万一短路，UPS将自动关闭。 |
| 输入接反保护 | 输入逆变器直流电压极性接反，逆变器将自动保护。 |
| 输入欠压保护 | 输入直流电压低于欠压点时，UPS将自动关闭。 |
| 过热保护 | UPS机箱内温度超过75℃时，输出将自动关闭。 |

- 8、单元控制级LCU的配置

全厂共设5套机组LCU柜和1套公用LCU柜。

各现地控制单元应能对所监控的泵站设备和生产过程进行完善的监控，相对独立于泵站主控级，并独立完成其监控任务。

1、对各现地控制单元的基本要求

1）单元控制级LCU应是以可编程控制器（PLC）组成的网络型结构，网络上任何节点的故障均不应影响网络及其他各节点的正常工作。PLC应选用国际知名品牌GE公司的GE PAC3i系列、施耐德 Premiun 或AB 1756 PLC系列产品等同档次系列产品。I/O模块必须与CPU模块同档次同一系列。

2）可编程控制器（PLC）应为满足所有监控功能、性能优越和在泵站监控系统有成熟运行经验的系统，全部模块(包括CPU，电源，通信模块，I/O模块应采用标准化模件。系统要求采用同一系列模块。输出模板故障状态下可预定义输出，LCU应方便地与采用不同规约的现地设备通信。编程软件符合IEC1131-3标准，功能块丰富，程序在运行时可在线修改，编程采用多任务软件结构：主任务，快速任务和事件处理，方便编程。

3）LCU电源突然中断或恢复、电压波动时，不应出现误动作。电源故障时应向主控级发送报警信号。LCU具有电源故障保护、外部电源隔离和电源恢复自启动等功能。

4）LCU应带有丰富的、成熟的系统软件、支持软件及应用软件，以便实现机组LCU的各种功能，并达到其技术性能要求。

5）LCU的PLC I/O点数应至少留有20%的备用，并引至端子排。

6）每套LCU上应按要求配备现地/远方切换开关和手动/自动切换开关。当现地/远方切换开关切换到“现地”方式时，LCU不接收远方（包括主控级计算机）的控制和调节命令，只接收来自本LCU屏上的控制和调节命令，但可向主控级传送数据；切换到“远方”方式时，LCU不接收来自本LCU屏上的控制和调节命令，只接收远方（包括主控级计算机）的控制和调节命令。当手动/自动切换开关切至手动时，控制、操作将只能手动进行；

7）每套LCU应提供2套24VDC开关电源，一套供PLC，一套供其测控范围内的仪表及变送器。每套24VDC开关电源以一回220VAC和一回220VDC双回电源供电，输出为24VDC，10A。

8) PLC或智能模块的要求

a) 至少应有50%总的存贮容量留作备用。

b) RAM存贮器应是电池支持的，带后备电池。并应带有FlashRom存储器作程序备用。

c）PLC 采用模块产品,产品具有独立的CPU,电源,I/O,通讯和特殊模块。

d）PLC的CPU使用不低于1G主频 Intel PM 产品，用户内存不经扩展不小于64M,并有对应大小的Flash ROM,用于永久保存程序和初始数据

f）PLC采用并行背板总线,总线速度不低于216M bps,采用固定背板或者框架结构。

PLC 采用以太网模块直接接入以太网交换机, 速度不小于100M bps,不能使用协议转换器

PLC 支持浮点运算，支持定时,模块和I/O中断，支持各种流行现场总线,至少具有连接Modbus, Profibus和DeviceNet网络的能力

g）以太网总线要求：I/O模块必须采用CPU同系列模块，通过现场总线或者工业以太网连接冗余控制器,现场总线速率不低于100M bps。

I/O模块采用拆卸的端子排或者连接器，支持热插拔功能。

h) 开关量输入（DI）

开关量输入电路应具有光电隔离。

输入接点电源由LCU提供，每一输入通道应能单独选择为常开或常闭触点输入。

所有接点的状态改变应有时间标定。

应具有接点防抖动过滤措施，以防止因触点抖动造成误操作。

每一路均应具有LED状态指示。

模块点数:不大于32点

响应时间:2ms

触发电压:11.5~30VDC

输入电流: 小于等于7mA

i) 电流模拟量输入（AI）

电流信号的模拟量输入为DC 4～20mA。

输入阻抗：电流型≤250Ω。

模块点数:不大于16点。

LCU内应提供一个精密的内部参考源，用以对A/D转换器校准。

多路A/D转换应包括采样和保持电路，A/D转换应采用逐次逼近法原理。

A/D转换至少应采用11位再加符号位（共12位）及以上的转换器。

模拟量输入应具有隔离和软件滤波措施。

最大精度误差（25℃）：满量程的±0.1％。

j) 开关量输出（DO）

开关量输出继电器的接点除特殊要求外，应能承受DC220V 5A的负载，输出接点应为空接点。LCU中配置的继电器应为动作可靠、性能优良的中外合资或进口产品。

DO模块点数:不大于32点，响应时间:2ms，负载电压:12~24VDC，负载电流大于等于0.5mA。

开关量输出接口应采用光电隔离。

每一路信号输出均应有LED状态指示。

开关量输出继电器电源应由LCU提供。

开关量输出接点的动作持续时间应能控制和锁存，对每个点的动作持续时间应能在1分钟内单独连续可调。

开关量输出继电器的固有动作时间应少于30ms，其绝缘耐压为有效值2000V。

2. 现地控制单元的配置

（1） 每套机组LCU的构成为：

可编程控制器（PLC）    1套

12″彩色液晶触摸屏（GE、AB、施耐德等同档次国际知名品牌），具体要作型号规定，此类品牌也低配产品。

通信隔离模块            1块

开关电源（1KVA）       2套

现地交换机              1台（GE 、赫斯曼、AB等同档次进口品牌产品，不少于12个100Base-TX接口，管理型）

计量表计					 1台

中间继电器：     与表16.5-5 中DO配置同

防雷设备					 1套

机柜及附件（含电源进线防雷保护器及通信串口的信号防雷器等）

机柜 1个，LCU柜应装设强迫风冷及一个带有温湿度控制的内热式防潮加热器。

机组LCU柜上应设置现地/远方切换开关、空转起动按钮、空载起动按钮、开、停机按钮、事故停机按钮、紧急事故停机按钮等附件。

（2） 公用LCU的构成为：

12″彩色液晶触摸屏（GE、AB、施耐德等同档次国际知名品牌））

通信隔离模块            1块

开关电源（1KVA）       2套

现地交换机              1台（GE 、赫斯曼、AB等同档次进口品牌产品，8网口，管理型）

中间继电器：      与表16.5-5 中DO配置同

计量表计					 2台

防雷设备					 1套

机柜及附件（含电源进线防雷保护器及通信串口的信号防雷器等）

机柜 1个，LCU柜应装设强迫风冷及一个带有温湿度控制的内热式防潮加热器。

（3）单元控制级LCU的I/O点数

泵站计算机监控系统各单元控制级LCU的I/O点的统计数量如表16.5-5,需说明的是本表中统计的数量为实际使用数，并不包括要求的20％的备用点数。

表16.5-5       泵站单元控制级LCU的I/O点的统计表

| 序号 | 项 目 | 模入模块 |  | 开入模块 |  | 开出模块 |  | RTD模块 |  | 串口模块 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需求 | 配置 | 需求 | 配置 | 需求 | 配置 | 需求 | 配置 | 需求 | 配置 |
| 1 | 机组LCU （每套） |  | 116 |  | 1128 |  | 632 |  | 38 |  | 8 |
| 2 | 公用LCU |  | 32 |  | 1160 |  | 664 |  | 44 |  | 88 |
| 注：配置中不包括监控系统自用节点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中统计数量不包括监控系统自身所使用的测点，如开关、切换压板等也不包括温度巡检量，卖方应根据监控系统内部所需使用的测点数量，对表中统计的数量作适当修正，以上只是初步统计的结果，具体I/O点数将在设计联络会上确定。卖方配置I/O模块时，应考虑不少于25%的备用通道。

- 9、交流采样装置

计算机监控系统对各机组电量测量及10kV进线电量测量、10kV母线电量测量站用电系统电量采样等均采用交流采样方式。

每套机组LCU应配一套交流采样装置，负责每台机组的电量测量，交流采样装置应装于相应的LCU屏中；公用LCU应配2套交流采样装置，负责站变高压侧测量。

每套交流采样装置应至少满足如下要求：

1) 耐压2000V，1分钟不发生击穿、飞弧等现象；

2) 电量测量精度应至少达到0.5级；

3) 额定电压输入为：AC100V；

4) 额定电流输入为：5A；

5) 在外界电场、磁场干扰下输出值变化不得超过基本误差的绝对值；

6) 交流采样装置的辅助电源应为交流220V，由各自的LCU的电源装置供电。

7）支持热插拔。

- 10、计算机监控系统网络结构

（1）计算机监控系统网络采用单星型 100M以太网，所有主控级设备和各LCU均挂在以太网上。计算机监控系统配置及结构参考图详见附图。

（2）计算机监控系统所有网络通信设备、与其他系统的通信接口和网络设备均应包括在此合同中一起供货。交换机采用  工业级，预留多个RJ45接口和光纤接口作为备用。

（3）计算机监控系统各LCU与其他现地设备的通信应采用现场总线协议如MODBUS、MB+ 、PROFIBUS DP等，接口和网络设备等均应包括在此合同中一起供货。

- 11、中控室操作台

（1）卖方应提供一个控制台，布置于中控室中。

中控台安装尺寸符合GB/T15395-1994国家标准。独特的静电喷塑工艺，达到BS6497国际标准。中控台材质立柱及主框架采用优质冷轧钢板，厚度为1.5mm-2.0mm，门板及面板采用1.2mm优质冷轧钢板，保证安装强度。外表喷塑，结构可拆卸，局部可用防火密度木板等材料装饰，钢木结合构成，外形高雅美观，工艺精湛。设计风格，符合人体工程学原理，全拼装结构，安装检查便利。

（2）控制台为二席操作控制台，一套操作员工作站、一套视频监视工作站、一台A3幅面打印机、音响报警装置和相应的人机接口、泵站调度通信电话等设备恰当地布置在控制台上，构成一个完整的整体，并便于监视操作。

（3）显示器的布置方位、角度、距离均应给操作员以最佳监视效果，显示器应具有遮除眩光和防辐射、抗电磁干扰的措施。

（4）控制台上布置的所有设备，在灯光照射和自然采光下，均不应有反射光投入显示器屏幕，所有设备均应显示清楚、无眩光。

（5）控制台的设计应新颖、美观，且易于操作员的操作和监视，台表面应有美观、耐久的保护镀层。

（6）控制台应留有一定的平面给运行人员放置文件。

（7）控制台应有足够的抽屉供运行人员放置报表、书籍等。

（8）控制台的人机接口设备及电缆连接应方便拆卸和更换。

（9）控制台应留有调度电话总机和行政电话的布置位置。

（10）控制台的具体设计方案由卖方在报价书中提出，并在第一次设计联络会上确定。

- 12、网络线及各种附件

网络附件指除交换机、网络线以外的所有保证全站网络通信畅通的必要设备，包括接口插座、配线架、理线架、光端机等。

网络通信线包括光缆和5类双绞线，全部采用屏蔽型线缆，其中室外采用铠装型式。

16.5.3.1.4 泵站计算机监控系统软件的基本要求

- （一）概  述

（1）卖方提供的计算机监控系统软件应是具有丰富的运行经验的、标准的监控软件，具有多个类似项目及大中型引水工程的应用案例。并符合本招标文件中所要求的各项功能。

为满足本工程的规模及应用特点，计算机监控软件应采用支持WINDOWS等操作系统的监控软件可根据节点功能及配置情况分类部署。

（2）软件应高度模块化，以便修改时尽量减少对其它部分的影响，并能使软件测试和调整的程序简化。

（3）在应用程序、操作系统、支持程序和数据库之间应建立简明的接口。

（4）程序之间的数据应做到共享。

（5）应按照开放式的接口、服务和支持格式规范，使应用软件能以最少的修改实现在不同系统间的移植。并能同本地的或远程系统中的应用实现相互操作，以方便用户用迁移的方式实现用户的交互。

（6）卖方为本工程计算机监控系统提供的软件至少应包括如下几项，但不限于此：

1）全套计算机运行软件系统（含系统软件、组态软件、应用软件、数据库等）。

2）全套的管理接口和管理控制软件系统。

3）全套数据处理和记录软件系统。

4）全套系统再生、修复、数据备份的软件系统。

5）语音报警软件。

6）标准计算机数据处理软件、接口软件、数据处理软件如文字处理、数据库、电子制表、图象处理软件等。

（7）卖方应提供与本工程中各个泵站控制系统的通信接口设备、规约转换和通信软件、通信软件的开发环境，采用与各泵站相同厂家的自控系统软件。

（8）卖方应提供与调度系统的调度通信的接口。

（9）计算机监控系统所有软件应使用正规软盘、光盘或其它媒介提供可靠的备份，投标时应提供制造厂家针对该项目的授权证书。

（10）计算机监控系统所有软件应使用软盘、光盘或其它媒介提供可靠的备份。

- （二）操作系统

根据监控系统各功能节点的不同，灵活配置。对于主机服务器、历史数据服务器，通信工作站，操作员工作站、报警工作站均采用WINDOWS操作系统。

（1）卖方提供的操作系统应是实时多任务系统，具有中断/事件驱动、进行多用户编程和专门开发实时控制程序等的能力。

（2）操作系统至少应满足下列基本要求：

1) 操作系统在所提供的硬件构造中应有实用成功的经验；

2) 能满足计算机监控系统的要求不需要重新开发；

3) 应具有以优先权为基础的任务调度执行、资源管理分配以及任务间通信和控制手段；

4) 应具有对输入输出设备的直接控制能力；

5) 应能有效地执行用高级语言编辑的各种程序；

6) 能将数据从一种格式转换成另一种格式；

7) 应能执行诊断检查、故障自动切除；

8) 对系统的启动、终止、监视、组态和其它联机活动应具有交互式语言和命令程序支持；

9) 应通过任务名称、数据名称和操作标号等实现软件相互连接；

10) 应提供各种文件控制功能；

11) 应有错误检测和校正的标准程序。

- （三）支援软件和实用软件

（1）系统服务软件中应该配备成熟适用的支援软件和实用软件。在操作系统的管理下，支援软件应能改善管理程序和应用程序的性能，实用软件应能改善操作维护程序的性能，并用作执行日常任务。

（2）至少应提供的支援软件和实用软件及其基本特性要求如下：

1) 具备有效的编译软件，以进行应用软件的开发。这些编译软件包括标准的汇编语言编译程序、高级语言编译程序、交互式数据库编译程序、交互式图像编译程序、交互式报告编译程序和可编程计算软件等；

2) 应具有容易使用和代码汇编的装配程序；

3) 应具有计算机和接口设备同步联机诊断软件以及脱机诊断软件，联机诊断和脱机诊断不应破坏实时操作；

4) 应具有对应用软件进行检验和修改的实用程序；

5) 应具有存储器转储的实用程序。

- （四）工业历史数据库

本软件采用KingHistorian3.1工业数据库软件。

本工程需要记录大量的具有时序特征的工业现场数据，针对数据的存储、压缩、查询和数据分析展示性能要求，本项目采用不依赖于任何关系数据库的工业历史数据库软件。该工业历史数据库软件运行于数据库服务器，数据库服务器进行集群冗余（磁盘阵列），工业历史数据库软件应支持集群冗余方式。该软件需具备全中文的操作界面，应支持在多语言版本操作系统下运行。本期项目要求工业历史数据库软件应至少具有1000个数据点授权，要求提供软件厂家正版授权标识，要求所提供软件为该软件最新版本并提供升级服务。

工业历史数据库软件主要功能是数据采集、数据存储、数据管理和数据查询，工业历史数据库软件应实现对各种现场数据、故障报警记录、操作事件、设备管理信息等资料的存取，为运营管理提供基础数据。

系统中的任何数据点都可根据用户指定的速率采样存储。实现实时的数据统计计算，如数据的累计与平均，历史数据的保存和历史数据的显示，如生成各类报表。工业历史数据库软件存储的数据是进行系统优化和调整的强有力工具。工程师可以通过这些数据检查引起某项特殊事件或事故发生的原因，管理人员可以通过报表分析整个系统的利用情况和运行效益，现场操作人员可以根据这些数据实现对资源的合理利用。

工业历史数据库软件性能和功能应达到以下要求：

高性能的数据采集和存储，高容量、高吞吐能力

存储速度：每秒可存储（插入）超过20000个输入值；

检索速度：单点检索每秒查询15,000条记录；并发检索每秒查询2,000条记录；

数据点数：单台服务器可存储100,000个数据点的历史数据；

数据容量：可以保存数月甚至数年的历史数据保存和归档，最长保存10年历史数据；

并发客户：支持256个并发客户同时存储和检索实时及历史数据。

变量数值与时间戳的高分辨率

时间戳分辨率：毫秒；

整型变量：64位；

模拟变量：双精度（64位）。

数据类型

离散量（开关量）；

整型量（有符号/无符号，8位/16位/32位/64位）；

模拟量（32位单精度、64位双精度）；

字符串（ANSI/UNICODE，定长、不定长）；

日期型数据（日期、时间、时间戳）。

一般工业过程数据能够压缩到10%左右，稳定数据、数据变化缓慢时可达3%。

实时/历史数据库系统，支持事务、复制、DML命令和版本跟踪。

可视化管理，简化管理、维护和数据分析处理工作

支持单独或者批量组态标签点，包括创建、更新、删除、查询标签点以及相关属性，为了平衡控制系统的数据通讯负载，系统支持针对过程数据特性，进行单独或者批量定义标签点采集频率；

支持在线新增、删除标签点，修改标签点属性；

支持离线和在线两种方式进行数据库组态和配置；

定义采集变量的方式可以是手工输入，也可以直接从组态工程文件中导入；

历史数据的在线备份、转储和还原，数据的备份和还原不需要系统停机；

支持历史数据归档文件的管理，包括文件的创建、复制、删除、备份等功能；

支持瘦客户端管理模式，可以使用Web浏览器和图形化管理工具远程对系统进行管理和配置；

提供图形界面的智能化SQL查询工具，用户可以手工输入SQL查询语句，也可以通过鼠标点击来自动生成SQL语句；并且提供若干SQL语句模板，以方便用户执行复杂高级的用于数据分析的查询；

提供图形化的管理工具，能监视系统状态，启动、停止数据采集接口和系统，能对归档进行管理以及生成系统的管理报表；

支持系统审计，能够记录和追踪数据库配置信息与数据修改；

提供系统日志，记录系统信息、系统管理命令、检测到的系统状态变化，错误信息、警告信息，以及其他有关数据采集和存储的信息，以便在需要的时候帮助用户对系统进行诊断和分析；

支持Web访问解决方案，生产流程图动态再现、趋势显示与分析工具等。

支持多个节点同时运行各种接口类型的数据源

可以从组态运行系统中采集实时数据和读取历史数据，包括报警和事件；

可以从DDE服务器、OPC服务器采集数据；

可以从文件中导入数据到数据库中，支持的文件格式包括CSV和XML；

可以手工（通过工具软件）插入数据到历史数据库；

可以从其他的应用程序或其他数据库中导入数据到历史数据库当中，例如SQL Server、Oracle、Excel、Access等；

支持虚拟变量（计算点），可以将现有变量点的统计值保存在数据库当中；

支持各种数据采集器之间的时钟同步。

支持开放的数据访问接口OLEDB（ADO）、SQL-92（99）、XML、OPC标准

支持标准的OLE DB数据访问接口；

支持SQL92（99）标准，最小支持包括SQL_SUBMINIMUM级别所定义的SQL查询SELECT命令语法，以及LIKE、聚合函数等扩充语法；支持DELETE、INSERT、UPDATE命令；支持SQL时间域扩展：采样分辨率（时间间隔）、数据分辨率（记录条数）、数据检索方式（是否插值还是原始数据等）；

支持XML标准，查询数据结果可以保存为XML文件；也支持从XML文件导入数据。

开放的编程接口和开发工具包（SDK），支持API和OLE Automation

开放的底层API编程接口和工具包，允许用户和第三方开发定制高效的工具程序；支持的函数包括服务器与接口站的配置函数和状态信息的查询函数、标签点配置函数、实时/历史数据的查询、修改、删除与统计计算函数等；

提供COM自动化的编程模型，允许用户使用诸如VBScript之类的脚本语言来方便地开发自己的应用。

良好的安全性，提供严格的用户认证、权限管理和审计手段

支持用户对数据的存取授权和控制，以限制不同用户的访问权限，防止非法用户的入侵；

提供对变量的配置和变量值进行的任何修改进行审查和记录日志的功能；

可以定义用户、用户组，以及分配用户权限；支持基于角色的用户权限管理，可以对每个用户指定具体的操作权限，确保其只能进行权限范围内的操作。

高可用性、高容错性（健壮性）和高可靠性，支持双机冗余配置

双机冗余配置，可以保证极高的可用性；

系统状态和性能监视能够及时地检测出异常和错误，防止错误进一步扩散，并正确报告错误信息，从而大大提高了系统的整体可靠性；

当网络或通讯出现故障时，系统具有自动恢复历史数据的能力，并且能够保证不丢失数据；支持数据缓存功能，能够在网络中断或者其它无法进行正常数据发送的情况下，将过程数据暂存于本地，待恢复正常后将数据送入数据库，数据缓存区的大小可按需配置；

高容错性的灾难恢复机制，数据库系统在任何情况下（包括系统崩溃、突然掉电、程序异常退出等）都能保证数据的完整性和一致性（即使是在保存数据库文件的磁盘出现无法恢复的硬件故障时，也可以通过还原备份数据库文件来做到这一点）。

良好的集成能力、伸缩性和可扩展性

通过标准的数据访问接口可与MES、ERP、Office和其他关系型数据库系统集成，实现数据的双向交换和共享；既可以将这些系统中的数据保存到历史库中，也可以在这些系统中访问到历史库中的历史数据和系统配置数据；

系统具有良好的伸缩性，既可以满足只有几百个点的小型应用，也可以满足使用几万个点的中大型系统用户的应用需求；

软件组成部分能逐步升级或替换，易于扩充功能；

支持多种不同的通讯协议，如TCP/IP、共享内存等；

支持对称多处理器系统（SMP）。

分布式客户机/服务器体系结构，可以跨越所有支持TCP/IP的网络

提供良好的网络连通能力和分布式功能，支持多客户端－多服务器体系，允许在一个应用中存在多个实时数据库系统，允许一个客户端同时访问多个数据库服务器；

支持在服务器之间交换和共享数据；

支持多数据服务器的对等体系结构和层次体系结构；

客户端的应用程序接口从局域网或广域网的任何一处访问系统数据时都是透明的，这些程序可以驻留在终端用户的PC或其他工作站上；

支持多客户端并发存储和访问实时、历史数据。

- （五）数据库应用软件

数据库应用软件：采用计算分析软件KingCaculation，展示软件KingGraphic。

（1）计算分析软件

实现用户自由输入任意简单或复杂的公式，通过拖拽操作、选择的方式，完成企业统计信息的计算与分析。数据计算平台应满足以下功能要求：

- 具备分布式客户机/服务器体系结构

数据计算平台应提供良好的网络连通能力和分布式功能，支持远程多客户端远程登陆操作；客户端的应用程序接口从局域网的任何一处访问计算服务时应该是透明的，这些程序可以驻留在终端用户的PC或其他工作站上。

- 支持多重数据源

用于与数据库进行通信，包括工业库数据源和关系表数据源两种，一个计算服务应可以链接多个不同的工业库和关系数据库。

- 支持基于周期的计算调度

提取某时间段内所有准备用来计算的数据。根据开始时间和结束时间不同的设置，可以分为实时计算和历史计算。开始和结束时间设置为0可以实现秒级实时计算，结束时间单位选择分、时、天属于历史计算。

- 支持基于时间和事件的计算触发

在计算调度提取出来的数据中进行过滤分段。提供周期触发和事件触发两种方式。

周期单位可以为秒、分、时、天、周、月、年。

事件触发为当某变量满足某条件时就触发计算。

- 支持多种计算方法

应提供完全组态式的计算分析定义方式，为用户提供大量通用的计算方法，可以实现时间段内累计量、最大值、最小值、平均值、标准方差值、运行时间、故障次数等统计计算。可以利用if – else语句实现条件判断运算。用户可以使用脚本或者函数库自定义计算方法，在计算模板里面用户可以调用所有计算方法实现各种复杂计算。

- 支持分布式计算方式

在计算配置系统，用户应可以创建多个计算引擎，将计算引擎部署到不同的计算机上，每个线程里面可以对多个计算对象进行计算。

- 提供在线的配置管理方式

应可以修改某个线程里面的计算对象参数，对单个计算进行启停操作，不会影响线程里面其他的计算对象。

- 提供重计算功能

通过对对象属性的开始时间和结束时间的重新设置，应可以实现设定时间段内该计算对象的重计算。

- 数据展示软件

能从多种实时历史数据库和关系数据库中获取数据，既能及时监控当前整个所有泵站的运行情况，也可全面回顾过去的历史运行情况。展示平台的图形组态工具能快速方便地绘制各种仿真工艺流程图、人机交互界面。

数据展示平台功能描述：

- 数据库接口

包括实时数据库、关系数据库、ODBC、OLEDB数据源的数据。

- 图形组件和交互控件

展示平台提供多种直观、生动的数据展现形式：图形、动画、曲线、数据表格、报表、图表、工艺设备精灵图元、交互操作控件等。

- 趋势曲线

可集中显示一批变量在某一时刻的实时、历史数据，也可查询一批变量在多时间段的历史数据，满足个性化查询实时、历史数据的要求。

- 支持设备模型技术

可以按照设备属性匹配的方式对工业库变量数据进行查询，可通过选择机组号、类型、属性关键字等组合、复合条件进行查询，筛选出的设备及工艺参数组合还可按时间条件生成相应的趋势图、汇总图、饼图、直方图等。

- 安全权限体系

展示平台能对不同用户分配操作不同图形对象和访问不同变量数据的权限，而且分配方式非常简单，但是可以完成企业复杂的安全权限需求。

- 生产过程历史回放功能

历史回放是指展示平台基于实时历史数据库和过程图形仿真技术基础上，实现逼真的泵站工况回溯功能，历史回放以更加直观的图形重现泵站工况，提高了用户分析处理能力和反应速度。用户可调用任何时间段内的画面回放，可以多画面同时回放，可以设置回放速度，还可任意拖动回放进度。

- （六）应用软件

（1）本计算机监控系统应提供完成本文件所述的所有功能要求的应用软件。

（2）应用软件应采用目前最流行的控制系统高级语言编制。

（3）应用软件必须按结构式模块化设计，层次应分明，每个功能软件模块或任务模块应具有一定的完整性和独立性，相互用接口联系起来。对每一模块进行修改后，不应对其它模块造成任何影响。

（4）任务、功能应明确，有确定的执行周期和优先级，能在一个多任务的实时操作系统管理下运行。

（5）应用软件应严格按系统功能和特性要求精心设计，应包括防错、纠错软件，以软件手段弥补硬件之不足。

（6）应用软件环境的设计应使用户能安全、方便地实现应用软件的补充、修改或移植。

- （七）系统通信软件

（1）卖方提供的系统通信软件应包括本系统内的通信软件、本系统与湖北省南调局调度的通信软件及本系统与湖北省南调局内网的通信软件，并与业主和相应系统的承包人进行协调和配合，确保通信成功。

（2）系统通信软件至少应满足下列基本要求：

1) 本系统通信软件应采用开放式网络协议，支持TCP/IP；

2) 在通信协议规定的数据块传送结构中，报文类型定义可按报警点数据、事件顺序记录点数据、状态点数据、模拟点数据、脉冲累加点数据、控制及校核数据等划分；

3) 本系统的时钟信号应能按卫星传送的同步时钟命令校准，并能周期性地传送和校正系统内各级时钟；

4) 通信软件应能监视通信通道故障，并进行故障切除（停止通信）和报警；

5) 局域网通信交换数据量及其频度应满足系统功能要求和特性要求。

- （八）SCADA监控软件

本软件采用KingSCADA3.11监控软件。

监控组态软件运行于工程师站、操作员站及实时数据服务器上，必须提供一套符合本规范所有需求的软件系统。

监控组态软件本身及相关文档均为中文版本。应该具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能覆盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。系统应支持在各种语言版本的操作系统上运行，可在画面中同时使用汉字及其他多国文字和符号，具备全中文的开发和运行环境。工程师／操作员站监控、SCADA必须的软件均基于Windows系列操作系统，且必须提供Windows下的在线帮助功能。

计算机系统里面不能有除监控组态软件外其它娱乐、办公的软件。

使用监控组态软件开发出的工程应具备项目文件备份功能，并且应支持工程文件口令保护。工程师站应可对整个系统设置安全管理。支持使用用户，权限，优先级，安全区的方式为用户提供安全验证。

1）IO采集要求

- 数据采集方面，必须同时支持与多个厂家多种型号PLC的通讯，具有很强的兼容性，以方便项目硬件设备选型和以后硬件系统升级改造。

- 应支持同时采集各种PLC、仪表、变频器、板卡、RTU等设备的数据；应支持电话拨号、电台、GPRS、VPN等远程多种通讯方式。

- 在数据的采集技术上，应具备相位采集功能。

- 必须支持在线监视和故障诊断。当某个数据点或者站点发生数据传输故障时，能够产生报警，通知相应人员进行处理。

- 应支持多种冗余方式。必须支持双链路冗余、双设备冗余、双机热备，应具备设置专用的冗余探测通道功能，冗余切换时间应小于1秒。

2）开发环境要求

- 大画面和无极缩放

- 开发系统应支持大画面的设计，支持大画面应达到30000×30000分辨率。

- 开发系统应支持在开发环境中进行画面的无极缩放，能够无限的放大或缩小可视空间并且缩放比例不失真。

- 画图工具和精灵图库

- 软件应提供方便的画图工具和丰富的动画连接。

- 软件应具有专门针对行业的精灵图库(如闸门，水泵，管道等), 精灵图必须内嵌动画链接和逻辑控制，为工程开发提供强大的资源。

- 软件应支持用户对现有精灵图进行编辑、修改、保存，并且应支持用户自己开发精灵图。

- 控件

监控组态软件需提供丰富的控件，如按钮、列表框、组合框、复选框、单选按钮、编辑框、超级文本、树型控件、日历控件、日期控件、相对时间控件等，每种控件都应具有各自的属性、方法和事件脚本。

- 工程管理

- 开发环境应该采用项目树，使程序生成灵活，程序组织清晰明了。

- 应支持多个工程同时进行开发SCADA，开发过程中可以在工程之间任意切换，工程应支持导入\导出功能。应支持多工程之间资源共享（如画面拷贝、变量拷贝等）。

- 根据应用场景不同，工程应能够直接进行多语言切换。

- 开发环境生成的工程，应该支持口令保护。应具有项目文件备份功能。

- 数据模型和图形模型

- 开发环境中应使用数据模型和图形模型的概念。

- 通过数据数据模型实现快速创建变量和逻辑计算处理。

- 通过图形模型实现快速SCADA已经制作好的带有动画和逻辑脚本的图形对象。

- 修改模型的属性应具备属性传播到实例化对象中的功能。

- 脚本语言和变量

- 软件应支持全中文的脚本开发语言。

- 开发环境应支持类C语言基础语言作为内置编程语言，支持对象的脚本提示帮助功能，能够将对象的属性和方法列举出来方便选择。脚本环境应能够便利的进行注释、缩进以及提供语法提亮功能。

- 系统应具有系统事件和自定义事件，为用户提供方便的开发平台。

- 开发环境应具有算术运算和逻辑运算函数。

- 开发环境应支持变量的快速搜索，并且为方便用户二次开发，SCADA软件必须支持全中文变量名和函数名及结构变量和引用变量。应支持变量的批量生成、修改、合并、导入、导出等功能。

- 查找定位

- 应支持对变量、文本、资源等使用情况进行查找并快速定义到其使用位置。

- 应支持根据工程编译过程中出现的错误信息直接定位到故障所在位置。

3）运行环境要求

- 大画面和无极缩放

- 运行系统应支持大画面的设计，支持大画面应达到30000×30000分辨率。

- 运行系统应支持画面无极缩放，能够无限的扩大或缩小可视空间并且缩放比例不失真。

- 画面应该支持GDI+，支持真彩色显示各种图形对象，支持过滤色和透明色。

- 画面全集成

应支持全集成的画面展示，设备的视频信息、实时数据、历史数据和报警数据可以在同一画面上进行显示。并且通过查找某一信息，即可得到与该信息相关联的其他信息。

- 图形模型

系统中相同设备的画面可以显示实时信息、历史信息，报警信息，这个画面应可以形成图形模型，当在系统上浏览其他与这个设备相类似的设备时，该图形模型可以自动对应到这个设备，从而方便系统的维护和升级。

- 冗余功能

- 应支持双机冗余功能。当发生故障时应能快速在冗余机之间进行无扰切换，切换时间应小于1秒。

- 冗余机之间应具备专用的冗余探测通道（如专用的网卡或者串口等）。

- 趋势曲线

- 趋势曲线应支持实时曲线和历史曲线的在线切换。

- 趋势曲线应可以任意自由放大或缩小时间轴（如跨度可大于一年，也可是1秒）。

- 趋势曲线时间单位应支持毫秒精度。

- 趋势曲线应支持多纵轴多曲线展示，能为不同的曲线设置不同的纵轴，最多应可容纳64条曲线。

- 应支持多曲线同一时间的对比分析；支持单条、多条曲线的不同时间段的对比分析。

- 趋势曲线的游标应具有备注功能，能够根据不同的时间区间显示不同的注释内容。

- 趋势曲线应能够具有良好的客制化功能，能够定制不同外观的趋势曲线，应支持曲线显示设置。

- 报警功能

- 应具有强大的报警系统，能够对实时、历史的报警和事件进行显示、存储、查询等操作，并能够及时通知操作人员，以进行故障监控和决策制定。

- 报警显示窗口应支持多种模式，包括实时报警窗口、历史报警窗口和查询窗口。

- 实时报警窗口显示最新的报警信息，报警信息消失条件应可设置。

- 历史报警窗口显示历史报警事件，包括以往的历史报警信息、报警确认信息和恢复信息，报警事件的来源是报警缓存区。

- 查询窗口能够查询报警库中的报警事件，报警事件来源是报警库。应支持多种报警查询条件，对报警信息的查询，可以按报警时间查询、报警类型查询、按记录类型查询等等。应支持完全基于SQL的标准化查询语句。

- 报表功能

- 应具有独立的报表，能够实现为工程设计复杂的工程报表。

- 应能自动生成各类日、月、年报表。

- 操作人员应可以在远程浏览查看全部的报表数据。

- 历史数据记录

- 应具有的性能稳定的历史数据库，而不是依赖于关系数据库存储历史数据。

- 应能够对数据进行压缩存储以节省磁盘空间，应能够避免因为系统异常而丢失数据的可能。

- 为保证数据的完整性，网络间历史数据的传输应采用数据流的形式。

- 分布式系统架构

应完全基于C\S模式，应支持分布式的历史数据库和分布式报警系统，使各个功能可以分配在网络上不同的节点上。

- 开放性接口

应支持ActiveX控件，支持OPC、DDE，应提供丰富的API接口，支持自动化接口、.NET接口、OLE接口，支持访问历史数据和报警、事件，支持访问权限。

（1）监控系统配置的人机接口软件应包括操作员、系统程序员与监控系统相互作用以及用来执行所有要求功能的显示、记录/报表等所必需的全部支持软件。

（2）人机接口软件的设计应满足系统所有功能要求和操作要求。人机接口软件应有交互式图象编译程序、交互式数据库编译程序、交互式报表编译程序、键盘或命令解释程序等支持。

（3）人机接口软件应允许操作员在不详尽了解系统知识的情况下，能增加或修改操作员命令、显示形式和记录形式。

（4）人机接口软件应能使用户能按使用手册增加或修改显示画面、报表和系统配置。

- （九）诊断软件

（1）为了提高系统的可利用率和可维修性，计算机监控系统应配置完备的诊断软件，至少应包括周期性在线诊断软件、请求在线诊断软件、离线诊断软件和工具等。

（2）周期性在线诊断软件的基本要求：

1) 能对主控级计算机及外围设备提供周期性的在线诊断；

2) 能对现地单元控制器及接口设备提供周期性的在线诊断；

3) 能对通信网络及接口设备提供周期性的在线诊断；

4) 在线诊断发现的故障信息应有报警显示和记录。

（3）请求在线诊断软件：在系统在线运行及人机对话情况下，对系统中某一外围设备应能使用请求在线诊断软件进行测试检查。

（4）离线诊断软件和工具：监控系统应提供离线诊断软件和工具，对系统中的计算机设备或组件进行查找故障的诊断。

- 16.5.3.1.5 泵站计算机监控系统性能要求

- 1、实时性

（1）计算机监控系统设备的实时性反映在系统的各种响应时间上，包括微处理机处理、存储器存储、数据采集及处理、通道传输、软件等的速度或效率，同时还应考虑故障时重载对响应时间影响。

（2）单元级LCU响应能力

单元级LCU响应能力应该满足对于生产过程的数据采集时间或控制命令执行时间的要求。

1) 状态和报警点采集周期：≤1s；

2) 模拟量采集周期：电量≤1s，非电量≤10s；

3) 事件顺序记录点（SOE）分辨率：≤3ms；

4) LCU接受控制命令到开始执行的时间应小于1s；

5) 供事件顺序记录使用的时钟同步精度应高于所要求的事件的分辨率。

（3）主控级的响应能力

主控级的响应能力应该满足系统数据采集、人机接口、控制功能和系统通信的时间要求。

1) 主控级数据采集时间包括单元级LCU数据采集时间和相应数据再采入主控级数据库的时间，后者应不超过1s。

2) 人机接口响应时间

 调用新画面的时间：全图形显示不大于2s；

 在已显示的画面上实时数据刷新时间从数据库刷新后算起不大于2s；

 操作员发出执行命令到控制单元回答显示的时间不超过2s；

 报警或事件产生到画面字符显示和发出音响的时间不超过2s。

3) 主控级控制功能的响应时间

 主控级自动控制命令执行的响应时间即从控制命令发出到单元级控制点执行该控制命令的时间不得超过1.5s。

4) 主控级对调度系统数据采集和控制的响应时间应满足调度系统的要求。

 所有传送信息的变化响应时间≤2s；

5) 双机（工作站）切换时间：双机热备用，切换时保证无扰动、实时数据不丢失、实时任务不中断。

- 2、可靠性

（1）系统中任何设备的任何故障均不应影响其它设备的正常运行，同时也不能造成所有被控设备的任何误动或关键性故障。

（2）主控级的各工作站或计算机（含磁盘）的MTBF（故障平均间隔时间）应大于10000h。

（3）单元级LCU的MTBF应大于16000h。

（4）对于设备运行中MTBF的考核值可以考虑以设备正式投运后的两年时间

为计算期限，其中包括正常停机时间。如果故障的处理时间超过规定的维修时间，则计算期限应相应延长。应采用制造厂提供的合格的备件来更换故障组件。

- 3、可维修性

（1）可维修性参数平均修复时间（MTTR）应由制造单位提供，当不包括管理辅助时间和运送时间，一般应考虑在0.5小时的范围内。

（2）制造单位应至少采取下列措施提高可维修性：

1) 设备应具有自诊断和故障寻找程序，应按照现场可更换部件水平来确定故障位置；

2) 应有便于试验和隔离故障的断开点；

3) 应配置合适的专用安装拆卸工具；

4) 互换件或不可互换件应有措施保证识别；

5) 预防性维修不应引起磨损性故障；

6) 应提高硬件的代换能力。

- 4、可用性（率）

（1）计算机监控系统在最终验收时的可用率不得低于99.9%。

（2）考核系统可用性（率）的计算表达式为：

A＝［可使用时间÷（可使用时间＋维修停机时间）］×100％

式中：所有时间的单位均为小时（h）；

A——可用性（率）；

可使用时间＝考核（试验）时间－维修停机时间

（3）考核（试验）时间（h）：本系统设备在“现场交接证书”签发后即开始进入可用性试验的考核时间，考核时间取8760h。

（4）关于维修停机时间（h）的定义：

1) 维修停机时间应包括故障维护时间、影响设备使用的预防性维修时间和扩充停机时间；

2) 故障维修时间仅计算检查故障和处理故障设备使其恢复正常运行的时间，它不包括通知和安排维修人员时间，它不包括等待备件和维修工具的时间。但对于重复性故障，其故障维修时间应取故障发生到处理结束的全部连续时间；

3) 维修停机时间中所含现地控制单元的故障维修时间应按所有现地控制单元故障维修时间总和除以现地控制单元总个数的商进行计算；

4) 可不计入故障维修时间的设备故障有：非关键性故障（不影响监控系

统运行或不需要停机维修的故障）、冗余部件中不影响功能的故障；

5) 维修停机时间应按规定的考核时间范围进行统计。

- 5、系统安全性

（1）对操作安全性的基本要求：

1) 对系统每一功能提供校核，发现有误时应及时报警并撤消命令；

2) 当操作有误时，应能自动和手动地被禁止，并报警；

3) 对任何自动或手动操作应作存储记录和进行提示指导；

4) 在人机通信中应设置操作员控制权口令，至少不低于5级；

5) 应按控制层次实现操作闭锁，其优先权顺序为：现地单元控制级最高，中控室第二，远方控制第三；

6) 应能设置各操作员工作站的权限。

（2）对通信安全性的基本要求：

1) 系统设计应保证信息传送中的错误不会导致系统关键性故障（使外部设备误动作，或造成系统主要功能的故障或系统作业的故障等）；

2) 本系统与调度系统的远程通信的信息量出错控制应与通信规约一致；

3) 泵站中控室级与现地单元控制级装置的通信包括控制信息时，应对响应有效信息或没有响应有效信息有明确肯定的指示。当通信失败时，应考虑2～5次重复通信并发出报警信号。当个别通道超过重发极限时，应发出适宜的报警；

4) 为证实通道正常，应提供适当的通道检查手段和设备。

（3）对硬件、软件和固件设计安全的基本要求：

1) 应有电源故障保护和自动重新启动；

2) 应能预置初始状态和重新预置；

3) 应具有自检查能力，检出故障时能自动报警；

4) 设备故障应能自动切除或切换并能自动报警；

5) 系统中任何单个元件的故障不应造成设备误动；

6) 系统中任何硬件和软件的故障都不应危及电力系统的安全运行和人身的安全；

7) CPU的负载率应留有适当的裕度，在正常情况下，CPU负载率不应超过40％；在重载情况下，CPU最大负载率不应超过60％；

8) 磁盘的使用时间应尽可能低，正常情况下，在任意一个5min周期内，其平均使用率应低于50％。

9) 系统设计或系统性能应考虑到重载和紧急临界情况。

- 6、可扩性

（1）可扩性是系统增加新设备或新功能的能力。为了确定和实现系统的扩充，制造单位应给出系统可扩性的限制。其主要限制包括如下：

1) 主控级或单元控制级装置的点容量或存储器容量的极限；

2) 使用有关例行程序、地址标志或缓冲器的极限；

3) 数据速率极限；

4) 增添部件时，接口修改或部件重新定位等设计和运行的极限。

（2）系统可扩性至少应满足下列基本要求：

1) 对各单元控制级LCU，每种类型的I/O点应留有不少于使用点的15％的备用点，并配线到端子上；

2) 主控级工作站的硬盘容量应有40%以上的余度；

3) 应留有扩充现地控制装置、中控室级工作站、外围设备或系统通信的接口等设备的余地；

4) 通道容量应留有足够余度，通道占用率应小于50％。

- 7、可变性

（1）对系统主控级和单元控制级装置中点设备的参数或结构配置应容易实现改变。

（2）对点的可变性要求：

1) 应可实时由运行人员确定点的说明或改变此说明；

2) 应可实时改变模拟点工程单位标度；

3) 应可实时改变模拟点限值；

4) 应可实时改变模拟点限制值死区；

5) 应可实时改变输出点的时间；

6) 应可实时改变控制点的参数。

（3）对已有的单元控制级各LCU（或终端）在再构造时，应能满足在下述各项变化：

1) 应可实时在主控级数据库中为已有的单元控制级各LCU增加初始未提供或未定义的点；

2) 应可实时在主控级数据库中为已有的单元控制级各LCU重新安排各I/O点的分类；

3) 应可实时对单元控制级各LCU（或终端）的通信接口地址、点设备地

址等进行再分配并作相应的软件改变。

- 16.5.3.1.6试验和验收

- 1、工厂验收试验

（1）工厂验收试验包括本合同中所有单个设备的型式试验和性能试验、子系统功能试验和性能试验以及整个系统的功能试验和性能试验。

（2）单个设备的型式试验和性能试验由卖方负责完成并向买方提供试验条件和结果的全部资料。子系统和全系统的功能试验和性能试验均须有买方代表在场见证，卖方应在投标书中逐项列出买方见证代表赴卖方工厂所在地的来回飞机票、食宿及交通费用及其它费用。

（3）子系统的功能和性能试验：该项试验主要是考核软件模块及子系统的功能和性能指标，至少应包括下列试验，但不限于此：

 对计算机子系统的起动、重新起动、系统初始化、各种故障及故障恢复（包括外部电源突然中断、恢复、正负极性颠倒等）、计算机内部通信和外部设备的投切等试验。

 对数据采集、事件顺序记录和控制子系统的硬件和软件的试验。包括电源、过程接口、监视控制、数据通信控制等的试验。

 对人机接口子系统、各画面选择、各种响应时间、数据更新时间、报警等试验。

 对各子系统的自诊断、保护系统、设备冗余等的试验，以及各种可能出现的错误及设备处理的试验。

（4）全系统的功能和性能试验：在各子系统各项试验顺利通过后，应连续进行72小时的全系统试验。在全系统试验期间各测试项目进行至一半时均应进行外设、冗余的工作站或计算机、冗余的通信控制器和通信线路的切换试验，并应得到买方的见证。如试验中出现故障、错误或不成功，卖方应修改或更换模件，在修改或更换模件和排除故障后，此项试验应重新开始。卖方应对故障记录进行解释，并提交检查报告，报告内容应包括故障发生的时间、原因和采取的措施等。买方根据全系统试验的结果，有权决定是否接受该试验结果和是否准许设备出厂。全系统的功能和性能试验至少应包括下列项目，但不限于此：

 各接口设备的性能试验，包括对电源、各接点设备、人机通信接口和通道等技术参数及功能的测试。

 系统主要功能的试验，包括对数据采集、事件顺序记录、闭环控制、系统自诊断、保护系统、应用软件等的功能测试。

 系统安全性、实时性、可靠性、可用性、冗余性等的试验。

（5）电磁兼容性试验：卖方应严格按照国际标准对所提供的计算机监控系统进行电磁兼容性试验，并确保全系统达到这些国际标准的要求。电磁兼容试验的国际标准应包括IEC60255-22-2（抗静电干扰标准）、IEC60255-22-3（抗电磁场干扰标准）、IEC60255-22-4（抗快速瞬电干扰标准）和IEC60255-4（抗浪涌干扰标准）等。

- 2、现场试验和验收

（1）现场试验和验收应包括：与每一台水泵电动机组投运同步进行的现场初步试验、全部水泵电动机组投运后的现场交接试验以及保证期后的现场最终验收。

（2）现场初步试验：泵站主控级的全部设备、每台机组LCU和公用设备LCU等各部分安装完毕投运时，卖方应在买方的见证下完成监控系统各设备的所有现场初步试验。

（3）现场初步试验和现场交接试验应在显示器动态显示系统和打印机等人机接口的配合和对电动机、断路器、开关等主要机电设备的闭环控制下进行，试验应包括不同工况、不同运行方式下的各种功能、性能试验及全系统试验。

- 3、试验及检验项目

工厂和现场的试验及检验项目至少应包括以下项目，但不限于此：

（1）硬件设备的试验和检验项目

 各种试验和检验文件的检查；

 各种质量保证措施及检验报告的检查；

 各种试验和检验记录及缺陷处理记录的检查；

 设备工艺质量的检查；

 设备配置的检查；

 一般电气性能的试验（包括环境试验）；

 定义的功能和性能的试验；

 电磁兼容试验。

（2）软件功能的试验和检验项目

 各种试验和检验文件的检查；

 各种设计文件、操作手册维护手册等的检查；

 各种预验收记录和缺陷处理记录的检查；

 数据库软件的测试；

 数据采集软件的测试；

 人机接口软件的测试；

 应用软件的测试；

 通信软件的测试；

 诊断软件的测试；

 系统性能的测试；

 系统维护的测试。

- 16.5.3.2视频监视系统

- 16.5.3.2.1 工作内容

本节技术条款规定了本站图像监视系统设计、选型、系统集成、试验、安装、调试和投运以及与其他系统接口等方面的具体要求。承包人应在满足本条款技术要求的前提下完成全部工作。

- 16.5.3.2.2 系统组成

视频系统采用全数字式结构，所有摄像机均为网络摄像机，无需前端视频转换设备，摄像头直接接入交换机。

视频网络为树形网络结构。由于受网络传输距离限制（一般为100m），对于一些比较远的摄像机（比如水泵层、防洪闸处摄像机），需要通过光纤将摄像机与中心交换机相连。视频系统结构详见招标图纸《白蕉－招标－电气－东南卡－05》。

- 16.5.3.2.3 监视点配置

监控前端全部采用网络摄像机，本项目采用高清网络球机或枪机（200~500万像素）。在泵房电机层、出水口等处根据情况选择不同的摄像机。监视点配置详见表16.5-6。

立柱、支架形式及配件根据现场情况进行调整，户外摄像机安装应有避雷及接地措施。，接地装置电阻应小于4欧。

表16.5-6               摄像机布置位置和数量

| 序号 | 安装位置或 观察对象 | 摄像机类型 | 防护 类型 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控室 | 高清高速智能球机 | 室内 | 1 |  |
| 2 | 配电室 | 高清高速智能球机 | 室内 | 1 |  |
| 3 | 主泵房大门 | 高清高速智能球机 | 室外 | 1 |  |
| 4 | 管理房大门 | 高清高速智能球机 | 室内 | 1 |  |
| 5 | 出口防洪闸 | 日夜型枪型数字摄像机 | 室外 | 1 |  |
| 6 | 泵房水泵层 | 高清高速智能球机 | 室内 | 2 |  |
| 7 | 拦污栅、站区道路、站区大门 | 日夜型枪型数字摄像机 | 室外 | 7 |  |
| 8 | 进水渠 | 日夜型枪型数字摄像机 | 室外 | 2 |  |
| 9 | 出水渠 | 日夜型枪型数字摄像机 | 室外 | 1 |  |

- 16.5.3.2.4 系统功能

（1）系统整体技术要求

1）视频管理平台为监控系统和用户提供GIS地图、实时监控、视频追踪、录像回放、大屏管控、告警管理、交通管控、数据分析、干线管理、运维管理等功能。

2）视频管理平台软件具有自主知识产权，提供视频管理相关软件著作权登记证书。

3）平台支持≥6级域级连组网，支持集群设备扩容。

4）平台能够智能检测网络状态，自适应网络，自动进行降帧降码率存储及恢复。

5）网络适应性要求：考虑到承载网带宽资源，系统须支持网络抗丢包功能，在UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包能力。

6）考虑到系统为高清视频且码流较大，为满足手动抓拍低延时、高可靠的需求，要求系统提供存储流和实时流相分离的双码流技术，其中实时流须采用组播的方式传输，避免流媒体服务器处理时引起的图像延迟，保障图像传输的可靠性。

7）当服务器发生故障时，不影响正在监视图像的实时存储；正在监视的实时图像不应有任何中断、不影响实况播放；故障设备修复、替换后，系统能在不中断情况下恢复正常。

8）支持对第三方安防子系统接入，支持告警设备、门禁系统、对讲系统接入和联动。

9）支持存储设备单元的故障备份功能，当存储设备宕机后，该存储设备对应的摄像机能自动切换到备用存储设备。

10）平台服务器支持双机热备或N+1备份，当一套服务器宕机后，能自动切换到备机，整体业务不受影响。

11）管理平台符合GB/T 28181-2011安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告。

（2）基础视频业务功能要求

1）支持电子地图功能，支持在电子地图上通过点击实现实时播放、录像回放及查看摄像机信息。

2）支持分组轮巡显示，对多台摄像机分组，分组之间定时自动轮巡显示。

3）支持客户端9:16的竖屏走廊模式显示，提高狭长区域的有效监控范围。

4）支持即时回放功能，出现紧急情况时，能从当前时间后退查看录像，且录像检索可精确到秒级。

5）支持全景拼接功能，支持多路高清摄像机的实况图像拼接为一幅视频图像，实现全景监控。

6）支持在地图上显示摄像机的影像覆盖角度，球型摄像机转动时，可实时显示球机的转动覆盖角度。

7）支持用户客户端之间文字信息、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输通信。

8）支持录像切片，可将录像文件切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段。

9）支持完备的报警联动功能，在发生报警时，能自动联动实况、上墙、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等。

10）支持视频巡更功能，通过配置一组摄像机，能够让用户进行手动或者自动巡更，用户发现问题时能够及时生成报警日志，后续能够根据日志查询当时的录像，并且能够定时提醒用户开始巡更，能够查询巡更统计信息。

11）支持用户登录限制功能，限制MAC地址、IP地址段的用户登录管理。

- 16.5.3.2.5 设备性能参数

（1）300像素红外网络高清球机

主要特性：

支持最大2048×1536@30fps高清画面输出

支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR

支持30倍光学变倍，16倍数字变倍

采用高效红外阵列，低功耗，照射距离不低于150m

支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能

支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能

支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°

支持300个预置位，8条巡航扫描

支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

支持定时抓图与事件抓图功能

支持 PoE供电

支持区域曝光与区域聚焦功能

支持中心镜像功能

支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

支持1路音频输入和1路音频输出

内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级

主要参数请见下表：

表16.5-7         300像素红外网络高清球机主要参数表

| 机芯 | 图像传感器; 1/2.8"Progressive Scan CMOS. 最低照度; 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR. 白平衡; 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡. 增益控制; 自动 / 手动. 3D降噪; 支持. 信噪比; 大于 52dB. 背光补偿; 支持. 宽动态; 支持. 电子快门; 1/1-1/30,000s. 日夜模式; 自动ICR 彩转黑. 数字变倍; 16倍. 隐私遮蔽; 最多8块区域. 聚焦模式; 自动 / 半自动 / 手动. 强光抑制; 支持. |
| --- | --- |
| 镜头 | 焦距; 4.5-135mm, 30倍光学. 变倍速度; 不高于3.5秒(光学, 广角-望远). 水平视角; 58.9-2.11度(广角-望远). 近摄距; 10-1500mm（广角-望远）. 光圈数; F1.6-F4.4. |
| Smart功能 | Smart跟踪; 手动跟踪、全景跟踪、区域入侵跟踪、越界跟踪；支持多场景巡航跟踪. Smart侦测; 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测. Smart录像; 断网续传、智能后检索. Smart图像增强; 透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR. Smart编码; 低码率、ROI、SVC. Smart报警; 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问. |
| 功能 | 水平范围; 360°连续旋转. 水平速度; 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设 水平预置点速度：240°/s. 垂直范围; -15°-90° （自动翻转）. 垂直速度; 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设 垂直预置点速度不低于：200°/s. 比例变倍; 支持. 预置点个数; 300个. 巡航扫描; 不少于8条, 每条可添加32个预置点. 花样扫描; 不少于4条, 每条路径记录时间大于10分钟. 断电记忆; 支持. 守望功能; 支持预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描. 方位角信息显示; 开 / 关. 预置点视频冻结; 支持. 定时任务; 支持预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出. 智能运动跟踪; 支持. |
| 红外功能 | 红外照射距离; 不低于150米. 红外控制; 红外灯亮度和角度根据场景智能调整. Smart IR; 支持. |
| 网络 | 最大图像尺寸; 1920×1080. 主码流分辨率及帧率; 50Hz: 25fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720). 子码流分辨率及帧率; 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240). 视频压缩; H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持 Baseline/Main/High Profile. 音频压缩; G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM. 网络协议; IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP, SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP ,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour. 同时预览视频数; 最多10 路. 用户权限; 最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户. 安全模式; 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤. |
| 系统集成 | 报警输入; 2路开关量输入（0-5vDC）. 报警输出; 1路，支持报警联动. 报警联动; 预置点/巡航扫描/花样扫描/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动. 高清串行数字视频输出; HD-SDI输出，BNC接口 50Hz:25fps（1920×1080） 60Hz:30fps（1920×1080）. 智能报警; 音频异常侦测,移动侦测,视频遮挡,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问. 音频输入输出; 1路音频输入，1路音频输出. 网络接口; 内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据，支持 PoE供电. RS485 控制接口; 采用半双工模式，支持自适应HIkVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议. 应用编程接口; 支持软件集成的开放式API，支持标准协议（ONVIF、PSIA、CGI）、支持第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议. |
| 一般规范 | 电源; DC24V 40W max（其中加热6Wmax，红外灯12W max）. 工作温度和湿度; -30℃-65℃（室外） 湿度小于90%. 防护等级; IP66（室外球） TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准. 安装方式; 多种安装方式可选根据应用环境进行选择. |

（2）300万日夜型枪型数字摄像机

主要特性：

·最高分辨率可达3M(2048×1536 @ 25 fps),可输出实时图像；

·支持ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率；

·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；
·采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米；
·支持smart IR功能，防止夜间红外过曝；
·ICR红外滤片式自动切换,能实现真正的日夜监控；
·支持日夜两套参数独立配置；
·支持PoE供电功能
·支持3D数字降噪,支持数字宽动态
·支持三码流,支持手机监控
·支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
·支持多种智能报警功能
·支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析
·支持各类视频平台接入
·支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书
·支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高

具体参数见下表：

表16.5-8        300万日夜型枪型数字摄像机主要参数表

| 摄像机 | 传感器类型; 1/2.3" Progressive Scan CMOS. 最小照度; 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR. 快门; 1秒至1/100,000秒. 镜头; 4mm,水平视场角60.5°；(6mm,8mm,12mm可选). 镜头接口类型; M12接口. 日夜转换模式; ICR红外滤片式. 宽动态范围; 数字宽动态. 背光补偿; 支持，可选择区域. 数字降噪; 3D 数字降噪. |
| --- | --- |
| 压缩标准 | 视频压缩标准; H.264 / MPEG4 / MJPEG. H.264 编码类型; BaseLine Profile / Main Profile / High Profile. 压缩输出码率; 32 Kbps~16Mbps. 音频压缩标准; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. 音频压缩码率; 64Kbps（G.711） / 16Kbps（G.722.1） / 16Kbps（G.726） / 32-128Kbps（MP2L2）. |
| 图像 | 主码流分辨率与帧率; 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720). 最大图像尺寸; 2048 × 1536. 图像设置; 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调. 背光补偿; 支持,可选择区域. 透雾; 支持. SDI输出制式; 全制式720p 50/60,1080i 50/60,1080p 25/30. 日夜转换方式; 自动,定时,报警触发. 感兴趣区域; ROI支持双码流分别设置4个固定区域或动态跟踪. |
| 智能功能 | 智能报警; 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错. |
| 网络功能 | 智能功能; 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突. 存储功能; 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储,NAS（NFS,SMB/CIFS均支持）. |
| 接口 | 音频接口; 1对3.5mm音频输入（Mic in/Line in）/输出外部接口，1个内置麦克风. 通讯接口; 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口. 报警输入; 1路. 报警输出; 1路. |
| 一般规范 | 工作温度和湿度; -30℃~60℃,湿度小于95%（无凝结）. 电源供应; DC12V±25% / PoE(802.3af). 功耗; ≤5W MAX (ICR切换瞬间 7W). 防护等级; IP67. 红外照射距离; 20~30m. |

（3）网络硬盘录像机

本系统供配置1套NVR设备，带2T硬盘8块，配25吋显示器。

功能特性：

集成存储、解码显示、智能分析等多种功能于一体的专业网络视频录像设备；

采用专业的嵌入式软硬件设计及冗余电源、全插拔模块化设计，能充分保障系统运行、维护的便捷可靠；

支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5，RAID6，RAID10，支持全局热备盘；

支持网络摄像机断网智能补录(ANR)和热备功能，提升数字通道存储的可靠性。

支持1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放；

支持768Mbps输入带宽，最大可接入128路高清网络视频；

支持接驳众多主流厂商的网络摄像机；

支持多个HDMI、VGA口同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像；

支持24个SATA接口，1个eSATA接口，可选配miniSAS高速扩展接口，充分满足高清存储所需硬盘空间；

支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；

支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率。

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、信息的实时获取、语音对讲和升级等功能；

支持USB 3.0接口，满足高速备份需求。

具体参数见下表：

表16.5-9             网络硬盘录像机主要参数表

| 视音频 输入 | 网络视频输入; 128路. 网络视频接入带宽; 768Mbps. 网络视频接入协议; HIkVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO. |
| --- | --- |
| 视音频 输出 | HDMI输出; 2路 HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K（2560x1440）/60Hz，4K（3840x2160）/60Hz，4K（3840x2160）/30Hz HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz. VGA输出; 2路 VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K（2560x1440）/60Hz VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz. 音频输出; 2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）. |
| 视音频编解码参数 | 录像分辨率; 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. 同步回放; 16路. |
| 录像管理 | 录像/抓图模式; 手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图. 回放模式; 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放. 备份模式; 常规备份、事件备份、图片备份. |
| 硬盘 驱动器 | 类型; 至少16个SATA接口，1个eSATA接口. 容量; 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘. |
| 阵列功能 | 阵列类型 支持Raid 0、Raid 1、Raid 5、Raid 6、Raid 10 |
| 外部接口 | 语音对讲输入; 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）. 网络接口; 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口. 串行接口; 1个，标准RS-485串行接口 1个，键盘（KB）485串口 1个，RS-232串行接口. USB接口; 2个USB2.0，1个USB3.0. 报警输入; 16路. 报警输出; 4路. |
| 网络管理 | 网络协议; UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析）. |
| 其他 | 电源; AC 220V，冗余电源. 功耗（不含硬盘）; ≤140W. 工作温度; -10℃--＋55℃. 工作湿度; 10％--90％. 机箱; 4U机箱. |

（4）视频服务器及软件

视频管理平台软件具有自主知识产权。

平台能够智能检测网络状态，自适应网络，自动进行降帧降码率存储及恢复。

网络适应性要求：考虑到承载网带宽资源，系统须支持网络抗丢包功能，在UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包能力。

考虑到系统为高清视频且码流较大，为满足手动抓拍低延时、高可靠的需求，要求系统提供存储流和实时流相分离的双码流技术，其中实时流须采用组播的方式传输，避免流媒体服务器处理时引起的图像延迟，保障图像传输的可靠性。

平台服务器支持双机热备或N+1备份，当一套服务器宕机后，能自动切换到备机，整体业务不受影响。

支持用户登录限制功能，限制MAC地址、IP地址段的用户登录管理。

支持即时回放功能，出现紧急情况时，能从当前时间后退查看录像，且录像检索可精确到秒级。

支持录像切片，可将录像文件切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段。

支持视频巡更功能，通过配置一组摄像机，能够让用户进行手动或者自动巡更，用户发现问题时能够及时生成报警日志，后续能够根据日志查询当时的录像，并且能够定时提醒用户开始巡更，能够查询巡更统计信息；。

单台支持≥256路摄像机或128台DVR/NVR接入，级联组网管理视频≥2500路。

为方便后期监控联网需求，必须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的国标GB/T28181-2011检测报告和型式检验报告。

（5）42吋监视屏

电视尺寸： 42英寸

电视比例：16∶9

电视分辨率：1920×1080

亮度：1000流明

数字电视格式： FullHD 1080p

对比度：10000∶1（动态）

（6） 控制工作站

控制工作站至少应满足如下最低配置要求：

机型：4U，机塔互换机箱，标准企业级工作站产品

处理器:配置≥1颗CPU，每颗CPU核心数≥6核，CPU主频≥3.1GHz

内存：配置≥8GB DDR3 UBF 内存，支持扩展≥8根内存插槽，最大256GB容量

硬盘：配置≥2块1T 3.5吋 6Gb SATA硬盘，支持RAID0,1,10，最大支持≥4个3.5寸/2.5寸热插拔硬盘，同时支持≥2个内置硬盘

功能：集成读卡器

网卡：配置≥板载2个千兆以太网接口

显卡：独立显卡，显存容量不小于1GB

显示器：配置22英寸液晶显示器

扩展插槽：最大支持≥3个PCIE插槽，其中支持≥2个PCIE x16插槽，支持≥1个PCIEx8插槽，同时支持≥3个PCI插槽

电源：配置≥1个600W电源，支持CRPS冗余电源

管理：支持IPMI2.0和KVM Over IP功能，独立BMC管理网口1

服务：3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件）

资质要求：提供IS09001认证，ISO14001认证，省级以上单位颁发的高新技术企业证书和技术中心认定证书，商用密码产品生产定点单位证书，商用密码产品销售许可证（以上证书提供复印件并加盖厂家投标专用章）

（7）雷达水位计

雷达水位计用于泵站拦污栅前和进、出水池水位监测。

天线类型平板式雷达天线

测量范围                             0.8-35米

测量精度                             ±3mm

测量时间                             20秒（SDI 12）或30秒（4-20Ma）

天线波束角度（宽波）                 12°

电气参数

供电范围                             12-24V DC

测量时耗电量＜140mW（＜12mA在12V时）

非测量状态耗电量＜1mW（＜0.05mA在12V时）

通讯接口                        4-20mA,SDI-12,RS-485,两线制（SDI-12协议）

操作温度－40-+60℃

存放温度－40-+85℃

相对湿度                           0-100%

外壳材质工程塑料ASA（UV-stabilized ABS）

天线屏蔽器材质夹板高集成聚四氟乙烯 TFM PTFE

托架材质不锈钢1.4301(V2A)

保护等级                           IP67（浸没深度最大1米；浸没时间最长48小时）

低能量设备电磁兼容性               ETSI EN 301 489-3

低压设备安全                       EN 60950-1

欧洲低能量无线电装置认证           ETSI EN 300 440

美国低能量无线电装置认证           FCC 47 CFR Part 15

加拿大低能量无线电装置认证         RSS 210 Issue 7

（8）其他设备

防雷设施和工程安装的所需的各类辅材由投标单位推荐产品，并单独报价，列入投标总报价中。

- 16.5.4 安装技术要求

- 16.5.4.1 主控级设备的安装

主控级设备包括各种计算机工作站、控制台及网络连接设备等应在监理和厂家技术人员到场的情况下开箱检验，并应按设计图纸或业主指定的位置和厂家的技术要求进行安装。

如果设备必须保存起来以后安装，则对所有包装保护层必须保持完好直到这些设备搬至永久位置安装为止。为避免这些计算机设备和精密仪器因撞击而遭到损伤，在搬运设备过程中应特别小心。搬运和安装过程中造成的设备损伤应由承包人负责赔偿。

承包人应负责完成将主控级计算机设备可靠连接到泵站接地系统。

- 16.5.4.2 控制盘柜的安装

现地级控制设备安装主要包括现地控制单元LCU盘柜的基础预埋和安装就位和盘内元器件安装、二次回路接线等，安装技术要求如下：

（1）盘柜的安装

检查盘柜内部设备及各构件间连接的牢固性和完整性；

固定盘柜的基础槽钢的安装应符合有关规范的要求；

端子箱安装应牢固、封闭良好，并应能防潮、防尘；

盘柜的接地应良好。装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接；

盘柜的漆层应完整、无损伤。固定电器的支架应进行防锈处理。

（2）盘柜内电器元件的安装

电器元件应质量良好，型号、规格符合设计要求，外观应完好，且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好；

各电器应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线的固定；

发热元件宜安装在散热良好的地方；

熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求；

切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够安全距离，切换时不应碰及相邻的压板；对于一端带电的切换压板，应使在压板断开情况下，活动端不带电；

信号回路的信号灯、光字牌、电铃、电笛、事故等应显示准确，工作可靠；

盘柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地；

带有照明的封闭式盘柜、箱应保证照明完好。

（3）端子排的安装

端子排应无损坏，固定牢固，绝缘良好；

端子应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350mm；

强弱端子宜分开布置，当有困难时，应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板；

正负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，宜以一个空端子隔开；

电流回路应经过试验端子，其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好；

潮湿环境宜采用防潮端子。

（4）二次回路接线

按图施工，正确接线；

导线与电器元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠；

盘柜内的导线不应有接头，盘柜内设备间不允许“T”接，导线芯线应无损伤；

电缆芯线和所配导线的端部均应表明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色；

配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好、无损伤；

二次回路接地应设专用螺栓；

盘柜内配线应采用绝缘铜芯导线，并具有阻燃特性，截面应与流过的电流相适应：一般交流电流回路不小于2.5mm2，交流电压回路不小于1.5mm2，信号回路不小于0.75mm2。靠近高温元件的导线应采用耐热阻燃绝缘导线。

- 16.5.4.3 信息系统安装

设备包括各种服务器、计算机、交换机、液晶屏、控制台及网络连接设备等应在监理和厂家技术人员到场的情况下开箱检验，并应按设计图纸或业主指定的位置和厂家的技术要求进行安装。

如果设备必须保存起来以后安装，则对所有包装保护层必须保持完好直到这些设备搬至永久位置安装为止。为避免这些计算机设备和精密仪器因撞击而遭到损伤，在搬运设备过程中应特别小心。搬运和安装过程中造成的设备损伤应由承包人负责赔偿。

- 16.5.4.4 摄像机的安装

摄像机安装前应将摄像机逐个通电进行检测和粗调；

检查摄像机防护套的雨刷动作；

检查摄像机在防护套内紧固情况；

检查摄像机座与支架的安装尺寸。

在搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。

摄像机如需要立杆上安装的，立杆基础要做好接地装置，接地阻值应达到规范要求。

在高压带电设备附近架设摄像机时，应当根据带电设备要求，确定安全距离。

摄像装置的安装应牢靠、稳固。

从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。

先对摄像机进行初步安装，经通电试看、细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图像质量，符合要求后方可固定。

## 16.6 直流系统

- 16.6.1 技术要求

(1)交流电源

1)交流输入电压持续波动范围为额定值的-20%~+20%，电网额定频率为50Hz±5。

2)直流电源成套产品为输入双路交流电源，双路电源互为备用，具备自动切换和手动切换的功能，并可任选一路作为主电源。

3)交流电源为三相四线制电源，无相序要求，缺相发报警信号。

(2)装置及元件

1)主要包括：密封铅酸电池、充电装置、绝缘监视装置、配电及保护器具、监视仪表及报警信号（灯）等。信号灯、指示灯采用国家定点企业新型节能灯。

2)熔断器

重要位置的熔断器用带辅助报警接点的熔断器，如：整流器直流输出端、电池组、控制保护馈线等处。

3)二次端子排采用阻燃端子，连接导线的端子采用铜质零件。

4)其他要求符合ZBK45017-90中第3.6条的要求。

(3)母线、导线和布线

1)二次接线保证牢固可靠。

2)其他要求符合ZBK45017-90中第3.7条。

(4)绝缘性能

绝缘性能应符合ZBK45017-90中第3.8条。

(5)充电设备

按DL/T5044中第5.1.1条的要求，充电设备采用高频开关模块，具有热备份，即包括备份模块在内的所有电源模块同时工作，当某一模块故障时，该模块自动退出工作而其他模块仍保证系统正常工作，可带电插拔，维护方便。

1)充电浮充电装置具有软启动特性，并在恒压输出时自动限流，在恒流输出时自动限压，且具有短路保护性能。

2)充电浮充电装置作充电装置方式运行时的技术性能：

①在充电状态运行时，按限流（稳流）-恒压方式自动完成对电池组的充电、补充充电或均衡充电。

②额定输出电流不小于蓄电池正常充电电流与直流母线持续负载电流之和的1.2倍。

③当交流电压在规定范围内变化及直流输出电压在调节范围内的任一值上，充电电流在额定值的10%--100%范围内变化时，其稳流精度小于±0.3%。

④直流输出电压调节范围满足电池的充电要求。

⑤最大纹波系数不大于0.3%。

3)稳压精度

在稳压状态下，交流电压在规范范围内变化，输出电流0—100%额定值范围内变化时，输出电压在额定值的80%--130%范围内任一点上保持稳定，其稳压精度不大于0.3%。

4)高频开关电源：

①主要技术参数：功率因素≥0.95，效率≥93%，冷却方式：自然冷却，负载调整率：±0.3%。

②所有转换点的参数通过触摸屏键盘输入修改。

③正常运行状态下，可根据电池自动实行均充和浮充自动转换。

④微机控制单元性能可靠，并能对所有设定的电流、电压、时间、电池等参数进行采集处理输出，并可在触摸屏屏幕上显示和修改，并发出相应信号，如发现任何故障，能自动报警。

⑤高频开关电源模块间相互通用，可带电插拔。

⑥输出电流最大不平衡小于±5%。

⑦设置温度补偿电路，根据环境温度变化，系统可自动修正浮充电压设定值，温度每升高10℃，浮充电压设定值降低3V，温度每降低10℃，浮充电压设定值升高3V，确保蓄电池不会因环境温度的变化而造成过充电或欠充电。

⑧内设置短路回收特性，即使模块处于长期短路状态也不致损坏。

5)交流电源中断处理：

①正常浮充电运行状态或充电状态时，电网停电，此时充电浮充电装置停止工作，蓄电池通过自动跟踪调压，不间断地向直流母线送电。

②交流电源恢复送电时，充电浮充电装置自动转入正常充电运行。

6)整流器模块具有过压、欠压、缺相、过流故障报警功能，其中之一动作时，可向远方传送信号。

7)可按电池制造厂规定的条件及充电方法完成电池组的初充电。

(6)馈电设备

1)控制母线调压装置

由多只大功率硅整流管串接成降压硅链，降压硅链单元串接在合闸动力母线和控制母线之间，由自动控制电路或手动控制旋钮改变其电压降，保证控制母线在正常电压范围内工作。

2)绝缘监测

用绝缘监测单元实现直流母线和各支路正负极对地绝缘状况的检测。并将检测结果能及时传送至上位机（预留接口）。

3)直流输出

a母线电压：直流系统额定电压为220V，控制母线额定电压为220V。

b直流馈线回路数为16A 16回，63A 8回 。

(7) 蓄电池组：

1) 设一组电池，容量为150AH。

2) 采用德国荷贝克(HOPPECKE)、美国海志或德国阳光等同档次阀控式铅酸免维护电池,通过ISO9001和ISO14001国际认证。

3) 电池立式组屏安装。

4) 蓄电池应采用低电阻镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。

5) 蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。

6) 蓄电池内部结构应针对极板膨胀伸长的问题进行针对性设计，以有效解决极板膨胀对极柱造成的应力，避免电池极柱出现泄漏。

7) 单只蓄电池电压为12V, 浮充电压13.4∽13.6V；均充电压14.1∽14.4V。

8) 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。

9) 蓄电池电压均衡性满足一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不超过100mV。

10) 投标人应提供蓄电池组内部连接线和接线板，连接线应采用柔性阻燃电缆。

11) 蓄电池采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。

12) 蓄电池设计寿命不少于12年

(8)监控系统

监控系统采用模块式结构，以微处理器为核心对充电设备、馈电设备、电池组、直流母线对地绝缘情况，实施全方位监视、测量、控制。

(9)直流电源设备的通信接口

1)直流电源设备具备RS-485/422通信接口，应满足微机监控厂家的通讯协议要求，实现和完成接口端子排的连接。实现规约转换，并向主站端提供运行的多种监察信号。

2)微机监控单元具有完善的遥控、遥测、遥信、遥调功能；遥控：直流输出均/浮充状态转换，切换控制器显示状态，对任一模块开/关操作；遥测：交流电压，母线电压，充电机总输出电压，停电经过时间，电池电压、充电浮充电电流；遥信：交流过压、欠压、过流、缺相，控制及合闸母线直流电压过高、过低、绝缘下降及接地，重要馈线熔断器或空气开关跳闸，整流器模块故障，电池电压异常及浮充电流异常；遥调：连续调节浮充电压、均充电压、输出总限流点，母线电压。

3)微机监控单元退出系统后，整流模块可脱离监控独立运行，不影响设备正常运行。

(10)干扰性能

1)抗高频干扰性能

试验按GB6162-85规定进行，干扰试验时，直流柜上指示灯正常，无告警信号，用示波器监视控制母线电压，波动不大于10%。

2)抗辐射电磁场干扰性能

直流电源成套装置正常工作，在27~100MHz频率范围内工作的步话机的电磁场影响下，直流电源柜上指示灯正常，无告警信号，用示波器监视控制母线电压，波动不大于10%。

(11)安全防护性能

1)电气绝缘

a绝缘电阻

柜内直流汇流排和电压母线，在断开其他连接支路时，对地绝缘电阻≥10MΩ。

b绝缘强度

交、直流对地，交流对直流能承受50Hz、有效值2000V的交流电压一分钟，无击穿或飞弧现象。

2)防雷

采用B、C、D级三级防雷系统。B级防雷器安装于系统交流输入前，C级安装于交流配电部分，D级安装在充电模块内部。

3)接地

防雷接地与安全接地共用，每个模块后部与机架连接处设有模块交流接地点，保证每个模块与机架同时可靠接地，工频接地电阻不大于5Ω。

4)噪声

最大噪声不大于55dB，浮充时不大于50 dB。

5)温升

产品部件的温升符合GB3859中第10条的规定。

6)承受机械振动、冲击的能力

产品承受机械振动和机械冲击的能力符合ZBK45017中第4、5条的规定。

- 16.6.2 设计和结构

1、框架结构

（1）装置的柜架为组装式结构,框架及零部件均采用螺钉紧固连接而成，框架和外壳应有足够强度和刚度,应能承受安装元件及短时所产生的机械应力和电动力,同时不因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。

（2）装置外壳的防护等级不低于IP30。

（3）各元件的安装达到有关标准做到排列端正整齐，层次布置合理；长期发热元件散热及相邻元件之间的距离达到有关标准，并将其安装于柜体上方，电池间最小间距不小于10mm,电池柜应具备通风和散热的能力。

（4）金属安装支架、各元件接地点对柜体上总接地处设置一个不小于M8的总接地螺钉，其间的电阻值小于0.1Ω，总接地处有防锈措施和明显标志。

（5）柜体涂漆应符合ZBK45017-90中第3.4条的要求。

（6）柜体其他要求应符合ZBK45017-90中的第3.3条的要求。

（7）屏面玻璃采用钢化玻璃.。

2、铭牌

直流电源柜有铭牌装在柜的正面，铭牌上标明以下内容：

（1）产品名称

（2）型号

（3）技术参数：交流输入电压（V）、相数、频率（Hz）、直流额定电压（V）、直流额定电流（A）

（4）出厂编号、制造日期、制造厂名称

- 16.6.3检查与验收

控制电源系统设备安装完毕应按照GB50171、GB50172、GB50150及厂家的技术要求进行检查和试验。至少应包含如下项目：

（1）蓄电池组

蓄电池连接线应排列整齐，极性标志清晰、正确；

电池编号应正确，外壳清洁并无膨胀现象；

蓄电池充电、放电容量及其特性曲线应符合要求；

蓄电池组的绝缘应良好，绝缘电阻应不小于0.5MΩ；

直流电源系统合闸母线、控制母线对地绝缘电阻值不小于10MΩ；

（2）直流电源设备试验项目

绝缘电阻和绝缘强度试验；

监视装置试验；

电池组容量试验；

充电装置试验；

稳压精度试验；

稳流精度试验；

纹波系数测量；

限流及限压功能试验；

报警功能试验；

- 16.6.4设备订货资料

表16.6-1           设备订货资料

| 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流蓄电池屏 | 80Ah/220V | 1 | 面 |  |
| 直流充电馈电屏 | 合母直流馈出回路：63A/2P×2 40A/2P×6 控母直流馈出回路：16A/2P×16 | 1 | 面 |  |

- 16.6.5 试验及验收

1工厂验收试验

（1）工厂验收试验包括本合同中所有单个设备的型式试验和性能试验、子系统功能试验和性能试验以及整个系统的功能试验和性能试验。

（2）单个设备的型式试验和性能试验由中标人负责完成并向招标人提供试验条件和结果的全部资料。子系统和全系统的功能试验和性能试验均须有招标人代表在场见证，中标人应在投标书中逐项列出招标人见证代表赴中标人工厂所在地的来回飞机票、食宿及交通费用及其它费用。

（3）子系统的功能和性能试验：该项试验主要是考核软件模块及子系统的功能和性能指标，至少应包括下列试验，但不限于此：

对计算机子系统的起动、重新起动、系统初始化、各种故障及故障恢复（包括外部电源突然中断、恢复、正负极性颠倒等）、计算机内部通信和外部设备的投切等试验。

对数据采集、事件顺序记录和控制子系统的硬件和软件的试验。包括电源、过程接口、监视控制、数据通信控制等的试验。

对人机接口子系统、各画面选择、各种响应时间、数据更新时间、报警等试验。

对各子系统的自诊断、保护系统、设备冗余等的试验，以及各种可能出现的错误及设备处理的试验。

（4）全系统的功能和性能试验：在各子系统各项试验顺利通过后，应连续进行72小时的全系统试验。在全系统试验期间各测试项目进行至一半时均应进行外设、冗余的工作站或计算机、冗余的通信控制器和通信线路的切换试验，并应得到买方的见证。如试验中出现故障、错误或不成功，中标人应修改或更换模件，在修改或更换模件和排除故障后，此项试验应重新开始。中标人应对故障记录进行解释，并提交检查报告，报告内容应包括故障发生的时间、原因和采取的措施等。招标人根据全系统试验的结果，有权决定是否接受该试验结果和是否准许设备出厂。全系统的功能和性能试验至少应包括下列项目，但不限于此：

各接口设备的性能试验，包括对电源、各接点设备、人机通信接口和通道等技术参数及功能的测试。

系统主要功能的试验，包括对数据采集、事件顺序记录、闭环控制、系统自诊断、保护系统、应用软件等的功能测试。

系统安全性、实时性、可靠性、可用性、冗余性等的试验。

（5）电磁兼容性试验：中标人应严格按照国际标准对所提供的计算机监控系统进行电磁兼容性试验，并确保全系统达到这些国际标准的要求。电磁兼容试验的国际标准应包括IEC60255-22-2（抗静电干扰标准）、IEC60255-22-3（抗电磁场干扰标准）、IEC60255-22-4（抗快速瞬电干扰标准）和IEC60255-4（抗浪涌干扰标准）等。

2现场试验和验收

（1）现场试验和验收应包括：与一台水泵电机投运同步进行的现场初步试验、全部水泵电机投运后的现场交接试验以及保证期后的现场最终验收。

（2）现场初步试验：泵站主控级的全部设备、机组LCU、公用LCU等各部分安装完毕投运时，中标人应在招标人的见证下完成监控系统各设备的所有现场初步试验。

（3）现场初步试验和现场交接试验应在CRT动态显示系统和打印机等人机接口的配合和对水泵电机、断路器、开关等主要机电设备的闭环控制下进行，试验应包括不同工况、不同运行方式下的各种功能、性能试验及全系统试验。

3试验及检验项目

工厂和现场的试验及检验项目至少应包括以下项目，但不限于此：

（1）硬件设备的试验和检验项目

各种试验和检验文件的检查；

设备相关数据（整定值）等并提供数据报告；

各种质量保证措施及检验报告的检查；

各种试验和检验记录及缺陷处理记录的检查；

设备工艺质量的检查；

设备配置的检查；

一般电气性能的试验（包括环境试验）；

定义的功能和性能的试验；

电磁兼容试验。

（2）软件功能的试验和检验项目

各种试验和检验文件的检查；

各种设计文件、操作手册维护手册等的检查；

各种预验收记录和缺陷处理记录的检查；

数据库软件的测试；

数据采集软件的测试；

人机接口软件的测试；

应用软件的测试；

通信软件的测试；

诊断软件的测试；

系统性能的测试；

系统维护的测试。

## 16.7 照明系统

- 16.7.1 照明灯具及附件使用环境条件

本站照明灯具及附件安装、使用环境：

室内布置（地面以下，湿度不低于70%）、室外布置。

- 16.7.2 照明灯具及附件技术要求

1、总体要求：所有灯具选用国内知名品牌工业级照明灯具，其防护等级不低于IP65，防腐等级不低于WF2，绝缘等级为I级，功率因数不低于0.95。

2、消防应急灯

表16.7-1                  消防应急灯参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | V | AC220 |
| 2 | 应急电压 |  |  | DC3.7 |
| 3 | 光源 (LED) | 额定/应急功率 | W | 30W |
|  |  | 光通量 | 1m | 3600 |
|  |  | 平均使用寿命 | h | 80000 |
| 4 | 应急时间 |  | h | 2 |
| 5 | 材料 |  | 铝材压铸成型 |  |
| 6 | 防水等级 |  | IP65 |  |
| 7 | 安装方式 |  | 壁挂 |  |

3、防眩通路灯

运用保护角设计和镜面涂层技术达到防眩光效果，能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激，避免产生不适和疲劳；

采用高效气体放电灯作光源，光效高，透光性好。光通量不低于5500lm（70W）/13000lm（150W），平均使用寿命不低于10000h；

座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式，照射角度可根据环境需要在上下180°大范围内调节；

特殊的密封和表面涂层处理， 确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀，永不生锈。

电子镇流器型采用最新型恒功率电子镇流器，功率因数高达0.99，，能在180V～260V的波动电压范围内稳定工作，尤其适合于电压不稳定的工作场所。

4、长寿吸顶灯

采用新型无极荧光灯作光源，可瞬时冷启动和热启动；平均使用寿命达6万小时以上，光通量大于3000lm；

光源发光效率高、功耗低、显色性好、功率因素>0.95，无频闪、无眩光，可有效避免工作人员眼睛的不舒适感和疲劳度，提高工作效率；

灯体采用高强度铝合金材料并经高科技表面处理，透明件选用进口防弹胶材料，透光度高，抗冲击，防锈耐腐，可在恶劣环境中长期使用；

灯具和电器箱为一体式设计；

嵌入式、吸顶式等多种安装方式，可满足不同环境照明需要。

5、防眩顶灯

透明件选用先进的照明光学原理优化设计，光线均匀、柔和,无眩光、无重影，有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

采用高效气体放电灯作光源，光效高，透光性好。光通量不低于5500lm（70W）/13000lm（150W），平均使用寿命不低于10000h；

多道防震结构和一体化设计，确保其在高频、多频振动环境中长期安全工作。

采用高强度合金外壳，进行特殊的表面喷涂和密封处理，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。

6、宽压荧光灯

超宽工作电压，交直流100～242V，可适应多种电压场合和恶劣电压波动环境。

T5直管荧光灯光源，灯具可以瞬间冷启动和热启动。

灯管中央增设减震支撑胶垫，具有一定抗震性能。

透明件特有防眩条纹，有效避免视觉疲劳和眩光。

特殊的高温反光漆，配合高透光率的透明件，灯具效率高达65%。

先进合理的电路设计，配合优质的元器件，电气效率高达85%。

高效的配光+高效的电路，使NYC9330/NX宽压荧光灯比普通荧光灯具节能30%以上。

长达10000小时使用寿命的T5直管荧光灯，大大减少更换光源的频率。

防护等级IP54，远远高于普通室内荧光灯具，满足室内防水、防尘要求；

7、内场强光防爆灯

专用隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

采用高效气体放电灯作光源，光效高，光通量不低于5500lm，平均使用寿命不低于10000h。

灯体采用轻质铝合金材料，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性好；透明件采用耐高温钢化玻璃。

灯具表面不变色、不生锈，能防喷水和雨淋。

防爆标识 Ex d IIB T6/T4

能采用壁挂式、吸顶式等安装方法。

8、节能通道灯

透明件选用先进的照明光学原理优化设计,光线均匀、柔和,无眩光、无重影,有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

光效节能：选用荧光灯作为光源,光效高、寿命长,寿命可高达10000小时，光通量不低于3500lm;功率因数大于0.9,发光效率高,透光性好。

防震功能：多道防震结构和一体化设计,确保其在高频、多频振动环境中长期安全工作。

适用环境：采用高强度合金外壳,进行特殊的表面喷涂和密封处理,可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

安装方式：座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式,适应不同工作现场的照明需要。电子、机械双重保护,开盖后自动切断电源,增加了使用和维护的安全性、稳定、可靠性。

9、应急诱导标志灯

采用进口高质量的LED作光源，LED光源的寿命大于80000个小时。防尘、防水、耐腐蚀，可靠耐用。

超薄外形，美观轻巧、图形文字可根据需要定做。

主电源停电后能自动转换为应急功能，应急工作时间不低于2小时。

10、投光灯

采用高效、长寿命气体放电灯作光源，光通量不低于105000lm（1000W）/13000lm（150W），平均使用寿命不低于12000h（1000W）/10000h（150W）。

灯具设有呼吸装置，能有效降低体内温度，提高灯具使用寿命。

外壳选用轻质铝合金材料并经喷涂处理，具有极强防腐性能。

具有较强的抗强力冲撞和冲击能力。

灯具表面不变色、不生锈，能防喷水和雨淋。

光线柔和、无眩光、穿雾能力强。

能采用多种安装方式：高杆、壁挂等。

11、照明分电箱、插座及开关

照明分电箱采用国内知名品牌断路器。

插座及开关均采用防潮型、外壳为塑料材质。

- 16.7.3 照明灯具及附件清单

表16.7-2               照明灯具及附件清单

| 序号 | 项 目 | 型 号 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明总配电箱 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 照明分电箱 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | LED吸顶灯 | 40W,光通量5760lm | 套 | 45 |  |
| 4 | LED应急灯 | 30W,光通量3600lm | 套 | 20 |  |
| 5 | DC220V事故灯 | 40W | 套 | 5 | 其中2套为长明灯 |
| 6 | 深照型工厂灯 | 150W | 套 | 6 |  |
| 7 | 节能通道灯 | 23W | 套 | 4 |  |
| 8 | 高杆灯 | 200W | 套 | 36 | 杆高8米 |
| 9 | 泛光灯 | 150W | 套 | 4 |  |
| 10 | 单联单控开关 | 交250V~10A | 个 | 8 |  |
| 11 | 双联单控开关 | 交250V~10A | 个 | 1 |  |
| 12 | 单联双控开关 | 交250V~10A | 个 | 2 |  |
| 13 | 声控开关 | 交250V~10A | 个 | 3 |  |
| 14 | 组合插座 | 交380V~25A；交250V~10A | 个 | 14 |  |
| 15 | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZR-BV-500-1*4 | 米 | 460 |  |
| 16 | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZR-BV-500-1*2.5 | 米 | 1000 |  |
| 17 | 电线管 | DGφ25 | 米 | 1000 |  |
| 18 | 接线盒 |  | 个 |  | 施工单位现场制作 |
| 19 | 埋件埋管 |  | 项 | 1 |  |

注：表中所列的数量为设计基本数量，泵站的电线及照明设备的数量在由施工设计最后确定，具体数量和规格可在合同签定后根据工程设计的最终成果予以调整，调整的数量和型号将按照单价进行调整。买方保留合同签订生效后对货物规格、数量变更的权利。

## 16.8 消防报警系统

- 16.8.1 一般要求

消防配电包括消防电源与事故照明﹑疏散指示标志和火灾自动报警系统等部分。

（1）消防电源、消防配电电源按二级负荷供电设计，电源由站用电提供。

（2）火灾事故照明﹑疏散指示标志及灯具：泵站的正常照明和疏散标志灯是由站用电提供的交流电源，当全站交流电源消失时，标志灯和事故灯靠内部配备的电池供电，并保证持续供电时间不小于 30min。

泵站各安全通道出入口及转弯处均设疏散指示标志。安全出口的疏散指示标志设在门顶部，疏散通道及转弯处的疏散标志在离地面1m 以下的墙上。

疏散指示标志灯均装设在非燃烧材料做的保护罩。疏导灯具均为应急灯，交流电源失去后照明指示不小于 30min。

（3）火灾自动报警系统：火灾自动报警系统由触发装置、区域报警显示器、火灾警报装置和电源四部分组成，其主要作用是能早期发现和通报火灾，及时采取有效措施控制和扑灭火灾。消防报警系统图详见白蕉-招标-电气-东南卡-11。

1）触发装置 闸站的报警区域设置布置区域划分，探测区域按独立房(套)间划分，每个探测区域的面积不超过 500m2，根据本站的火灾特点以及有关规程规定，采用光电感烟探测器和定温感温探测器作为火灾探测器的主要型式，并在每层楼梯口设置一手动火灾报警按钮，以便于运行 人员发现火情，可以及时报警。

2）火灾报警装置火灾报警控制设置在防汛楼中控室，运行人员在中控室就能准确掌握整个厂房各个部分的火灾情况，并能及时作出反应、进行控制，并能上传至119消防管理主管部门。

3）电源火灾自动报警系统设有主电源和直流备用电源。

- 16.8.2 设备清单

表16.8-1          消防报警系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 布置在副泵房 | 布置在主泵房 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾警报装置 |  | 台 | 1 |  | 设置在中控室 |
| 2 | 复合型感温感烟探测器 | 带底座 | 只 | 19 | 20 |  |
| 3 | 智能线型红外光束烟感探测器 | 带控制器 | 对 |  | 2 |  |
| 4 | 火灾报警按钮 | 地址式手动 | 个 | 9 | 4 |  |
| 5 | 警铃 |  | 个 | 9 | 4 |  |
| 6 | 控制模块(一输出) |  | 个 | 4 | 1 |  |
| 7 | 固定消防电话箱 |  | 个 | 9 | 4 |  |
| 8 | 火灾报警总线 | NH-RVS-2x1.5 | M | 1000 |  |  |
| 9 | 电话线 | AHFBRP-800-2x1.5 | M | 500 |  |  |
| 10 | 电源总线 | AHFBRP-800-2x2.5 | M | 1000 |  |  |
| 11 | 疏散指示标志灯 |  | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 事故照明灯 |  | 个 | 5 | 2 |  |
| 13 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 消防联网设备 | HG-200 | 台 | 1 |  |  |

- 16.8.3 设备技术参数

- 16.8.3.1火灾警报装置

主要技术指标：

控制器容量：最大128个总线设备，8个警报器

线制：控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接

使用环境：温度：0℃~＋40℃相对湿度 ≤ 95％，不结露

电源：主电:AC220V备电：DC24V 2.3Ah密封铅酸电池

功耗：监控功耗≤10W最大功耗≤15W

辅助电源输出：24V/1A（8）

保护功能：回路短路保护、电源短路保护

安装方式：壁挂

通信功能：具RS232接口, 可与其它楼宇设备联网

采用CANBus通讯方式，与其它具有CANBus总线的控制器配合实现区域网络

显示：全中文LED液晶屏显示主要信息与内容，指示灯指示关键状态

可编程4组无源接点输出

具备电话输出接口

- 16.8.3.2复合型感温感烟探测器

探测器为烟温复合式，烟报警与温报警为两个独立的系统，互相不干扰；

内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，具有自诊断功能

抗干扰能力强，抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线（光源）干扰；

抗湿热能力强，极具创意的导流槽设计，可适应于各种不同环境的要求；

复合探测器的感烟部分：

a.污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报；

b.适用范围广，对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应。

复合探测器的感温部分：

a.采用单NTC温敏电阻，温度响应速度快；软件判定具有差温和定温特性；

b.输出温度升降曲线。可以通过控制器查看现场的温度升幅曲线。

主要技术指标

（1）探测器类别：A2R

（2）工作电压：二总线24V 无极性

（3）监视电流≤0.3mA

（4）报警电流≤0.8mA

（6）使用环境：温度：-10℃～+50℃    相对湿度≤95%，不结露

（7）最远传输距离：1500m

（8）外壳防护等级：IP22

- 16.8.3.3智能线型红外光束烟感探测器

1个系统控制器可以连接1-4个探测器。

烟感探测器范围：8-100米

内置激光定位装置

快速光束自动对准

建筑、漂移及探测器表面脏污补偿

产品认证：GB14003-2005，EN54:12及UL268。

技术指标：

工作电压：14~28VDC

工作电流（恒定值）低电流模式，1个探测器：8~12mA

工作电流（恒定值）每增加1个探测器：1.8~2.2mA

工作电流（恒定值）高电流模式，1-4个探测器：48~52mA

探测长度（间隔）：8~100m

探测器偏离光束对准最大允许角度：±3.5 Deg

光速波长：850nm

工作温度：-10~55 Deg C

储存温度：-40~85 Deg C

相对湿度：5%~95%RH

电缆长度—系统控制器与探测器之间（阻燃屏蔽双芯线）

外壳阻燃等级：UL94V0

- 16.8.3.4疏散指示标志灯

技术参数：

输入电压：AC220V

充电时间：＜24小时

光源：LED超亮半导体发光管

应急功率：4w

电池型号及类别：A014镍镉电池(1.2V300MAH)

表面亮度：＞20cd/平方米

应急时间：≥90分钟

应急转换时间：≤1sec

额定光通量：1.2lm

图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米

使用环境温度：-10—50摄氏度

安装方式：挂装/吊装

执行标准：GB17945-2010

应急转换时间快，具有完善的过充，过放电保护功能

- 16.8.3.5事故照明灯

表16.8-1              事故照明灯参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | V | AC220 |
| 2 | 应急电压 |  |  | DC3.7 |
| 3 | 光源(LED) | 额定/应急功率 | W | 30w |
|  |  | 光通量 | 1m | 3600 |
|  |  | 平均使用寿命 | h | 100000 |
| 4 | 应急时间 |  | h | 2 |
| 5 | 材料 |  | 铝材压铸成型 |  |
| 6 | 防水等级 |  | IP65 |  |
| 7 | 安装方式 |  | 壁挂 |  |

- 16.8.3.6 HG-200消防联网设备

性能指标：

响应时间：从火警触发到报警监控中心接收显示的时间；

电话网传输：不大于15S；

GPRS方式：不大于5S；

以太网方式：不大于3S；

主电：AC220V 50Hz(1A) 电压变化范围（187V---242V）；

备电：12V 7.0AH铅酸蓄电池，备用电源可连续使用时间：大于12小时；

功耗：＜15W；

液晶屏规格：240×128点；

数据传输方式：TCP/GPRS（根据业主方要求可选其一）；

通讯接口：RS232或RS485（根据业主方要求可选其一）；

开关量输出：6路无源输出，允许接入电流小于25mA ；

开关量输入：直流5V；

外形尺寸（长×宽×高）：400mm×114mm×562mm；

安装方式：壁挂；

环境温度：0℃―40℃；

相对湿度：≤95%，不凝露。

# 17  金属结构采购及安装

## 17.1 总则

### 17.1.1说明

#### 17.1.1.1工程概况

东南卡泵站总设计流量28m3/s，装机台数为5台，单机设计流量5.6m3/s。金属结构工程包括：站前拦污栅、泵站进口安全栅、泵站进口检修闸门、泵站出口防洪闸门、泵站侧水闸工作闸门、水闸外海检修闸门及埋件，共计闸门（安全栅）14扇，埋件17套，与之配套的启闭机共6台、自动回转式清污机4套、单向门机1台、自卸车1辆。

#### 17.1.1.2对外交通条件

可满足施工运输进场要求。本工程目前基本具备进场交通条件，在投标活动中，若投制造认为有必要，可自行进行实地考察。

#### 17.1.1.3金属结构设备布置

渠道拦污栅桥布置在泵站上游侧，共4孔，设置4套回转耙式格栅清污机（简称：回转式清污机），清污机倾角为75°。

泵站设5台机组，每台机组进口流道为1孔，每孔布置一道安全栅、一道检修闸门及相应的启闭设备。泵站安全栅，共5孔，设5扇安全栅，采取提栅清污。进口检修门与安全栅共槽，设置2扇闸门，可满足5台机组检修工况。进口检修平台布置1台100kN单向门机作为启闭设备。

泵站出口每孔设置一道拍门（由水泵配套提供）、一道防洪闸门及相应的启闭设备，每台机组出口流道设为1孔。出口防洪门共5孔，设5扇平面定轮闸门，每孔选用1台QLD-200kN-SD手电两用螺杆式启闭机操作。

### 17.1.2设计水位及基本资料

东南卡泵站工程：

- 进水池最高水位      1.50m

- 进水池最高运行水位  0.89m

- 进水池最低运行水位  0.00m

- 出口防洪水位         3.39m

- 出水池最高运行水位   2.79m

- 出水池最低运行水位   0.00m

### 17.1.3供货范围

泵站进/出口的闸门、拦污栅、单向门机、清污机、螺杆式启闭机及其上述设备的二期埋件、轨道和附件等。

### 17.1.4交图日期与交货日期

东南卡泵站金属结构及启闭机按设备分类划分为2个制造单元。

第一制造单元，拦污栅、闸门及其二期埋件；（详见表17.1-1）

第二制造单元，单向门机、螺杆启闭机；（详见表17.1-2）

表17.1-1          拦污栅、闸门及其二期埋件交图与交货时间表

| 编 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 交图日期 | 工地交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 渠道进口回转耙式格栅清污机 | 扇 | 4 |  |  |
| 1.2 | 泵站进口安全栅 | 扇 | 5 |  |  |
| 1.3 | 泵站进口拦污栅埋件 | 套 | 5 |  |  |
| 1.4 | 泵站进口检修闸门 | 扇 | 2 |  |  |
| 1.5 | 泵站出口防洪门 | 扇 | 5 |  |  |
| 1.6 | 泵站出口防洪门埋件 | 套 | 5 |  |  |

表17.1-2       单向门机、螺杆启闭机交图与交货时间表

| 编 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 交图日期 | 工地交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 100单向门机 | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | QLD-200kN-SD螺杆启闭机 | 套 | 5 |  |  |

说明：

（1）表中2.1～2.2项交图日期为承包人向业主提交工程设计和施工所需图纸的日期，其余各项为业主向承包人提供施工图纸的日期。

（2）根据工程实际进度情况，如交图日期与交货日期需要调整时，由业主与承包人商定。

### 17.1.6施工图设计

1.螺杆启闭机和单向门机(含轨道)由具有国家认证的相应设备设计经历和能力的机构设计，设计费计入报价，其余金属结构的施工详图由业主提供。

2. 制造人在设备的设计、制造过程中，除应遵守本制造任务书所提出的规程、规范和技术标准外，经监造工程师审查并经业主同意，可采用不低于本标书规定的规程、规范和技术标准进行设计和制造，并按本标书的相关规定，提出采用的规程、规范和技术标准文本以及相应的对照索引。

3. 制造人应按本制造任务书规定的设备技术参数、指标和布置要求，以及规定的或指明的工艺、工艺流程进行设计和制造。制造商对上述事项作任何修改，均必须书面提出详细的技术说明和解释，并报经监造工程师批准。

4.根据施工期间的实际情况，工程设计单位可能对设计作必要修改与调整，承包人对这些修改和调整不得拒绝，由此发生供货量和交货时间的变化按商务条款有关变更的规定办理。

### 17.1.7施工图纸

#### 17.1.7.1施工图样

1．施工图样必须满足工程设计要求并符合国家制图标准，且表达规范、完整。

2．施工图样以业主的招标图样、商务条款和技术条款为依据。

3．制造任务书设计图样仅是承包人对合同设备进一步设计的依据，但不作为设备制造的依据，不能直接用于合同设备的加工制造。

4．经审查通过的合同设备施工图样，制造人在执行过程中有修改要求时，须以书面形式提出，报经监造工程师审查批准后方可执行。

#### 17.1.7.2制造项目设计联络(审查)

1. 总则

(1)	设计联络(审查)将对承包人提出的合同设备总布置、有关工艺和相关设备接口关系问题进行讨论协调；对设计制造总进度及合同设备设计的有关图纸、技术文件及其它方面的技术问题进行协调和讨论；如有重要问题需另行研究讨论，业主可与制造人协商。

(2)	设计联络(审查)需签定纪要，且成为合同的正式组成部分，双方必须遵守。设计联络(审查)中对商务条款、技术条款的任何修改，均须经过双方授权代表签字。

(3)	业主对制造人设计图纸和技术文件的讨论、联络(审查)并不减轻和免除制造人对本合同设备设计、制造的任何责任。

2. 制造人应确保提交正确、完整、清晰的技术文件，其技术文件应能满足合同设备的设计、检验、移交、安装、调试、试运行、验收试验、运行和维护的要求。

3. 设计联络(审查)的图纸和资料

(1) 金属结构技术文件，应包括：

加工、制造说明书、规程、规范和标准设计 (设备最大运输单元和重量、主要件材料、主要受力构件的强度、刚度)；

设备制造施工总布置、总进度安排；

场地：制作场地，组装试验场地，材料、半成品、成品堆放场地；

吊装设备；

厂内运输方式；

拟投入的主要制造加工设备；

制造进度安排。

(2)工艺设计

设备制造工艺流程；

主要工艺设计(包括焊接、热处理、组装、试验等)。

(3)关键部位、特殊零部件的制造工艺设计及其加工设备。

(4)设备制造过程中的质量控制：

质量保证体系；

质量控制关键点的分析与确定及其控制措施；

试验与检测；

质量检查与签证。

(5)主要材料、外购件的质量控制材料、外购件供应的厂家信誉、技术能力、检测能力、售后服务。进厂材料、外购件的质量检测。

(6)涂装：

涂装施工单位选择；

涂料的采购与质量检测；

涂装施工的质量控制措施；

主要涂装设备、设施。

(7)运输：

基本运输条件；

运输路线及中间转运、吊装条件；

主要运输工装措施及包装装箱设计要点。

(8)门机图纸：

总布置图

起升机构装配图

起升机构钢丝绳缠绕图

运行机构装配图

机架结构图

卷筒装置、动滑轮装置装配图

各机构润滑装置布置图

轨道布置图

（9）门机技术文件：

设计说明书(设备最大运输单元和重量、主要受力构件的强度、刚度)

抗风稳定性、轮压、缓冲器冲击力、侧向力最终计算成果

主要结构和机构的强度、刚度和疲劳最终计算成果

夹轨器、防风锚定装置的最终设计计算

各机构的用电量及不同的机构组合运用时的最大用电量

制造工艺方案及质量保证措施

结构件焊接工艺和检验标准

涂装工艺和检验标准

备品备件、易损件清单(含制造厂家、通讯地址)

电路图的电气符号和图例

所有电气设备工作和控制设计说明

操作程序和故障检修指南

试验大纲

(10) 螺杆式启闭机图纸及技术文件：

启闭机总图

基础负荷图

启闭机设计说明书

#### 17.1.7.3竣工图及竣工资料

1. 图纸

⑴设备所有零部件图、装配图和总成图；

⑵根据业主、监造工程师和安装制造人的要求所做的修改。

⑶设备出厂试验过程中的修改。

2.资料(产品合格证、外购件合格证、材质证明、检验证等，至少有一套是原件)

⑴.装箱清单；

⑵易损件清单(含规格、数量、用途、使用部位、生产厂家、通讯地址)；

⑶技术手册、用户手册等；

⑷设备的厂内组装、调试、试验、检验记录；

⑸备品备件清单；

⑹产品合格证；

⑺产品使用说明书(原产厂在国外应有英文本及中译本)；

⑻设备安装、使用说明书、调试说明书、试验和调试大纲；

⑼专用设备和电气调试专用仪器一览表；

⑽出厂试验及验收报告；监造工程师签证；

#### 17.1.7.4安装、调试、使用说明书

启闭机、液压系统和电气等设备应编制安装、使用维护说明书，说明书中应包括设备安装、调试、试验。

### 17.1.8设备的试验和出厂验收

本节规定了所有闸门、闸门埋件、启闭机械、液压系统、电力拖动及控制设备的试验和验收程序，以及有关的文件和资料的编制和提交。

#### 17.1.8.1总则

1.业主和监造工程师将在合同规定的时间对合同供货范围的设备进行验收。

2. 试验和验收工作将分四个阶段进行：

(1) 设备的出厂试验与验收；

(2) 设备到货交接验收；

(3) 设备工地安装、调试、初步试验与验收；

(4) 设备最终验收。

3.业主对制造商的产品的任何形式的验收，均不免除制造人对合同设备的任何责任和义务。

#### 17.1.8.2设备出厂试验与验收

1. 制造人应在设备出厂前将经过监造工程师审签的出厂验收申请报告和出厂试验及验收大纲报业主组织审查。大纲的内容至少应包括：设备概况、主要技术参数、供货范围、检验的依据、检验项目及允许值和实测值、检验方法及工具仪器、竣工图样、完整而且有效的质量证明文件、必要的列表和说明等部分。

2.业主在收到制造人的出厂验收申请书和出厂试验及验收大纲后，将对出厂试验及验收大纲审查的意见书面通知承包人。制造商应按业主的审查意见对出厂试验及验收大纲进行修改补充，并将修订后的设备出厂试验和验收大纲各10份报业主批准。

3. 制造人在完成上述工作时，须将下列资料整理成册并提交监造工程师核实签字：

⑴完整的设备(包括结构件和机构)质检评定结果及自检记录；

⑵外购件、外协件的出厂合格证或质量检测记录；

⑶铸锻件探伤检验报告、零部件热处理试验报告及原始记录；

⑷材质证明及检测和试验报告；

⑸设备出厂前的机、电联调试验或检测报告；

⑹设备的预拼装和运动副跑合详细记录；

⑺焊缝质量检验记录及无损探伤报告；

⑻设备的外观及涂装质量检测记录；

⑼重大缺陷处理记录和有关的会议纪录；

⑽电气系统的调试报告；

⑾部件组装和总装检测及试验记录；

⑿工厂竣工图、设计修改通知单、有关的技术文件和说明；

⒀软件使用说明书；

⒁主要电气元件及控制仪表、检测设备的原产厂使用说明书；

⒂产品合格证及外购件合格证；

⒃安装、使用和维护说明书；

⒄在本标书中规定的全部出厂竣工图及资料。

4. 制造人在提交出厂验收申请后应根据合同文件、设计图纸、设备设计审查意见以及国家有关的规程、规范和标准，在监造工程师的监控下，完成合同设备的试运转及设备的单项调试和机电联动调试，并自检达到合格。

5.在满足以上要求的前提下，制造人向业主提交经监造工程师审签的自检合格报告。业主收到此报告后将验收人员名单及赴厂验收时间通知承包人。

6. 制造人应允许业主派出的检验人员自由接近制造合同设备的任何车间及设施和随时检验合同设备。如果发现合同设备的质量不符合合同标准，业主检验人员有权提出意见，制造人应充分予以考虑，并采取必要措施予以改进。

7.设备处于组装、待验收状态，并支承在足够刚度及高度的支墩上以供验收人员目睹承包人实测各主要技术数据。

8.设备整体组装验收合格后，制造人应于拼装组合处明显示出组装标记、安装控制点和做好定位板等，尽可能按套运输。

9. 制造人对验收检查发现的制造质量缺陷，必须采取措施使其达到合格，并经监造工程师审签后设备方可包装；由于制造的质量缺陷问题，验收不合格，致使不能签证而延误交货期，其责任由承包人负责。

10.参加出厂检验的业主人员不予会签任何质量检验证书。业主人员参加质量检验既不解除制造人应承担的任何责任，也不代替合同设备的工地验收。

11.止水橡皮由承包人提供，安装承包人现场安装。

12.首次润滑油、脂和最后一道面漆由承包人提供。

13.参加验收人员的交通食宿费用由制造人承担，人员约10人。

#### 17.1.8.3设备到货交接验收

1. 制造人应在设备发运前将设备清单用书面方式通知业主。通知中应写明合同号，设备项目名称，批次，数量，各件名称、毛重及外形尺寸(长×宽×高)。承包人应在设备发运前24小时将车船号、名称和启运时间及预计到达工地的时间通知业主。设备到货的交接验收在业主指定的工地地点进行。

2.交接验收工作由业主主持，由监造工程师、制造人与安装承包人代表共同检查，根据设备清单进行清点并移交给业主指定的单位。

3.未经出厂验收的设备运到工地，业主不予接收，责任由制造人承担。

4.设备交接验收前，制造人应以传真或邮寄方式，向业主提交经承包人法人签署的下列文件的副本：

设备出厂合格证；

设备装箱清单；

设备保管和存放说明或注意事项。

5.设备制造竣工资料，应随设备一起运到工地，且应装在第一号货箱内。

6. 制造人将设备运到工地指定地点。合同设备到达交货现场后，双方应按照已商定的时间进度表组织开箱检验，检查合同设备的包装、外观、数量、规格和损失与损坏情况。承包人应按时、自费派遣人员参加开箱检验。业主应在开箱检验前将预计开箱检验的日期通知制造人。

7.双方在开箱检验时，若在检验时发现由于制造人在质量、数量或规格不符合合同规定而造成的任何损坏、缺陷、短缺、差异，应作开箱记录，并由双方代表签字，一式四份，双方各执两份，作为业主向制造人进行索赔的依据。即使未发现上述情况，也必须作好开箱记录作为设备到货交接验收的依据之一。

8.如制造人未能派遣代表参加开箱检验，则应以业主检验结果为准，制造人不得有异议。

9.设备运到工地指定地点卸车后，制造人应及时通知业主，业主在7天内未组织验收，责任由业主承担。

10.设备交货期未经业主批准不得提前，否则业主可以拒收，责任由制造人承担。

11.设备交接验收后，并经监造工程师出具证明方可办理付款。

12.设备工地安装调试、初步试验与验收

⑴制造人应及时派督导人对设备在工地安装工作进行技术指导和监督。

⑵设备在工地安装和调试前，制造人应向业主提交8份列有所有要求的安装和测试检查细节的程序文件。工地安装和调试程序以表格形式提供，分项列出每个调试，表示出调试的预期结果，并留有空白供安装和调试时填写实际测试结果用。试验程序包括所采用的调试或测试值、可接受的最大(或最小)测试结果以及可接受的相应工业标准。如果工地安装调试受到某种限制，则应给出充分的解释，并经业主认可。

⑶由于制造人的责任，需要在设备安装现场进行的检验、试验、再试验、修理或调换，承包人应负担一切检验、试验、修理或调换的费用。

⑷在每项设备安装完毕后，制造人应参加对设备安装工作进行的检查和确认。

⑸在每台设备安装完毕后，由业主组织监造工程师、安装承包人对每台设备

⑹当下列条件全部满足时，设备的整体调试和空载试验即被认为完成：

在技术条款规定条件下所有现场试验全部完成；

所有技术性能及保证值均能满足；

设备按照技术条款要求经过操作试验和停机检查，均未发现异常。

⑺设备的整体调试和空载试验时，如制造人提交的合同设备有一项或多项技术性能或保证值不能满足合同的要求，双方应共同查明其原因，并作好详细记录。同时设备须重新进行调试和试验，直至最终完成。

⑻设备的整体调试和空载试验完成后，需在工地对设备进行初步试验与验进行整体调试和空载试验。制造人应参加上述调试和空载试验。

⑼设备的整体调试和初步试验完成后，业主和制造人双方应签署初步验收证书一式二份，双方各执一份。

①制造人在设备出厂前，应向业主提交设备初步试验大纲8份。业主将对初步试验大纲进行审查。

②设备的初步试验主要按照GB5905、SL74、SL41和经审查后的制造人的初步试验大纲进行。

③制造人必须派人参加设备的初步试验和验收工作。

④业主、安装承包人将提供必要的试验条件。

#### 17.1.8.4设备最终验收

在设备的质量保证期结束后，业主将对合同设备作最终验收，如果无承包人责任，业主签证后，本合同终止。

#### 17.1.8.5设备供货界定及接口关系

1.各设备的供货界定及接口关系的具体要求参照各设备的专用技术条件执行。

2.专用技术条件中所列设备的供货界定及接口关系为至少包括的内容。在合同执行过程中业主有权对供货界定及接口关系作局部修改，承包人不得拒绝。

### 17.1.9产品标志和标牌、装箱、运输及存放

承包人应对设备进行包装、运输、吊装设计，并报监造工程师批准后方可实施。

#### 17.1.9.1产品标志和标牌

1.设备的组装件和零部件应在其明显处作出能见度高的编号和标志以及工地组装的定位板及控制点。

2.设备的标牌内容包括：制造厂家、设计单位、产品名称、产品型号或主要技术参数、制造日期等。标牌尺寸不得大于40cm×60cm。

#### 17.1.9.2装箱

1.设备在分解成运输单元后必须对每个运输单元进行切实的加固，避免吊运中产生变形，若在吊运中产生变形，承包人应负全部责任。

2.小型结构件和机械设备按最大运输吊装单元合并装箱供货。

3.大型另部件应包装后整体装箱供货，止水橡皮和小部件应分类装箱供货。

4.埋件必须采取有效措施保护加工工作面，并分类装箱供货。

5.各类标准件分类装箱供货。

6.备品备件，分类单独装箱供货，并单独列出清单。

7.供货的同时必须具备设备清单。

#### 17.1.9.3运输及存放

1.闸门、启闭机及电气设备运输和存放应符合SL74、SL41及相应规范规定。

2.运输时，运输单元刚度不足的部位应采取措施加强。机械加工面应采取保护措施。为防止运输过程中设备锈蚀，应涂刷合适的涂料或黄油，或粘贴防锈纸。

## 17.2 通用技术条件

### 17.2.1适用范围

本章各条款适用于本招标范围内的金属结构、启闭机械、电力拖动和控制设备的施工设计、制造、运输、验收及相关活动和事宜的规定。

### 17.2.2引用规范和标准

SL74	水电工程钢闸门设计规范

SL41	水利水电工程启闭机设计规范

GB3211	起重机设计规范

GBJ17	钢结构设计规范(试行)

GBJ9	工业与民用建筑结构荷载规范

TJ11	工业与民用建筑承包人在设备的施工设计、制造、运输、验收过程中，应遵循或高于本节所列的中华人民共和国国家规范及标准或相应国际标准，或机构、协会和组织的相应标准和规程的相应条款。在合同执行过程中按最新版本执行。

抗震设计规范

JOJ21	建筑钢结构焊接规程

SD144	水电站压力钢管设计规范

DL5017	压力钢管制造安装及验收规范

GB/T14173	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范

SL381	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范

GB50205	钢结构工程施工及验收规范

SD315	固定卷扬式启闭机通用技术条件

GB700	碳素结构钢

JB/ZQ4222	合金结构钢

JB/ZQ4297	合金铸钢

GB1591	低合金高强度结构钢

GB4237	不锈钢热轧钢板

GB3077	合金结构钢技术条件

GB699	优质碳素结构钢技术条件

GB11352	一般工程用铸造碳素钢

SDZ012	铸钢件通用技术条件

SDZ016	锻件通用技术条件

SDZ017	机械加工件通用技术条件

SDZ018	装配通用技术条件

GB/T7233	铸钢件超声探伤及质量评定方法

GB/T6402	锻钢件超声波检验方法

GB5677	铸钢件射线照相及底片等级分类方法

GB5117	碳钢焊条

GB5118	低合金钢焊条

GB938		不锈钢焊条

GB1300	焊接用钢丝

GB8110	二氧化碳气体保护焊用钢焊丝

GB5293	碳素钢埋弧焊用焊剂

JB3223	焊条质量管理规程

SL35	水工金属结构焊工考试规则

SL36	水工金属结构焊接通用技术条件

JB3092	火焰切割面质量技术要求

GB985	气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式和尺寸

GB986	埋弧焊焊缝坡口的基本型式和尺寸

GB10854	钢结构焊缝外形尺寸

GB324	焊缝符号表示法

GB3323	钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB11345	钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB3965	钢制压力容器磁粉探伤

GB6484-6487	铸钢丸  铸钢砂  铸铁丸  铸铁砂

ZBJ74003	压力容器用钢板超声波探伤标准

GB228	金属拉伸试验方法

GB2106	金属夏比(V型缺口)冲击试验方法

GB231	金属布氏硬度试验方法

Q/ZB75	机械加工通用技术条件

Q/ZB76	装配通用技术条件

GB1800-1804	公差与配合

GB1182-1184	形状和位置公差

GB1031	表面粗糙度参数及其数值

GB/T275	滚动轴承与轴和外壳的配合

JB1036	通用桥式起重机技术条件

GB6067	起重机安全规程

GB4315	起重机电控设备

GB5905	起重机试验规范和程序

JB/ZQ4290	齿轮、齿圈锻用钢

GB8918	优质钢丝绳

GB1102	园股钢丝绳

GB5975	钢丝绳用压板

GB5976	钢丝绳卡

ZBJ80006	起重机用铸造滑轮

ZBJ8007	起重机用铸造卷筒

GB10183	桥式和门式起重机轨道安装公差

JB/ZQ4382	齿式联轴器技术条件

GB4223	弹性柱销联轴器

GB6333	电力液压块式制动器

JB/ZQ4389	制动轮

GB3480	渐开线园柱齿轮承载能力计算方法

GB10095	渐开线园柱齿轮精度

ZBJ19010	起重机减速器

ZBJ19011	起重机底座式减速器

GB1128	钢结构用高强度大六角头螺柱

GB1129	钢结构用高强度大六角螺母

GB1130	钢结构用高强度垫圈

GB1131	钢结构用高强度大六角头螺栓，大六角螺母，垫圈技术条件

GB6164.1	起重机弹簧缓冲器

SL105		水工金属结构防腐蚀规范

GB8923	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB9793	热喷涂锌及锌合金涂层

GB11737	热喷涂金属预处理通则

SDZ014	涂漆通用技术条件

GB3181	漆膜颜色标准样本

GB1720	漆膜附着力测定法

GB1764	漆膜厚度测定法

GB7692	涂装作业安全规程、涂漆前处理工艺安全

GB9286	色漆和清漆划格试验

GB8642	热喷涂涂层结合强度的测定

G51001	漆膜颜色标准样卡

GB8923	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

SDZ014	涂漆通用技术条件

JB8		产品标牌

GB191		包装储运图示标志

GB146.1	标准轨距铁路机车车辆限界

GB146.2	标准轨距铁路建筑限界

GB998		低压电器基本试验方法

GB4026	电气设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统通则

GB4720	电控设备第一部分：低压电器电控设备

GB3797	电控设备第二部分：装有电子器件的电控设备

GB50258	电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范

GB50259	电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

JB2758	机电产品包装通用技术条件

JB3084	电力传动控制站的产品包装与运输规则

JB4374	湿热带型低压电趋电控设备

GB7260	不间断电源设备

GB1498	电机、低压电器外壳防护等级

GB755	旋转电机基本技术要求

ZBK26007	YZ系列起重及冶金用三相异步电动机技术条件

ZBK26008	YZR系列起重及冶金用线绕转子三相异步电动机技术条件

GB720		电控设备的正常使用环境条件

GB11920	电站电气部分集中控制装置通用技术条件

GB3805	安全电压

GB2900.1～48	电工名词术语

GB4064	电器设备安全导则

GB4028	外壳防护等级分类

GB1479	低压电器基本标准

GB10217	电工控制设备造型设计导则

GB4205	控制电器设备的操作件标准运动方向

GB4942.1	电机外壳防护等级

GB4942.2	低压电器外壳防护等级

GB10233	电气传动控制设备基本试验方法

GB50170	电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

GB50169	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50168	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50150	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50054	低压配电设计规范

DL/T5090	水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则

DL/T5091	水力发电厂接地设计技术导则

GB7260	不间断电源设备

GB7251.2	低压成套开关设备和控制设备对母线干线系统(母线槽)的特殊要求

GB7251.1	低压成套开关设备和控制设备型式试验和部分型式试验成套设备

GB12668	交流异步电动半导体变频调速装置总技术条件

GB50150	电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

GB50171	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB50256	电气装置安装工程启闭机电气装置施工及验收规范

GB50255	电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范

GB50254	电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB50217	电力工程电缆设计规范

### 17.2.3计量单位

除有特殊规定外，施工图样、技术条件与其它资料的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 17.2.4材料

#### 17.2.4.1总则

1. 制造人为完成本标书制造项目所需的全部材料及电气设备，均由承包人负责订货、采购、试验检测、验收、运输和保管等，其全部费用计入报价内。

2.凡本制造任务书制造项目所需的全部材料应符合设计图纸或本合同有关规定的要求，且应具有材质证明或出厂合格证，并符合有关技术标准的要求。

3.由于某种原因无法采购到规定的材料时，承包人应提出使用替换材料的申请报告，报送监造工程师审核并征得业主同意。申请报告必须附有替换材料品种、型号、规格和该材料的技术标准和试验资料。因材料代用所产生的工程量和价格变化由承包人承担。如果因此而造成交货时间的延迟，承包人应承担有关合同责任。

4．制造人对其采购的材料、机电设备负全部责任。监造工程师有权要求承包人提供所有材质证明文件、出厂合格证书、材料样品的原件和试验报告等。监造工程师一旦发现承包人在本工程中使用了不合格的材料时，制造人应按监造工程师的指示立即更换。

#### 17.2.4.2金属材料与非金属材料

所有制造项目所用的金属材料(包括黑色金属材料和有色金属材料)和非金属材料，必须符合施工图样的规定，其机械性能和化学成分及其它技术性能必须符合现行的有关国家标准和行业标准，并应具有出厂合格证原件。如监造工程师对制造人所使用的材料有疑问并要求重新检验时，应由监造工程师认可具有资质的检验单位进行检验，检验合格并取得监造工程师同意后才能使用，检验费用由制造人负责。

#### 17.2.4.3焊接材料

1.焊条型号或焊丝代号及其焊剂必须符合施工图样规定，当施工图样没有规定时，应选用与母材强度相适应的焊接材料。不锈钢的焊接应当使用相匹配的不锈钢焊条。

2.焊条应符合GB5117、GB5118和GB938的有关规定。

3.自动焊用的焊丝应符合GB1300和GB2110的有关规定。

4.碳素钢埋弧焊用焊剂应符合GB5293的有关规定。

5.焊接材料应通过焊接工艺试验，表明达到有关标准要求并具有产品质量合格证。

6.焊条的贮存与保管应遵照JB3223的规定执行。

#### 17.2.4.4止水(橡皮)材料

1.止水(橡皮)材料的物理机械性能应符合施工图样及SL74规范附录E的规定。

2.各类止水橡皮的供货长度按施工图样的长度的105%备料，以弥补现场安装的损耗。

3.橡塑复合止水必须采用“无节型”。

4.止水(橡皮)材料在储存、运输过程中不得盘转折放，应整节装箱发运。

#### 17.2.4.5润滑材料

润滑材料应符合设计文件、施工图样和本标书的规定，其性能应符合有关标准。

#### 17.2.5连接

17.2.5.1焊接连接

1．碳素钢及低合金钢的手工电弧焊和埋弧自动焊及二氧化碳气体保护焊的一般要求、焊接工艺、焊前准备、施焊、焊件矫形、焊后热处理、焊缝质检和焊缝修补等技术要求必须符合SL36和SL74的规定。对承包人尚未验证过的一、二类焊缝的焊接工艺和新材料焊接前必须进行焊接工艺评定，焊接工艺评定报告报送监造工程师审批。若采用其它标准，亦必须经监造工程师批准。

2．焊工的考试按SL35的规定执行，如果采用其它标准，必须经监造工程师批准。

制造人应将合格焊工名单和有关资料交监造工程师审查备案。持有效合格证书的焊工方能持证上岗参加相应材料一、二类焊缝的焊接；只有全方位考试合格的焊工才能进行任何位置的焊接。

3．无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书。评定焊缝质量应由Ⅱ级以上的检测人员担任。

4．焊缝坡口的型式与尺寸应符合施工图样的规定。当施工图样未注明时，按GB985和GB986执行。

5．除非施工图样另有说明外，所有焊缝均为连续焊缝。

6．钢板的拼接接头应避开构件应力集中断面，尽可能避免十字焊缝，相邻平行焊缝的间距应大于200mm。

7．凡属一、二类焊缝的对接与角接的组合焊缝(以下称组合焊缝)要求焊透，其角焊缝的焊脚必须符合施工图样的规定，焊缝外形平缓过渡。

8．焊缝出现裂纹时，焊工不得擅自处理，应查清原因，订出修补工艺后方可处理。焊缝同一部位的返修次数不宜超过两次，一、二类焊缝的返修应在监造工程师监督下进行。

9.对于复杂构件应采用数控切割或按事先制作好的样板下料。各项金属结构和零部件的加工、拼装与焊接，应严格按照事先编制的工艺和焊接规范进行。制作过程中应随时进行检测，严格控制焊接变形和焊缝质量，并根据实际情况对工艺流程和焊接工艺进行修正。对于焊接变形超差部位和不合格的焊缝，应逐项进行处理，并详细记录。处理合格后才能进行下一道工序。监造工程师认定的重要金属结构件和重要零部件的加工、拼装与焊接工艺文件需经监造工程师审查。

10. 	根据设备结构情况，监造工程师有权要求承包人对重要焊缝进行消除应力处理并制定消应的技术措施，报送监造工程师批准后实施。

#### 17.2.7.2螺栓连接

1．螺栓规格、材料、制孔和连接应符合施工图样及SL74和SL41规范规定。

2．闸门止水和支承部件的紧固件采用不锈钢。

3．承包人向业主提供的紧固件数量应比施工图样的规定多5%。

4．承包人在结构件予组装时所用的紧固件不能作为永久设备使用。

### 17.2.6铸锻件

#### 17.2.6.1铸件

1．铸钢件应按施工图样和SDZ012、JB/ZQ4000.5的规定铸造，其化学成份和机械性能应符合GB11352或JB/ZQ4297的规定。

2．铸钢件的质量要求和允许焊补范围分别按SL74和SL41的规定执行。施工图样上有特殊要求的，按图样要求执行。

3．当铸件的缺陷经检查在允许补焊范围内时，承包人应制定可靠的补焊措施，并报监造工程师同意后才能进行补焊。补焊后的质量应达到设计要求，并作好记录。

4．铸钢件在加工前应进行消应处理，超声波探伤质量应达到Ⅱ级。

5．制造人对大型铸件如需外协时，合同的技术条件需由监造工程师审查批准，并由外协厂粗加工经探伤合格后交货，超声波探伤质量应达到Ⅱ级。

6.灰铸铁件应符合施工图样和GB9439的规定。

#### 17.2.6.2锻件

1．锻件的锻造、质量检查应符合施工图样和SDZ016规定。锻件热处理及硬度应符合施工图样的要求，并提供相应工艺措施，超声波探伤质量应达到Ⅱ级。

2．吊具、吊轴、轮轴、支铰轴、卷筒轴、传动轴等有规范不允许的缺陷时必须更换，不得焊补。

3．承包人对大型锻件需外协时，合同的技术条件需由监造工程师审查批准，并由外协厂粗加工经探伤合格后交货，超声波探伤质量应达到Ⅱ级。

### 17.2.7外购件及专业配套件

1．外购件和专业配套件系指各种标准组件、零件，或专业厂生产的产品及标准设备。

2．所采用的外购件应符合设计图纸的型号、技术参数、性能指标等级等要求，并须随件附有出厂合格证明。

3．所采用的专业配套件，应严格按设计图纸指定的，技术文件上规定的专业配套厂制造的零件和组件配套。除非经监造工程师认可，方可对零件和组件进行替换。

4．外购件采购时应进行必要的检验及测试，认定合格后才可采购。

5．在所购外购件或专业配套件的使用寿命期限内或保管期内，制造人对其质量负责。

### 17.2.8组装

1．用于金属结构制造的型钢或组焊而成的单个构件，应进行整平和矫正，其偏差应符合SL74和SL41规范的规定。

2．零部件加工(含热处理、电镀等)和装配按施工图样和Q/ZB75、Q/ZB76规定执行。

3．转动部件均应进行装配检查，并满足施工图样要求。检查合格后应清理干净，涂润滑脂。

4．各类闸门和埋件必须在厂内不加任何约束的条件下整体组装，各部分的尺寸、形状、位置的允许偏差必须符合SL74、本标书和施工图样的规定。平面闸门应作整体静平衡试验。全部组装合格并经必要的厂内试验，得到监造工程师认可并通过验收后才允许出厂、运输。

5．机械件按设计图纸要求进行正确组装。全部组装合格并经必要的厂内试验，得到监造工程师认可验收后，才允许出厂、运输。

6．大型结构件、启闭机械设备及埋件，根据运输条件和现场吊装能力需分解成大部件运至现场的，均须在工厂加工好拼焊坡口或栓接接头，进行预组装、调整各构件的尺寸、校正变形、满足工厂设计图纸的要求，并填写实测记录，打上拼合标记。经监造工程师批准后方可运输。运输时，运输单元刚度不足的部位应加强刚度。机械加工面应采取保护措施。

### 17.2.9涂装

#### 17.2.9.1总则

1．表面处理应采用喷射方法除锈，喷射所需的磨料应符合GB6484～6487的规定，表面处理的质量除项目另有规定外应达到GB8923-88中规定的Sa2（1/2）级，其表面粗糙度应达到Rz60～100μm。

手工和动力工具除锈的标准应达到St3级。

2．涂装材料必须符合中华人民共和国国家的有关规定和设计要求。

3．涂装施工单位必须具备与涂装设计要求相适应的设备能力与涂装车间。

4．涂装的每道工序都必须经过监造工程师的认可，方可进行下道工序，直到验收出厂，其质量要求必须达到中华人民共和国国家的有关规范和标准及设计要求。

5．制造人须在投标书中推荐2～3家涂装施工和涂料生产分包商，并附资质和业绩。业主有权在制造人所推荐的涂装施工和涂料分包商审查不合格时要求制造人另行推荐，直至审查合格为止，但报价不变。

#### 17.2.9.2保护年限

1．保护年限系指在确定的防腐设计方案下应当达到的设计保护年限，是选定涂装材料及供货厂家，确定防腐涂装工艺及施工单位等需考虑的综合因素。

2．对经常处于水下或干湿交替环境，且不易检修或检修对发电、泄洪有较大影响的，其保护年限要求达到15～20年。

3．对虽然经常处于水下或干湿交替环境，但比较易于检修且对发电、泄洪无大影响者，其保护年限应达到8～10年。

4．对外观质量考虑到作为风景旅游景点的需要，应能耐阳光、雨水等侵蚀，保色、保光性好，要求在5～8年内不褪色、不失光。颜色选定按设计要求。

#### 17.2.9.3涂装材料

1．用于本工程的涂装材料，应选用符合本标书和施工图样规定的经过工程实践证明其综合性能优良的产品。

2．使用的涂料质量，必须符合中华人民共和国国家标准或国际相应涂料标准，不合格或过期涂料严禁使用。

3．涂料应配套使用，底、中、面漆宜选用同一厂家的产品。

4．对采用金属喷涂的金属成份、纯度、直径应符合中华人民共和国国家有关规范规定或相应的国际标准和规定。

5．制造人提供拚装焊缝底、中、面涂料及设备的最后一道涂料和下列技术工艺资料，以便由安装承包人涂刷。

(1) 	产品说明书、产品批号、生产日期、防伪标志、合格证及检验资料。

(2) 	涂料工艺参数：包括闪点、比重；固体含量；表干、实干时间；涂覆间隔时间；理论涂覆率；规定温度下的粘度范围；规定稀释剂稀释比例降低的粘度及对各种涂覆方法的适应性等。

(3) 	涂料主要机械性能指标及组成涂料的原料性能指标。

(4) 	涂料厂对表面预处理、涂装施工设备及环境的要求等。

6．在选择制造人及合同谈判中由制造人提出的经业主同意的涂装材料生产厂家，是双方初选的材料供应厂家。涂装材料生产厂家的最终确定，还要根据其质量水平、经济指标、管理水平等综合因素由承包人择优选择，并报监造工程师审查业主批准。必要时，业主有权要求承包人在合同总价不变的前提下，重新选择更换涂料生产厂家，对此制造人不得拒绝。

7．当确有必要更改涂装设计时，业主将在备料前通知制造人，并对价格变更给予调整，制造人不得要求索赔。

8.防腐材料：

(1)闸门、拦污栅及埋件外露部分

1）采用RMAL合金复合涂层防腐，涂层总厚度120μm～150μm（分三次进行喷涂每次厚度为40μm～50μm），RMAL合金涂层与钢基体平均接合强度q≥9.8N/mm2，涂层硬度HRC≥26～40；

2)	喷涂后选用专用封闭涂料作为RMAL合金涂层的封闭层，表面涂料厚度为150μm～250μm（分封闭底漆、厚浆中间漆、面漆三次进行涂装）。

主轨轨面及不锈钢座板不进行防腐。

(2)闸门及拦污栅埋件埋入表面

刷无机改性水泥浆，干膜厚度不低于300μm。

(3)启闭机设备：

底漆为无机富锌二道，干膜厚度100μm；

中间漆为环氧云铁一道，干膜厚度60μm；

面漆为可覆涂聚氨脂二道，干膜厚度100μm；

漆层总厚度为260μm。

（4）面漆颜色：

闸门深灰色(B01)；

启闭机豆蔻绿色(GY07)；

开式齿轮及卷筒端壁的两侧为大红色(R03)；

#### 17.2.9.4涂装施工

1.涂装人员资质条件

(1)	质检人员应具有中华人民共和国或其它国家有关部门颁发的资质证书。

(2)	操作人员应经过培训、考试合格、持证上岗，操作人员的培训及考试应在监造工程师的监督下进行。应有一定数量的国家有关部门颁发资质证书的操作人员。

(3)	合格质检人员及考试合格的操作人员名单应报监造工程师确认备案，其数量应满足涂装施工的要求。监造工程师有权要求撤换无资质的不合格的质检人员和操作人员。

2.表面预处理：

(1)	除涂层修补外，应采用喷射方法进行表面预处理。

(2)	喷射处理所用的磨料必须清洁、干燥。金属磨料应符合GB6484～6487的规定，磨料粒径应在0.5～1.5mm范围内，磨料应不易碎裂，粉尘少，并符合环保条例的有关规定。矿物磨料粒径应在0.5～2.0mm范围内，推荐使用刚玉砂，严禁使用河砂。

(3)	喷射处理前必须仔细清除焊渣、飞溅附着物，磨平焊疤、毛刺等，并清洗基体金属表面可见的油脂及其他污物。

(4)	喷射处理所用的压缩空气，必须经过冷却装置及油水分离器处理，以保证压缩空气的干燥、无油，空气压力在0.4～0.6MPa范围。

(5)	喷射处理后的金属表面清洁度等级：对于涂料涂装应不低于GB8923中规定的Sa2(1/2)级，对于热喷金属涂装应不低于Sa3级，对与砼接触表面应达到Sa2级。手工和动力工具除锈只适用于涂层缺陷局部修理和无法进行喷射处理的部位，其表面清洁度等级应达到GB8923中规定的St3级。

(6)	喷射处理后，表面粗糙度值：对于涂料涂装Rz应在40～70μm范围以内，对于热喷金属涂装Rz应在60～100μm范围以内。

(7)	喷射除锈时，施工环境相对湿度应不大于85%，金属表面温度不低于露点以上3°，推荐采用封闭式车间进行涂装施工，以便有效地控制环境条件，确保质量。露天施工时，雨、雪、降露和高温天气不得进行涂装施工。

(8)	其它要求按“水工金属结构防腐蚀规范(SL105)”执行。

3.涂装工艺

(1)	承包人(分包人)应根据本合同项目的技术要求，制定涂装施工工艺规程报监造工程师批准后，方能进行涂装施工。

(2)	金属喷涂工艺可采用电弧喷涂或火焰喷涂，优先采用电弧喷涂。涂料喷涂应采用高压无气喷涂。

(3)	金属表面喷丸除锈经检查合格后，应尽快进行涂覆，其间隔时间可根据环境条件一般不超过4～8小时。各层涂料涂装间隔时间，应在前一道漆膜达到表干后才能涂装下一道涂料，具体间隔时间可按涂料生产厂的规定进行。金属热喷涂宜在尚有余温时，涂装封闭涂料。

4.界面划分

(1)	产品制造时，除按设计要求进行涂装外，应留下运输分块需在现场拼焊的安装焊缝区各100mm，只涂装一道20～30μm不影响焊接质量的车间底漆，作为临时防锈保护。

(2)	运输吊装过程中的涂层碰损，由承包人修补。

(3)	安装焊缝区涂装及现场最后一道面漆的涂装由安装承包人负责，但涂装材料和涂装工艺要求与说明由承包人提供，提供的数量和质量必须经监造工程师认可。

#### 17.2.9.5涂装检验

1．涂料涂装

(1)	制造人涂装前首先要对涂料性能进行抽检；还应对环境情况(温度、湿度、天气状况及工件表面温度)进行检测记录。

(2)	制造人涂装前应对表面预处理的质量、清洁度、粗糙度等进行检查，合格后方能进行涂装。

(3)	涂装过程中对每一道涂层均应进行湿膜厚度检测及湿膜、干膜的外观检查，并应符合规范SL105的规定要求。

(4)	涂装结束漆膜固化后，应进行干膜厚度测定、附着性能检查、针孔检查等，检查方法按规范SL105及GB9286进行，面漆颜色符合GSB G51001漆膜颜色标准样卡要求。

2．热喷金属涂装

(1)	涂装前首先要对金属成份、纯度、直径进行抽检；还应对环境情况(温度、湿度、天气状况及工件表面温度)进行检测记录。

(2)	涂装前对表面预处理的质量、清洁度、粗糙度等进行检查，合格后方能涂装。

(3)	热喷金属后，应对金属涂层外观进行检查，并应符合规范GB9793的规定要求。

(4)	金属涂层的厚度及结合性能检验应符合规范SL105的规定，耐蚀性及密度等检验应符合规范GB9793的规定。

(5)	只有在进行金属涂层的检验并确认合格后，才能进行封闭涂料的涂装，面漆颜色符合GSB G51001漆膜颜色标准样卡要求。

(6)	涂装检验的各项数据用表格型式记录，交监造工程师签字认可后，留作闸门及设备出厂验收资料。

#### 17.2.10电气设备的一般要求

#### 17.2.10.1总则

1．制造人的工作范围

(1)	完成电气设备的设计、制造、工厂试验、包装运输、交货、安装指导、调试、验收、人员培训等全部工作。

(2)	提供必要的测试、试验设备和维修设备。

(3)	提供设备的原理图、内部接线图、外部接线图、电气埋件图、电气安装图、供电接线图、电气接地图、电缆敷设图、电缆编号、电缆统计清册，安装调试说明书、操作使用维护说明书以及软件及软件程序清单、软件编制说明等全套图纸、技术文件。

(4)	制造人提供的图纸和技术文件、计算机软件等必须符合国家有关标准规范。

2．电气埋件图

(1)	制造人提供的埋件图应满足相应部位土建施工进度的要求。土建施工进度计划由业主提供，将在设计审查会上确定。

(2)	电气埋设件的制作要求及电气埋件图应符合国家有关标准规范。

3．电缆敷设图

(1)	制造人应负责供应本标书规定的合同项下设备之间所使用的电缆、电缆卡、电缆护套等全部电缆安装辅件。

(2)	制造人应提供电缆敷设图供业主审查，并应满足相应部位施工进度的要求，具体进度要求将在设计审查会上确定。

(3)电缆敷设及电缆敷设图应符合国家有关标准规范。

(4)	所有电气设备均应适应95%～98%相对湿度和冷表面结露的工作环境条件。

#### 17.2.10.2变送器和传感器

1．变送器和传感器应能适用于精确测量规定的物理量。输出为4～20mA(满刻度)直流电流的变送器和传感器，其允许负载电阻应不小于750欧姆。

2．在输入、输出、外接电源(如果有的话)和外壳接地之间应有电气隔离。所有的传感器的绝缘耐压试验值应符合IEEE 472 SWC的试验要求。

3．元件应完全密封在钢外壳内，钢外壳应适宜于盘面安装，外部电气连接应采用隔板的螺钉型端子板。

#### 17.2.10.3接触器及自动开关

除另有说明外，所有用于仪表、控制器件及动力回路的接触器和断路器，其触头应适用于工作回路的额定电流和启动电流，接触器和断路器的额定值应不低于其工作回路的额定电流的1.3倍，线圈电压等级应为220V/380VAC。断路器采用短路、过载、失压、电子脱扣器，并有足够的辅助触点。断路器的开断电流应满足用电设备短路电流要求。

#### 17.2.10.4软启动器

1．软启动器的选择应与所控制的驱动电机型式和功率相匹配。按重载类型选择，并具有30％的裕量。

2．可选择设置驱动电机的软启动时间和软停止时间。

3．可实现对驱动电机的限流启动，限流倍数为100～500％满载电流，限流值可调。

4．具有停机后的自动电隔离、过载、缺相、三相不平衡、热保护、浪涌电压保护功能。

#### 17.2.10.5按钮

1．所有按钮应为重载防油结构，并带有刻制的符号牌和接触块。符号牌的刻制应由承包人选择并经业主批准。

2．接点额定值

- 最高设计电压：	交流500V和直流250V

- 最大持续电流：	10A(交流和直流)

- 最大感性开断电流：	交流220V，3A和直流220V，1.1A

- 最大感性关合电流：	交流220V，30A和直流220V，15A

#### 17.2.10.6可编程控制器和继电器

1．可编程控制器

可编程控制器的内存和输入输出开关量应满足顺控要求，其输出继电器应为重载型。

2．延时继电器

延时继电器应为固态式，带有防尘盖和2个单极双掷接点回路并可调延时。如有规定，还应具有瞬时接点回路。

3．保护继电器

保护继电器应按照技术规范详细要求的规定提供。

#### 17.2.10.7电气仪表

1．型式和结构

仪表应为开关板型，半嵌入式，盘后接线。仪表应经过校准并适合于所用的场合。另外，仪表应包括调零器(便于在盘前调零)、防尘、黑色外壳和盖板以及游丝悬挂装置。表的显示应为白色表盘、黑色刻度及指针。表计刻度盘盖板应防眩光。双指针表计指标为红、黑两色。

2．尺寸和额定值

- 刻度弧度：90°(直角)，＞300°(广角)

- 精度：≤1.5%

- 刻度：一般额定值应为满刻度的2/3。

- 数字显示仪表(选择方案)：

作为模拟量指示仪表的替代方案，承包人可以推荐数字显示仪表。该仪表应有下述特点：

⑴发光电子二极管显示或液晶显示；

⑵读数至少为4位、12mm高；

⑶黑色仪表板并带有适于盘前安装的装配件及附件；

⑷1%精度；

⑷抗干扰及耐压性能符合IEEE 472 SWC试验的要求。

3．数字显示仪表的采用应经过业主的审查和批准。

#### 17.2.10.8指示灯

1．指示灯应为开关板型，具有合适的有色灯盖和整体安装的电阻，指示灯的发光元件应优先采用LED。有色灯盖应是透明材料并不会因为灯发热而变软、变色。从屏的前面应能进行灯的更换，所有更换所需的专用工具都应提供。所有有色灯盖应具有互换性，而且所有的灯应为同一类型和额定值。

2．额定值

指示灯的额定值为AC220V或与它所工作的电压系统相适应。灯泡发光元件的工作电压应为24V(交流或直流)。

3．特殊要求

用于其它各种场合的指示灯和光字信号应由承包人选择并提交业主批准。

#### 17.2.10.9控制、转换和选择开关

1．型式

开关为重载、旋转式。

2．额定值

- 最高设计电压：	交流500V和直流250V

- 持续工作电流：	10A(交流和直流)

- 最大感性开断电流：	交流220V，5A和直流220V，1.1A

- 最大感性关合电流：	交流220V，30A和直流220V，15A

3．面板

每个开关应有能清楚地显示每一工作位置的面板。面板的标志应由承包人选择并经业主批准。

4．手柄

开关手柄的型式和颜色应由制造人选择并经业主批准。

#### 17.2.10.10电气盘、柜

1．盘、柜结构及外形尺寸

- 所有电气盘、柜壳体应由坚固的自支持的钢板构成，并装有带密封件和装有手柄和安全锁。盘、柜顶部设置吊装耳环。盘、柜顶应留有供电电缆进线的敲落孔。

- 电气盘、柜面板由薄钢板制成，盘、柜高一般为2200+60mm，其中60mm为盘、柜顶档板的高度，盘、柜深为600mm，盘、柜宽为800mm。若为其它尺寸，则需经业主的批准。排在一起的盘、柜高度应一致。电气盘、柜底部应设置安装紧固的地脚螺栓孔，用螺栓固定。

- 盘面应平整。盘柜内外均经酸洗、镀锌、喷塑，颜色由承包人提出色板，由业主选定。

- 盘柜内外应清洁、光泽、色泽一致，无气孔砂眼、磨损、剥落、裂纹、锈斑等现象。

- 盘、柜内元器件安装采用条架结构。

2．百叶窗

如果需要，应安装百页窗以利通风。百页窗应设计成能防止昆虫进入，或者窗前装有格网。设有通风机的进风口应设防尘滤网。

3．盘、柜连接

当盘、柜不止一面而排成一列时，壳体间应用螺栓连成整齐的一列。所有壳体内的母线和连接线应由承包人提供和安装。壳体间的母线和连线应由承包人提供并安装。

4．加热器

为控制湿度，所有装有电气控制和开关设备的盘、柜内应装有电加热器，加热器的放置应确保空气循环流畅。加热器额定电压应为单相交流220V，并带有温度控制的温控开关，并在过热状态时不会损坏设备。温度控制应具有自动和手动控制二种方式。

5．电缆管的连接

对墙上安装的电气箱体，其顶部或底部应有可拆卸的带密封垫的板，以利现场为电缆管开孔。对楼板上安装的电气盘柜，其顶部应有可拆卸的带密封垫的板、其底部是开敞的，以利电缆的引入，并有固定电缆的设施。

6．灯和插座

电气盘、柜内应装有一盏灯和一个插座，以方便运行和维修。灯应是白炽灯，并带有护线和电源开关。插座应为双联、10A、两极、三线式。灯和插座的电源为单相交流220V，电源回路由承包人提供。

7．接地

每个柜内底部应装有接地铜母线，该铜母线截面应不小于5mm×40mm并安装在柜的宽度方向上。柜的框架和所有设备的其它不载流金属部件都应和接地母线可靠连接。接地铜母线上不少于4个接线柱，并设有明显的接地标志。

8．标志

盘、柜内的元器件应有金属标志。标志上应印有与承包人图纸相符的元器件代号，标志应清晰、外观精致美观。标志上应有透明的层压表层，该表层能耐油、耐磨擦和耐高温。

在电控设备的显著位置应设置标牌，标牌应符合有关标准和规范的规定。标牌内容应包括：

- 产品型号及名称；

- 主要技术参数；

- 出厂编号；

- 制造日期与制造厂名称；

- 电气原理图标牌，装设在自身设备明显位置处；

- 端子接线图，装设在端子排附近的明显位置处。

9．组件布置

盘、柜组件应接触可靠、互换性好，布置应均匀、整齐、装配平整划一，尽可能对称。应便于检修、操作和监视。不同电压等级的交流回路应分隔。面对电气盘正面，交流回路的组件相序排列从左到右、从上到下为U-V-W-N。

10．盘、柜内接线

- 每块盘、柜的左、右两侧应设置端子排，以连接盘、柜内、外的导线。每个端子一般只连接一根导线。

- 盘、柜内组件应用绝缘铜导线直接连接，不允许在中间搭接或“T”接。盘、柜内导线应整齐排列并适当固定。

- 强电和弱电布线应分开，以免互相干扰，活动门上器具的连线应是耐伸曲的软线。

- 组件和电缆应有防止电磁干扰和隔热的措施。所有其它组件与电子元件连接时，若组件的工作电压大于电子元件的开路电压时，应有相应的隔离措施。

- 面对电气盘、柜正面，交流回路的导体相序从左到右、从上到下、从后到前，应为U-V-W-N；直流回路的导体极性从左到右、从上到下、从后到前为正-负。

- 盘、柜内连接导体的颜色，交流回路U、V、W分别为黄、绿、红色，中性线N为黑色，接地线为紫底黑条；直流正极回路赭色，直流负极回路蓝色。

#### 17.2.10.11电线电缆和端子

1．电线和电缆

- 所有配套的电线和电缆均应满足设备的运行，并适用于其工作环境和工况。应充分考虑线路电压损失，适当加大导线截面，减少线路损耗，保证用电设备的正常电压水平。

- 所有配套的电线和电缆应选用镀锡铜芯多股导线。

- 配套的电线和电缆应采用阻燃、内铠装电缆。用于电子装置、传感元件的连接导线还应选择带抗拉和屏蔽(对屏组屏)电缆。

- 对于需下水工作，反复收放的电缆，要求能反复收放无断芯及外皮无裂纹，其工作寿命应不小于5年。

- 控制电缆应留有20%的备用芯，最少备用芯数不小于2芯。

- 承包人应对本合同供货范围内的全部设备及电缆，编制端子结线图和电缆清册，每根电缆两端应设置与电缆清册上一致的编号标牌。电缆清册应对每根电缆标明电缆型号、长度、起止位置及安装编号。电缆芯线上应按工厂设计图作端子头，其标志应清晰。

2．导线端子和端子排

(1)总则

设备内的电气接线应布置整齐、正确固定并连接至端子，使所有控制、仪表和动力的外部连接只需接在设备内端子排的一侧。每组端子排应至少预留20%的端子，任何一个端子螺钉不得接入多于2根的导线。

(2)端子排

a.端子排应为有隔板的凹式螺丝型端子，端子排的额定值如下：

- 最高电压(AC)：	不低于500V

- 最大电流(AC)：	30A

b.控制和动力回路的端子排应用分隔板完全隔开或位于分开的端子盒内。端子排应有标志带并根据要求或接线图进行标志。电流互感器的二次侧引线应接于具有极性标志和铭牌的短路端子排上。

c.盘、柜进线电源和盘、柜至电动机动力回路接线应直接联接，不另设端子排。

(3)导线端子导线应用导线端子与端子排或设备连接。导线端子规定如下：

a.16mm2以下的导线应为园形舌片或铲形舌片，压接式铜线端子。

b.16mm2及以上导线应为1孔压接式铜线端子。

c.所有导线端子应有与要求或接线图一致的标志。

#### 17.2.10.12	供电电源

1. 	除非另有说明，制造人所提供的所有电气设备应适用于下列标准供电电压及波动范围：

- AC380V±15%；50Hz±2Hz

- AC220V±15%；50Hz±2

2. 	现地用UPS电源,在线式,放电时间大于0.5h

#### 17.2.10.13防雷与接地

1. 	防雷与接地装置应按照DL/T5090、DL/T5091的规范要求进行设计。

2. 	所有电气设备正常不带电的金属外壳、金属线管、电缆金属外皮等均需可靠接地。通讯、信号电缆应将屏蔽层单点接地。

3. 	制造人应充分考虑弱电系统的接地，以确保控制系统的安全可靠运行。

4. 	移动启闭机械应设防雷措施，防雷装置通过专用接地通道与工程接地网连接。

5. 	启闭机均应与工程接地网连接，承包人应提供接地图。

### 17.2.11代用品及其选择权

#### 17.2.11.1范围

本节内容规定了提交产品或材料代用的申请程序，并规定了所需的资料及证据。

#### 17.2.11.2代用品

设备的寿命期内

1.对于任何不同于本技术条款或图纸规定的，或在承包人设计制造过程中已经过监造工程师审查同意的材料和产品，或技术条款中未明确规定的主要材料和产品，承包人均应提交一份完整的清单给业主或监造工程师供审查。该清单列入承包人推荐用于本合同产品的材料或产品清单中。

2.无论是合同中或技术条款中确定的，或是承包人申请代用被同意的材料和产品、有关的文件、商标或名称，一经确定就作为质量和有效评估的尺度或标准。

3.对于制造人提出的代用申请，由业主或监造工程师审核。业主或监造工程师满意时可以接受，否则一律拒绝接受，且其决定为最终的决定。

4.仅当制造人按以下规定提出代用申请时，业主或监造工程师才予以考虑：

⑴提交完整的技术资料，包括图纸、完整的技术规范、试验资料和应业主或监造工程师要求而进行的试验所取得试验资料。提交申请代用品的比较资料。

⑵代用品申请必须经承包人法人或法人代表签字。

⑶所有的代用申请，随同所要求的资料和证明一式三份提交给业主或监造工程师。

⑷代用申请的正文中应至少包括以下内容：

工程名称和代号；

项目或产品的分类；

代用品图纸的图号、有关资料的编号、引用的技术标准或规范的编号和章节号。

5. 制造人必须分析其推荐的代用品是否符合技术条款、图纸和工程的设计条件，同时需考虑代用品的检修、运行和维护方式。业主或监造工程师可要求承包人尽快提交该代用品不少于三个在过去五年中的安装、运行和维护业绩实例。

6.业主或监造工程师可以要求承包人提供关于代用品的书面保证，担保其推荐的代用品在令人满意的运行。

7.如果制造人推荐的代用品造成工程中相关结构或机械设备发生相应变化，且与合同或技术条款产生偏差，业主或监造工程师将予以拒绝。

8.由于代用品而引起的承包人产品或其供应商产品的任何费用变化，应由制造人自行承担，且不得向业主要求增加费用。

9.代用申请必须经业主或监造工程师审批，并经书面签字后，制造人才可代用，但这种接受并不意味解除承包人的任何合同责任和义务。

10.任何代用申请如不履行上述要求，将退回给制造人。

## 17.3 闸门、拦污栅及其二期埋件制造技术条件

### 17.3.1泵站进口安全栅

泵站装机5台，每台机组设1孔进水流道，设置5扇安全栅。

孔口尺寸；2.9×2.8m，孔数：5孔，垂直潜孔布置，底坎高程▽-2.80，设计水位差：2.0m，操作方式：静水启闭。栅体主梁及边柱采用型钢制造，单节，材质：Q235B，主行走支承采用工程塑料合金，反向支撑采用钢滑块，与进口检修门共用1台100kN单向门机操作。

#### 17.3.1.1栅体

（1）结构主要特征见招标图样。

最大运输单元尺寸 （m）   3.242×2.9×0.5

运输单元最大重量 （t）    1.5

（2）主要构件和材料见表17.3-1，工程塑料合金材料特性见表17.3-2

表17.3-1                      主要组成及材料表

| 名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 梁系 | 型钢Q235B |
| 栅条 | 板材Q235B |
| 正向支承 | 工程塑料合金 |
| 反向支承 | 碳钢 |
| 吊杆，连接板，节间连接轴 | 板材Q235B ，45锻钢、调质处理、表面镀铬 |

表17.3-2             工程塑料合金主要性能表

| 密 度（g/mm3） | 1.14～1.2×103 |
| --- | --- |
| 压缩强度（MPa） | ≥165 |
| 冲击强度（kJ/m2） | ≥172 |
| 磨损率（mg/N·m） | 5.2×107 |
| 线涨系数（1/℃） | 5.8～8.3×10-5 |
| 吸水率（％） | ≤0.8 |
| 邵氏D硬度 | 68～80 |
| 摩擦系数 | 0.03～0.08 |

（3）栅体制造加工主要技术条件

有关材料、制造工艺、焊缝分类、焊接工艺和质量控制等技术条件必须符合GB/T14173-2008规范、施工图样和本招标书的要求。

栅体制造组装允许偏差必须符合GB/T14173-2008规范的规定。

（4）出厂验收状态

平卧组装，包括支承滑块等全部部件。

（5）供货状态

安装好全部另部件，支承面保护后，分节编号供货。

节间连接轴、连接板、吊杆等紧固件分类装箱供货。

#### 17.3.1.2埋件

与检修闸门共用埋件

### 17.3.2泵站进口检修闸门

泵站进口设置2扇检修闸门，检修闸门与拦污栅共槽，为机组及进水流道提供无水检修条件。

孔口尺寸：2.9×2.8m，孔数：5孔，底槛高程：▽-2.80m，设计水头4.30m，在▽4.50m处设有检修和锁定平台，采用悬臂定轮支承钢闸门，操作条件：静闭动启、小开度开启200mm充水平压启门，与泵站进口拦污栅共用1台100kN单向门机操作。门槽埋件均为二期安装。

#### 17.3.2.1闸门

（1）结构主要特征见招标图样。

最大运输单元尺寸 （m）   3.14×3.20×0.40

运输单元最大重量 （t）    3.4

（2）主要构件和材料见表17.3-3

表17.3-3                主要组成和材料

| 名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 门叶结构 | Q235B钢板，Q235B型钢 |
| 正向支承 | ZG310-570，45钢、调质处理、表面镀铬 |
| 侧向支承 | Q235B钢板，45号钢 |
| 侧止水、顶止水 | P型橡皮水封 |
| 底止水 | 刀型橡皮 |
| 止水紧固件 | 不锈钢、6.8级 |

（3）制造加工的主要技术要求

有关材料、制造工艺、焊缝分类、焊接工艺和质量控制技术条件必须符合施工详图、本标书和GB/T14173-2008规范的要求。

各类焊缝的外观检查和无损探伤检查，按GB/T14173-2008规范规定和GB3323、GB11345标准执行。

闸门制造、组装的允许偏差必须符合GB/T14173-2008规范规定。

门叶：

水封座面应机加工Ra12.5μm。

边梁承压面应机加工Ra25μm。

吊耳板应在厂内与门叶焊后一次镗孔，其倾斜度不大于1/1000，吊耳同轴度偏差不大于0.5mm。

（4）出厂验收状态

按施工详图进行整体组装，并打上钢印。除水封外各部件均应装好。

（5）定轮制造装配技术条件

主轮材质为ZG310-570，经热处理后表面硬度HB270-300，硬层深度不小于15mm，化学成份和机械性能应满足GB/T 11352的要求，主轮按GB/T 7233，JB/T 8467进行超声波探伤。

轮轴采用45钢，调质处理，镀铬，化学成份和机械性能应满足GB3077的要求，并按有关标准进行超声波探伤。

轴套为钢基铜塑自润滑柱面轴套，公差与配合应满足GB/T275和施工图样的要求。

（6）供货状态

按制造运输单元供货，正、反、侧向支承应装好，保护好正向支承工作面。

止水在现场安装可直接运往现场。

紧固件分类装箱发货。

#### 17.3.2.2埋件

（1）埋件结构特征：埋件由主轨、反轨、底槛、门楣等组成，为焊接结构件，面板均采用不锈钢板。

（2）主要构件组成和材料见招标图和表17.3-4

表17.3-4               埋件组成和材料

| 名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 主轨 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、型钢、圆钢 |
| 反轨 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、型钢、圆钢 |
| 底槛 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、型钢、圆钢 |
| 门楣 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、圆钢 |

（3）埋件制造加工的主要技术条件

埋件制造工艺和技术要求必须遵守GB/T14173-2008规范的规定。

主轨、门楣工作面（含止水座面）应加工Ra3.2μm，轨道端面机加工Ra25μm。相邻构件止水工作面错位不大于1.0mm，且平缓过渡。主轨与门楣焊接时应压紧，局部间隙应不大于0.2m，且每段长度不超过100mm，累计长度不超过全长的15%。

反轨为焊接组合件，端面机加工Ra25μm，且平缓过渡。

底槛为焊接组合件，工作面、端面机加工Ra25μm。

主轨、反轨与底槛焊接时应压紧，局部间隙应不大于0.2m，且每段长度不超过100mm，累计长度不超过全长的15%。

分节制造的埋件，应在制造厂进行预组装，组装合格后应作出明显的标记和编号,并设置可靠的节间定位装置。主轨组装时相邻构件组合处的错位不大于0.2mm,其余未经机加工的埋件，在组装时相邻构件组合处的错位不大于2.0mm，且平滑过渡。

（4） 出厂验收状态

逐套在工厂按施工详图预组装，检查合格后打上成套编号钢印。

（5） 供货状态

主轨、门楣工作面（含止水座面）加以保护，装箱供货。

紧固件分类装箱供货。

### 17.3.3泵站出口防洪闸门

泵站每台机组设一孔出水流道，共5孔，设置5扇防洪闸门。

孔口尺寸：2.9×2.8m，孔数：5孔，底槛高程：▽-2.80m，设计水头6.29m，在▽4.50m处设有检修和锁定平台，采用悬臂定轮支承钢闸门，面板与止水同在下游侧，利用自重闭门，单吊点。操作条件：动水启闭，选用QLD-200kN-SD螺杆启闭机操作。门槽埋件均为二期安装。

#### 17.3.3.1闸门

（1）结构主要特征见招标图样。

最大运输单元尺寸 （m）   3.14×3.2×0.4

运输单元最大重量 （t）    3.4

（2）主要构件和材料见表17.3-5。

表17.3-5               主要组成和材料

| 名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 门叶、小拍门结构 | Q235B钢板，Q235B型钢 |
| 正向支承 | ZG310-570，45钢、调质处理、表面镀铬 |
| 侧向支承 | Q235B钢板，45钢 |
| 侧止水、顶止水 | P型橡皮水封 |
| 底止水 | 刀型橡皮 |
| 止水紧固件 | 不锈钢、6.8级 |

（3）制造加工的主要技术要求

有关材料、制造工艺、焊缝分类、焊接工艺和质量控制技术条件必须符合施工详图、本标书和GB/T14173-2008规范的要求。

各类焊缝的外观检查和无损探伤检查，按GB/T14173-2008规范规定和GB3323、GB11345标准执行。

闸门制造、组装的允许偏差必须符合GB/T14173-2008规范规定。

门叶：

水封座面应机加工Ra12.5μm。

边梁承压面应机加工Ra25μm。

吊耳板应在厂内与门叶焊后一次镗孔，其倾斜度不大于1/1000，吊耳同轴度偏差不大于0.5mm。

（4）出厂验收状态

按施工详图进行整体组装，并打上钢印。除水封外各部件均应装好。

（5）定轮制造装配技术条件

主轮材质为ZG310-570，经热处理后表面硬度HB270-300，硬层深度不小于15mm，化学成份和机械性能应满足GB/T 11352的要求，主轮按GB/T 7233，JB/T 8467进行超声波探伤。

轮轴采用40Cr合金结构钢，调质处理，镀铬，化学成份和机械性能应满足GB3077的要求，并按有关标准进行超声波探伤。

轴套为钢基铜塑自润滑柱面轴套，公差与配合应满足GB/T275和施工图样的要求。

（6）供货状态

按制造运输单元供货，正、反、侧向支承应装好，保护好正向支承工作面。

止水在现场安装可直接运往现场。

紧固件分类装箱发货。

#### 17.3.3.2埋件

（1）埋件结构特征：埋件由主轨、反轨、底槛、门楣等组成，为焊接结构件，面板均采用不锈钢板。

（2）主要构件组成和材料见招标图和表17.3-6

表17.3-6                埋件组成和材料

| 名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 主轨 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、型钢、圆钢 |
| 反轨 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、型钢、圆钢 |
| 底槛 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、型钢、圆钢 |
| 门楣 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、圆钢 |

（3）埋件制造加工的主要技术条件

埋件制造工艺和技术要求必须遵守GB/T14173-2008规范的规定。

主轨、门楣工作面（含止水座面）应加工Ra3.2μm，轨道端面机加工Ra25μm。相邻构件止水工作面错位不大于1.0mm，且平缓过渡。主轨与门楣焊接时应压紧，局部间隙应不大于0.2m，且每段长度不超过100mm，累计长度不超过全长的15%。

反轨为焊接组合件，端面机加工Ra25μm，且平缓过渡。

底槛为焊接组合件，工作面、端面机加工Ra25μm。

主轨、反轨与底槛焊接时应压紧，局部间隙应不大于0.2m，且每段长度不超过100mm，累计长度不超过全长的15%。

分节制造的埋件，应在制造厂进行预组装，组装合格后应作出明显的标记和编号,并设置可靠的节间定位装置。主轨组装时相邻构件组合处的错位不大于0.2mm,其余未经机加工的埋件，在组装时相邻构件组合处的错位不大于2.0mm，且平滑过渡。

（4） 出厂验收状态

逐套在工厂按施工详图预组装，检查合格后打上成套编号钢印。

（5） 供货状态

主轨、门楣工作面（含止水座面）加以保护，装箱供货。

紧固件分类装箱供货。

### 17.3.4水闸防洪闸门、检修闸门

#### 17.3.4.1闸门特征及材料

（1）主要特征：平面滑动钢闸门，主横梁为等截面不对称实腹式组合工字梁，正、反向支承均为工程塑料合金滑块。正、反向顶/侧止水均为P60-5型橡皮，底止水为刀型橡皮。主要技术特征及参数见表17.3.4-1。

表17.3.4-1                  工作闸门主要特征及参数表

| 名 称 | 特 征 |  |
| --- | --- | --- |
| 闸门功能 | 通航孔 | 检修闸门 |
| 孔口型式 | 露顶闸门 | 露顶闸门 |
| 闸门型式 | 平面滑动钢闸门 |  |
| 孔口尺寸（宽×高，m×m） | 10.0×6.0 | 10.0×5.0 |
| 操作方式 | 动水启闭：启闭时，闸门高水位一侧最大为2.64m，启闭水头差不大于0.5m。 | 静闭动启 |
| 正、反向支承形式 | 工程塑料合金滑块 |  |
| 侧向导承 | 工程塑料合金挡块 |  |
| 止水形式 | 正、反向侧止水 均为后止水布置 | 正向顶/侧止水 均为后止水布置 |
| 吊点型式 | 双吊点，吊距6.92m | 双吊点，吊距5.74m |
| 最大运输单元尺寸（m） | 10.606×6.72×0.98 | 10.6×1.4×0.95 |
| 运输单元最大重量（t） | 17.0t | 4.2t |

说明：表中“最大运输单元尺寸”是闸门整体的最大尺寸，承包商可以根据运输情况制定分节方案，在工地拼装成整体。

（2）闸门主要构件组成和材料见表17.3.4-2。

表17.3.4-2                 主要组成和材料表

| 名 称 | 材 料 |
| --- | --- |
| 门叶结构 | Q235B钢板:δ＝10、12、20；Q235B型钢：［16 |
| 正、反向滑块 | 工程塑料合金滑块 |
| 侧向导承 | 工程塑料合金挡块 |
| 正、反向顶/侧止水 | P60-5型 氯丁防水橡皮 |
| 底止水 | 刀型δ＝20 氯丁防水橡皮 |
| 紧固件 | M20、M16 6.8级 1Cr18Ni9Ti |

（3）工程塑料合金滑块主要性能见表17.3.4-3。

表17.3.4-3                 工程塑料合金主要性能表

| 密 度（g/mm3） | 1.0～1.2×103 |
| --- | --- |
| 压缩强度（MPa） | ≥40 |
| 冲击强度（kJ/m2） | ≥90 |
| 磨损率（mg/N·m） | 3×107 |
| 线涨系数（1/℃） | 9×10-5 |
| 对STNi2Cr摩擦系数 | 0.06～0.14 |
| 吸水率（％） | ≤0.03 |
| 邵氏D硬度 | ＞52 |
| 弹性模量（N/mm2） | 395 |

#### 17.3.4.2闸门制造的主要技术要求

（1）有关材料、制造工艺、焊接工艺和质量控制等技术条件必须符合施工图样、本标书和GB/T14173规范的要求。

（2）焊缝分类

  - 一类焊缝：闸门主梁、边梁及翼缘板的对接焊缝；闸门吊耳板的对接焊缝；主梁与边梁腹板连接的组合焊缝及翼缘板连接的对接焊缝。

  - 二类焊缝：闸门面板的对接焊缝；主梁、边梁的翼缘板与腹板的组合焊缝及角焊缝；吊耳板与门叶的组合焊缝及角焊缝；主梁、边梁与门叶面板的组合焊缝及角焊缝。

  - 三类焊缝：不属于一、二类焊缝的其它焊缝。

  - 各类焊缝的外观检查和无损探伤检查，必须符合DL/T5018规范规定和GB3323、GB11345标准。

（3）闸门制造、组装的允许偏差必须符合DL/T5018规范规定。

（4）闸门分节由承包人根据运输条件定，但分节不得断开主横梁，分节后必须在工厂预组装。

#### 17.3.4.3闸门整体予组装

（1）门叶结构在工厂制造，在出厂前应在厂内进行整体予组装检查，其公差、偏差按DL/T5018规范第8.5节的规定执行。

（2）予组装检验合格后，应在拼装对缝部位作明显对位标记，按每一套闸门各部分统一编号。

（3）连接面螺栓孔应各与相关件配钻。

（4）顶、侧、底止水压板、垫板的螺栓孔应按施工图样位置进行配钻。止水橡皮在现场配钻。

#### 17.3.4.4埋件

（1）埋件结构特征：埋件由主轨、反轨、底槛等组成，为焊接结构件，面板均采用不锈钢板。

（2）主要构件组成和材料见招标图和表17.3-7

表17.3-7                埋件组成和材料

| 名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 主轨 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、型钢、圆钢 |
| 反轨 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、型钢、圆钢 |
| 底槛 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、型钢、圆钢 |
| 门楣 | 奥氏体不锈钢、Q235B钢板、圆钢 |

（3）埋件制造加工的主要技术条件

埋件制造工艺和技术要求必须遵守GB/T14173-2008规范的规定。

主轨、门楣工作面（含止水座面）应加工Ra3.2μm，轨道端面机加工Ra25μm。相邻构件止水工作面错位不大于1.0mm，且平缓过渡。主轨与门楣焊接时应压紧，局部间隙应不大于0.2m，且每段长度不超过100mm，累计长度不超过全长的15%。

反轨为焊接组合件，端面机加工Ra25μm，且平缓过渡。

底槛为焊接组合件，工作面、端面机加工Ra25μm。

主轨、反轨与底槛焊接时应压紧，局部间隙应不大于0.2m，且每段长度不超过100mm，累计长度不超过全长的15%。

分节制造的埋件，应在制造厂进行预组装，组装合格后应作出明显的标记和编号,并设置可靠的节间定位装置。主轨组装时相邻构件组合处的错位不大于0.2mm,其余未经机加工的埋件，在组装时相邻构件组合处的错位不大于2.0mm，且平滑过渡。

（4） 出厂验收状态

逐套在工厂按施工详图预组装，检查合格后打上成套编号钢印。

（5） 供货状态

主轨、门楣工作面（含止水座面）加以保护，装箱供货。

紧固件分类装箱供货。

#### 17.3.4.5出厂验收状态

（1）闸  门：

- 整体平卧拼装

- 全部零部件（除止水外）安装就位

- 正、反向滑块工作面应保持共面

（2）门槽埋件：

按施工图样分部件平卧组装。

#### 17.3.4.6供货状态

（1）闸  门：

- 闸门整体供货

- 正、反向支承滑块工作面应加以保护

- 侧向导承可不装在门上

- 紧固件分类装箱

- 止水橡皮整根装箱，可直接运往安装现场

（2）门槽埋件：

按施工图样分单元运输，加工的连接面应加保护，相应成套编号装箱供货。

## 17.4 单向门机、螺杆式启闭机技术条件

### 17.4.1一般规定

本节适用于东南卡泵站工程的单向门机、螺杆式启闭机机等设备的设计、制造和验收工作。

#### 17.4.1.1设计、制造和验收规范（不限于）

启闭机设备应按照本标书所指定的有关规程、规范和标准进行设计、制造和验收，特别地，应遵从如下规范和标准：

SL41       水利水电工程启闭机设计规范

SL381   水电工程启闭机制造、安装及验收规范

GB3811     起重机设计规范

JB6128     水电站门式起重机

GB5905     起重机试验规范和程序

DIN19704   德国工业标准.水工钢结构

ASTM      美国材料试验学会标准

IEC        国际电工委员会标准

GB6067     起重机械安全规程

GB10183    桥式和门式起重机制造及轨道安装公差

SL/T241     水利水电建设用起重机技术条件

GB12668     交流异步电动机半导体变频调速装置总技术要求

GBT13384    机电产品包装通用技术条件

JB/ZQ2004    水电站用桥式起重机技术条件

GB/T14405    通用桥式起重机

GB/T14407    通用桥式和门式起重机司机室技术条件

JB4315        起重机电控设备

JB4730        压力容器无损检测

GB8923       涂装前钢材表面锈蚀等级和除绣等级

SDZ014       涂漆通用技术条件

ZBJ19010      起重机减速器

GB8918        优质钢丝绳

GB191         包装储运图示标志

GB1228-1231   钢结构用高强度大六角头螺栓、螺母、垫圈

GB10051       起重吊钩

JBT6392        起重机车轮

经监理单位审查并报业主同意后，承包者可以用不低于本招标文件所规定的规程、规范和标准进行启闭机设备的设计、制造和验收工作

#### 17.4.1.2启闭机布置概况

表17.4-1               东南卡泵站启闭机布置概况

| 序号 | 名 称 | 数量 | 最大运输单元尺寸（m） | 最大运输单元重量（t） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 泵站进口100kN单向门机 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 泵站出口QLD-200kN-SD螺杆式启闭机 | 5 |  |  |  |

#### 17.4.1.3启闭机出厂试验与验收

启闭机的出厂试验应至少包括：

（1）启闭机至少在厂内进行如下的总成预拼装：

- 起升机构预拼装；

- 门架预拼装；

- 大车运行机构预拼装。

- 移动式启闭机应在厂内进行总体预拼装。

- 螺杆式启闭机应在厂内进行总体预拼装。

- 预拼装主要检验启闭机装配的正确性和设备的完整性。

（2）试运转

启闭机试运转主要包括：

- 各机构动作的正确性验证；

- 运动副的跑合。

（3）重要受力构件的焊缝质量检测。

（4）启闭机外观和涂装质量检测。

（5）电气设备外观及盘柜内器件和安装布线检查。

（6）出厂试验合格性的判定规则：

- 出厂试验的各项指标应100%达到要求后方为合格；

- 出厂试验必须符合国家有关的规程、规范和标准的规定。

承包者应按照国家有关规程、规范和标准，以及承包者自己的出厂试验和验收大纲，对启闭机进行出厂试验。所有的试运转均应详细记录并呈监理工程师核准签字。

（7）出厂试验不应被视为启闭机的最终验收。

（8）业主和工程设计单位有权参加启闭机的出厂试验和验收，有关的规定可详见通用技术条款。

#### 17.4.1.4启闭机工地负荷试验

（1）启闭机负荷试验在工地进行。

（2）承包者在启闭机出厂前，应向业主提交启闭机负荷试验大纲，业主、工程设计单位和监理工程师将对承包者的负荷试验大纲进行审查。有关规定见通用技术条款。

（3）启闭机负荷试验主要按照《起重机试验规范和程序》（GB5905）和《水电工程启闭机制造、安装及验收规范》（SL381），以及承包者的负荷试验大纲进行。

（4）移动式启闭机负荷试验主要包括：

- 检验启闭机各部分机构和构件的承载能力，进行起升1.25倍额定负荷的静载试验；

- 检验启闭机各机构及制动器的工作性能，进行起升1.1倍额定负荷的动载试验。

（5）螺杆式启闭机的负荷试验应在设计水头和操作条件的工况下，按照《水电工程启闭机制造、安装及验收规范》（SL381）的规定进行。

（6）负荷试验将作为启闭机最终验收的重要依据。

#### 17.4.1.5涂装

（1）产品制造与安装的涂装界面分工按通用技术条件。

（2）设备制造时按设计要求进行涂装。

（3）设备安装完毕后，安装承包者将对设备再进行一道面漆涂装。承包者应将设备在工厂制造时的涂装工艺和涂装材料书面通知安装承包者。

（4）最终的面漆颜色由承包者根据有关的标准和行业要求提出，报业主审查确认。

#### 17.4.1.6供货状态

启闭机机构应按各组件的组装状态包装供货；

启闭机结构应按分块单元焊接件状态供货；

电气设备（包括电动机）装箱供货；

联接件和其它零件分类装箱供货；

固定卷扬式启闭机宜整体供货。

#### 17.4.1.7启闭机随机文件

随机文件应用塑料袋封装后，放置在第一号箱中，随机文件包括：

- 产品合格证；

- 产品使用和维护说明书；

- 随机图纸；

- 装箱清单。

#### 17.4.1.8产品标志

启闭机应在显著的位置设置产品标志牌，标志牌应符合JB8的规定，标志牌内容包括：

- 产品型号及名称；

- 主要的技术参数；

- 出厂日期；

- 制造厂名称。

#### 17.4.1.9启闭机验收

制造人的质量检验部门应按照本招标文件有关技术条款、产品的施工设计图样和国家有关技术规范、标准的规定，对启闭机逐台进行出厂检验，并按本标书的要求通过工地试验。只有当启闭机的各项试验均100%达到有关指标要求后，业主才对启闭机进行验收。

启闭机验收由业主主持并会同工程设计单位、施工安装单位、施工监理单位、制造监理单位和制造人共同对启闭机进行验收。

### 17.4.2泵站进口100kN简易单向门机

#### 17.4.2.1启闭机装设地点和用途

（1）启闭机装设地点

根据总体布置，启闭机安装在泵站进水口高程4.5m轨道上。启闭机布置见图,单向门机容量为100kN。

（2）启闭机数量

启闭机共1台。

（3）启闭机用途

启闭泵站拦污栅、启闭泵站进口检修闸门。

#### 17.4.2.2启闭机主要技术参数

表17.4-2    泵站进口100kN简易单向门式启闭机主要技术参数

| 起升机构 |  |  | 运行机构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 |  | 名称 | 参数 |
| 额定启门力 | 100 kN |  | 运行荷载 | 50 kN |
| 起升高度 | 总起升高度 | 8.5m | 运行速度 | 大车 16 m/min |
|  | 检修平台以上 | 3.8m | 运行距离 | ~45m |
| 启闭速度 | ≤2.0 m/min |  | 轨距 | 3.0m |
| 吊点间距 | 单吊点 |  |  |  |
| 工作级别 | Q2-轻 |  |  |  |
| 操作条件 | 进水口拦污栅 | 静水启闭 |  |  |
|  | 进水口检修门 | 动启静闭 |  |  |
| 门机供电方式：AC380V，50Hz 电缆卷筒供电 |  |  |  |  |

#### 17.4.2.3启闭机的组成和运行操作要求

1.启闭机由起升机构、运行机构、门架、电控设备以及必要的埋件组成。其

2.启闭机为双吊点，机械同步。

3.启闭机操作条件：进水口拦污栅为静水启闭；检修闸门为动启静闭。

4.电气控制系统应能对启闭机运行状态进行实时的全程监测并显示。

5.各机构电动机除需满足各机构工况和工作级别的要求外，还至少应根据各机构的最大运行距离按满载工况校验发热。

#### 17.4.2.4起升机构

1.钢丝绳：

采用线接触镀镀锌钢丝绳，禁止接长使用。钢丝绳设计安全系数n≥5。

2.滑轮：

采用焊接滑轮时，其材料不得低于GB700中Q235B或GB1591中的Q345B。采用铸造滑轮时，应符合ZBJ800006.1～10规定，还应符合SD315的规定。

3.卷筒：

采用焊接卷筒时，其材料不低于GB700中Q235B或GB1591中Q345B，焊后去应力热 处理。焊缝100%超声波探伤，达到GB11345BⅠ级要求。采用铸铁或铸钢卷筒时，应符合SD315的规定。卷筒主轴材料不低于45钢（GB699），挠度不大于L/3000（L-主轴支承跨度）。卷筒主轴采用调心轴承，静负荷安全系数S0≥2.5。卷筒绳槽底径制造公差不低于h9。齿式联轴器应符合JB/ZQ4382的规定，弹性联轴器应符合GB4323或GB5272的规定。

4.减速器：

齿轮弯曲疲劳安全系数Sfmin≥1.5，接触疲劳安全系数Shmin≥1.25。所有齿轮必须通过静强度校核。

齿面加工精度不低于8-8-7级（GB10095）。

减速器装配后必须在厂内跑合。

减速器必须在厂内进行负荷试验。

减速器采用喷油强制润滑。

减速器噪音水平参照SD315执行。

5.荷载限制器：

当起升负荷达到额定起升负荷时电子称量系统应给出声光报警讯号。当达到110%的额定起升负荷时，电子称量系统应给出声光报警讯号，同时自动切除拖动电动机、制动器上闸，对起升机构实施自动保护。

6.开度仪：

(1)起升高度指示器：开度仪采用绝对型编码器作为开度检测元件。开度仪综合误差不大于20mm。

(2)起升极限位置限制器：起升机构应设置一套起升上、下极限位置开关。同时另设一套原理不同的上极限位限位开关。当起升高度达到极限位时，极限位置限位开关发出报警讯号，同时自动切除拖动电动机、制动器上闸，对起升机构实施自动保护。

#### 17.4.2.5运行机构

运行机构起、制动加速度的绝对值不大于0.1 m/s2。分别驱动。电动机与车轮组之间采用全封闭传动。

1.减速器:

减速器齿轮弯曲疲劳安全系数Sf min≥1.5，接触疲劳安全系数Sh min≥1.25。齿面加工精度不低于8-8-7级（GB10095）。齿轮必须通过静强度校核。

减速器必须在厂内跑合。减速器以不低于工作转速无负荷转动，在无其它外音干扰的情况下，在壳体分界面等高线上，距减速器前后左右1m处测量噪声，不得大于80dB。

减速器必须在厂内进行负荷试验。减速器立式安装。

2.门架:

门架构造应力求简单，便于运输和安装。

门架必须在厂内预拼装。预拼装合格后，在各连接处作出明显和不易去除的标记。

门架安装起吊单元最大外形尺寸及最大重量见第一章。

门架焊缝分类按SL381执行。主梁、门腿、横梁焊缝为Ⅰ类焊缝，100%超声波探伤，达到GB3323ABⅡ级的要求。Ⅱ类焊缝须进行50%的超声波探伤达到GB3323BⅡ的要求。对重要部位或怀疑部位应进行射线复探。

门架主梁垂直静挠度不超过L/800（Ｌ－主梁支承跨度）。

门架在两个方向的水平变位值，在最不利的工况下，不得大于1.5H‰（Ｈ－大车轨顶至小车轨面的高度）。

门架制造和组装偏差应符合SL381和SL41的相应规定。

当门架采用高强螺栓联接时，高强螺栓接头性能应符合国家有关标准和规范的规定，并应分别在厂内和工地进行高强螺栓接头联接性能试验。

门架的工地焊缝由制造承包者施焊。

#### 17.4.2.6电力拖动及控制设备

门机的电力拖动控制系统由起升电气传动系统、运行电气传动系统、门机操作控制系统、门机信号检测装置等部分组成。

1.起升机构电气传动系统：

起升机构的电气传动方案，由承包人根据本标书技术要求和技术参数，严格按《起重机设计规范》进行电气配套设计。

2.运行机构电气传动系统：

运行机构的电气传动方案，由承包人根据本标书技术要求和技术参数，严格按《起重机设计规范》进行电气配套设计。

3.门机的操作控制系统：

门机应设置下列电气保护装置：短路保护和过流保护、失压保护、零位保护、缺相保护、限位保护、过载保护，主隔离开关、断开总电源的紧急开关以及机构间必要的互锁保护。

现地单机手动控制。

控制柜、盘、箱、台的结构设计、制造，以及柜内电器元件布置、配线应严格按本标书规定的相关规范执行。

4.检测装置的技术条件：

起升机构的上、下限位检测：设置一套起升上、下极限位置开关，同时另设一套原理不同的上极限位限位开关，对起升机构的上、下限位位置进行检测。当起升机构到达上、下极限位置时，自动停机。

运行机构位置检测：在运行机构的合适部位布置瞬动接近开关，实现运行机构的准确停位控制。同时运行机构应设置行走极限位置开关及撞块。

5.信号指示：

总电源开合状态，起升机构起升高度指示、起升载荷、极限位置到位，运行机构到位信号，过载保护信号以及其他运行操作信号和运行检测信号均应在司机室显示面板上明显显示。故障信号应进行声光报警。

6.电线、电缆：

门机电线及电缆采用防潮、耐高温的铜芯绝缘导线。

不同机构、不同电压等级、交流与直流的电线，在敷设和穿管时应分开。

#### 17.4.2.7其它

风速仪和避雷器：

在门机上部不挡风处装设风速仪和避雷器。风速仪与门机夹轨器联锁，当风速达到20m/s时，自动发出停止作业的声光警报并提示夹紧夹轨器。当风速达到36m/s时，自动对门机实施保护动作并夹紧夹轨器。

避雷器的设置必须能保护门机和操作人员免受雷击的损害。

夹轨器和锚定装置：

门机设置手动和电动两用的夹轨器。夹轨器应与风速仪联动。当风速达到20m/s时，自动发出停止作业的声光警报并提示夹紧夹轨器。当风速达到36m/s时，电控系统自动对门机实施保护动作并夹紧夹轨器。

夹轨器与主拖动系统互锁，门机运行前，应先松开夹轨器，然后才能开机。司机下班关断门机总电源前，电控系统应自动控制夹紧夹轨器。

门机供电电缆卷筒可自动换向，正、反向运行。电缆卷筒上可收、放电缆长度≥48m。门机各机房、司机室和运行机构的相应部位应设置足够的检修电源。

所有电气元器件均应考虑工作环境湿度大、水雾大的特点。承包者应在合同开始执行后30天内，向业主和工程设计单位提供门机最大轮压和运行轮压值及轮压分布图，缓冲器布置图及冲击力，门机大车歪斜侧向力及作用示意图，最大电气容量，业主和工程设计单位将对这些参数进行审查。承包者不得拒绝业主和工程设计单位提出的修改意见。

制造人应在合同开始执行后30天内，向业主和工程设计单位提供门机最大轮压和运行轮压值及轮压分布图、缓冲器布置图及冲击力、大车歪斜侧向力及作用示意图和最大电气容量，业主和工程设计单位将对这些参数进行审查。制造人不得拒绝业主和工程设计单位提出的修改意见。

#### 17.4.2.8供货范围

表17.4-3       泵站进口100kN单向门式启闭机供货范围

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100kN门式启闭机 | 1台 | 全套供货，包括电力拖动和控制设备 |
| 2 | 门机轨道（50m）及附件 | 1套 | 型号厂家确定 |
| 3 | 供电电缆 |  |  |

### 17.4.3泵站出口QLD-200kN-SD螺杆式启闭机

#### 17.4.3.1启闭机装设地点和用途

（1）启闭机装设地点

根据总体布置，启闭机安装在泵站出口高程4.5m启闭平台上。启闭机布置见图,螺杆式启闭机机容量为200kN，单吊点。

（2）启闭机数量

启闭机共5台。

（3）启闭机用途

启闭泵站出口防洪闸门。

#### 17.4.3.2启闭机主要技术参数

表17.4-4               螺杆式启闭机主要技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | QLD-200kN-SD | 手电两用螺杆启闭机 |
| 2 | 工作级别 | Q2-轻 |  |
| 3 | 额定启门力 | 200kN |  |
| 4 | 工作行程 | 3.2 m |  |
| 5 | 最大行程 | 4.0m |  |
| 6 | 启闭速度 | 0.3～0.5 m/min |  |
| 7 | 操作条件 | 动水启闭 |  |
| 8 | 启闭倾角 | 0° |  |

#### 17.4.3.3启闭机的组成和运行操作要求

（1）启闭机主要由螺杆、起重螺杆与螺母组、蜗轮蜗杆、手动装置、电动机、机械传动、开度检测和限位装置、负荷限制装置、机座、壳体、螺杆防护筒、二期埋件及电控设备组成。

（2）启闭机工作方式包括：

- 全程启闭

- 局部开启或关闭

- 在安装、调试或检修期间任意位置的局部开启或关闭

（3）启闭机电控方式包括：

- 控制室现地手动控制

- 控制室现地自动控制

（4）电气控制系统应能对启闭机运行状态进行实时的全程监测并显示。

（5）工作环境

启闭机装设于排架启闭台上,露天装设，紧邻公路。承包人应充分考虑到设备的防水、防尘、防盗和使用安全，并采用相应的防护措施。

#### 18.4.3.4起升机构

（1）起重螺杆

采用不低于GB/T699中规定的35、45等钢材制造。

（2）承重螺母

采用铸造青铜制造。

（3）位置开关

起升机构应设置一套起升上、下极限位、检修位位置开关。当起升高度达到极限位时，极限位置限位开关发出报警讯号，同时自动切除拖动电动机，对起升机构实施自动保护。

（4）手动装置

启闭机应有手摇装置，手摇力应符合有关规范规定，并设有安全手把。手动机构与机器连接时，应有断开全部电路的安全措施。

#### 17.4.3.5机架和机罩

（1）机架采用铸件结构。

（2）启闭机螺杆应配备结实美观的不锈钢制防护筒，以保证螺杆伸出部分不受风雨侵蚀，阳光暴晒，并使其能全天候正常工作。

（3）设计时应考虑启闭机运行时的通风散热和日常检修维护的方便。

#### 17.4.3.6拖动与控制

（1）每台启闭机设一启闭机动力控制柜，闸门操作条件均为动水启闭，能局部开启。启闭机带有开度限位装置、高度指示器、过载保护机构和手动锁定装置。

（2）动力控制柜应具备以下功能：

1)	控制功能

	操作人员能通过动力控制柜上的功能按钮开关进行设备运转的正常启闭运行、应急操作和检修调试的单步手动操作

	可对闸门的开度进行手动预置，实现闸门的任意开度的启闭控制

2)	保护功能：

	设置电机过负荷、过电流、短路、断相保护

	设置启闭机过负荷报警及保护

3)	显示功能

	闸门开度显示

	动力控制柜上应设有各种操作控制方式和设备的工作状态及故障报警显示器，以简洁、明确的方式指示设备的各种操作和运行状况。

#### 17.4.3.7供货范围

表17.4-5      泵站出口防洪闸门200kN螺杆式启闭机供货范围

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QLD -200kN- SD螺杆启闭机 | 5台 | 成套供货，包括行程极限位置和开度检测装置、控制设备和机罩 |

## 17.5 回转耙式格栅清污机技术条件

### 17.5.1一般规定

本节适用于东南卡泵站工程耙式格栅清污机设备的设计、制造和验收工作。

#### 17.5.1.1设计、制造和验收规范（不限于）

GB699       优质碳素结构钢号和一般技术条件

GB700       碳素结构钢技术条件

GB1591      低合金结构钢

GB3077      合金结构钢技术条件

GB3274      普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB709       热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB4237      不锈钢热轧钢板

GB4230      不锈钢热轧钢带

GB427       钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB2101       型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB111352     一般工程用铸造碳素钢

GB4942.2     低压电器外壳防护等级

SL105        水工金属结构防腐规范

GB8923       涂装前钢材表面锈蚀登记和除锈登记

GB9286       色漆和清漆漆膜的划格试验

SDZ014       涂漆通用技术条件

GB191        包装、储运图示标志

GB4879       防锈包装

GB1031       表面粗糙度参数及其数值

GB1182-1184   形状和位置公差

GB1800-1804   公差与配合

GB5117        碳钢焊条

GB5118        低合金钢焊条

GB984         堆焊焊条

GB983         不锈钢焊条

GB1300        焊接用钢丝

GB5293        碳素钢埋弧焊用焊剂

JB3223        焊条质量管理规程

SL36          水木金属结构焊接技术条件

SL35          水木金属结构焊工考试规则

JB3092        火焰切割面质量技术要求

GB985         气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB986         埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB10854       钢结构焊缝外形尺寸

GB324         焊缝符号表示法

GB3323        钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB11345       钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果等级

Q/ZB75        机械加工通用技术条件

Q/ZB76        装配通用技术条件

JB29320        水处理设备制造技术条件

JB/ZQ4000.2      切削加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.3      焊接加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.5      铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.7      锻件通用技术条件

JB/ZQ4000.10     涂装通用技术条件

JB/ZQ4286.9      包装通用技术条件

GB6414        铸件尺寸公差

GB4720        低压电电器电控箱

GB50171       电气装置工程屏、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB47220       电控设备（第一部分）-低压电器电控设备

GB3797        电控设备（第二部分）-装有电子器件的电控设备

DIN EN6000034-9 旋转式电机（噪音范围内噪音值）

DIN3962         齿轮误差分级标准

DIN EN60204     电气设备安装（一般性标准）

DIN EN60034     旋转式电机（检测和运行状态）

GB4942.-85       电机外壳保护

CD/T5226.1     工业机械和电气设备第一部分：一般技术条件

CJ/T3048       平面格栅

CJ/T3048        平面格栅垃圾清理标准

GB50205        钢结构工程建设和测试验收标准

GB50231        工程机械设备施工及验收通用规范

SZ-06          排水工程机械和电气设备安装质量检查和评估标准

SL382-2007     水利水电工程清污机型式基本参数技术条件

经监理单位审查并报业主同意后，承包者可以用不低于本招标文件所规定的规程、规范和标准进行启闭机设备的设计、制造和验收工作。

#### 17.5.1.2设计联络

设备生产单位在协商一致的时间通知相关单位与专业召开2次设计联络会，1联会确定设计方案及相关专业配合，2联会确认施工详图。

#### 17.5.1.3清污机出厂试验与验收

承包者应按照国家有关规程、规范和标准，以及承包者自己的出厂试验和验收大纲，对启闭机进行出厂试验。所有的试运转均应详细记录并呈监理工程师核准签字。清污机的出厂试验应至少包括：

(1)静载试验：

- 清污机做齿耙静载试验的倾角应与实际使用状态一致。

- 将质量与设计载荷相同的配重块均匀的固定在齿耙中间的 1/3 齿耙宽度处，使配重块离开地面 100~200mm，停留时间不少于 30min，齿耙轴应无永久变形，齿耙与链条连接螺栓应无变形和破损。

（2）空载运行试验

1) 清污机安装完毕后放置在地面或地坑中，处于规定的安装角度，固定牢固。

2) 空载运行时间不得小于 30min，并检查下列项目：

  - 检查电动机和减速器运行是否正常；

  - 齿耙应运行平稳，耙齿与栅条和护板不应有磨擦碰撞现象；

  - 链条与链轮啮合情况良好，链条无卡阻咬链现象，无异常声音；

  - 所有轴承和链条应有良好的润滑，轴承温度不得超过 65℃；

  - 污物清除机构应与耙齿配合良好，位置可调；

  - 调整荷载限制器限制载荷与设计一致。

  - 在无其它噪声干扰情况下，离设备 5m 半径范围内测得的噪声不得大于 85dB（A）。

（3）负荷试验

1) 负荷试验必须在空载运行试验完成并符合要求后进行。

2) 将质量与设计载荷相同的配重块牢固地固定在总耙齿数一半的相邻齿耙上，每个齿耙上的配重块分布应均匀，配重块的大小不超出耙齿的范围。

3) 负荷试验应运行平稳，电动机三相电流不平衡度应不大于 10%，齿耙应无永久变形。

4) 负荷试验在厂内进行时，清污机加载试验状态应与实际使用状态一致，负荷试验连续运行时间不小于 2h。

5） 负荷试验在使用现场进行时，连续运行时间应不小于 4 小时。

（4）产品验收

1）由制造厂质检部门按图样和本标准进行检查，填写检验记录，检查合格后方能进行出厂验收。

2）  用户对产品有特殊要求时，应在订货合同中规定，并按规定进行验收。

3）  验收时，制造厂应向用户提供下列技术资料：

- 制造竣工图纸，易损件图，部件装配图及产品维护使用说明书；

- 产品出厂试验报告；

- 主要材料的材质证明文件和复验记录；

- 大型铸、锻件的探伤检验报告和热处理报告；

- 焊缝检验报告及有关记录；

- 设计修改通知单和零件材料代用通知单；

- 缺陷处理记录与检验报告；

- 外购件合格证；

- 外购件型式试验合格证；

- 产品合格证及发货清单。

（5）  安装竣工验收

1）  按图样和本标准进行检查，检查合格后方能进行验收。

2）   安装单位除移交制造厂提供全部技术资料外，还应提供下列技术资料：

- 安装竣工图；

- 设计修改通知书；

- 安装尺寸的最后测定记录和调试记录；

- 安装焊缝的检验报告及有关记录；

- 安装重大缺陷的处理记录；

- 出厂验收时，制造厂提供的全部资料；

- 现场试验记录和试验报告。

出厂试验不应被视为清污机的最终验收，业主和工程设计单位有权参加清污机的出厂试验和验收，有关的规定可详见通用技术条款。

#### 17.5.1.4质量保证期

制造厂所供应的产品在用户妥善保管和合理安装及使用的条件下，自设备安装验收合格后起 12个月内为产品质量保证期。产品在质量保证期内能正常工作，否则，制造厂应无偿给予修理或更换。

#### 17.5.1.5涂装

（1）产品制造与安装的涂装界面分工按通用技术条件。

（2）设备制造时按设计要求进行涂装。

（3）设备安装完毕后，安装承包者将对设备再进行一道面漆涂装。承包者应将设备在工厂制造时的涂装工艺和涂装材料书面通知安装承包者。

（4）最终的面漆颜色由承包者根据有关的标准和行业要求提出，报业主审查确认。

#### 17.5.1.6供货状态

清污机机构应按各组件的组装状态包装供货；

清污机结构应按分块单元焊接件状态供货；

电气设备（包括电动机）装箱供货；

联接件和其它零件分类装箱供货。

#### 17.5.1.7清污机随机文件

随机文件应用塑料袋封装后，放置在第一号箱中，随机文件包括：

- 产品合格证；

- 产品使用和维护说明书；

- 随机图纸；

- 装箱清单。

#### 17.5.1.8产品标志

清污机应在显著的位置设置产品标志牌，标志牌应符合JB8的规定，标志牌内容包括：

- 产品型号及名称；

- 许可证编号与有效期；

- 主要的技术参数；

- 出厂编号；

- 制造日期和制造厂名称。

#### 17.5.1.9清污机验收

制造人的质量检验部门应按照本招标文件有关技术条款、产品的施工设计图样和国家有关技术规范、标准的规定，对清污机进行出厂检验，并按本标书的要求通过工地试验。只有当清机机的各项试验均100%达到有关指标要求后，业主才对清污机进行验收。

清污机验收由业主主持并会同工程设计单位、施工安装单位、施工监理单位、制造监理单位和制造人共同对清污机进行验收。

### 17.5.2拦污栅桥回转耙式格栅清污机

#### 17.5.2.1清污机装设地点和用途

拦污栅桥回转耙式格栅清污机共设置4台，布置于泵站进水渠拦污栅桥上游侧，桥面高程2.0m。孔口尺寸4.5×4.0m，倾斜75°布置。清污机主要清除渠道拦污栅前的污物，通过齿耙将其捞到桥面上，用皮带输送机输送到渠道侧面，通过清污车将污物定时集中运走。

#### 17.5.2.2主要技术参数

（1）清污机主体材质及链条采用304不锈钢。

（2）拦污栅栅体

1）最高设计水头时主梁变形应不大于 H/800（H 为为主梁跨度），次梁变形应不大于 F/400（F为次梁跨度）。

2）栅体宽度偏差为±2mm，栅体高度偏差为±2mm，栅体对角线相对差应不大于 4mm，栅体扭曲应不大于 3mm，栅体厚度偏差为±2mm。

3）上下链轮轴平行度应不大于 0.002B（B 为同轴链轮中心距的距离），同侧链轮的同面误差应不大于 0.0005F（F 为上下链轮轴间的距离），同轴链轮中心距误差应不大于 2mm，同轴两链轮对应齿周向错位应不大于 2mm。

4）栅条间距误差应不大于设计间距的±3%，在1000mm长度范围内，栅条平行度应不大于2mm，总长度范围内应不大于 5mm，栅条迎水面平面度应不大于 3mm。

（3）齿耙

1）耙齿与拦污栅栅条对称度应不大于 4mm。

2）耙齿与拦污栅横向支撑的最小间距应不小于 10mm。

3）耙齿插入拦污栅栅条内应不小于 15mm。

4）齿耙的齿间间距误差应不大于设计间距的±3％。

5）齿耙的齿尖与托污板的间距 f 应符合如下规定：0.0015a≤f≤0.003a（a 为齿耙宽度）。

6）齿耙轴在额定载荷下的最大变形量应不大于 0.002X（X 为齿耙轴的长度）。

7）输送链链条运行轨道直线度应不大于 2mm，两轨道平行度应不大于 2mm。

8）传动链条的滚子链应符合 GB1243.1，链轮应符合 GB1244。

9）联接齿耙的输送链应符合 GB8350，链轮应符合 GB8357。

10）在水下工作的轴承应采用防腐蚀无污染材料，若采用滚动轴承时应采取密封措施。

11）应装设清除齿耙污物的机构，在卸污位置能将齿耙上的污物顺利干净地清除掉。

（4）荷载限制器综合误差应不大于 5%。传感器精度应不低于 0.5%，应有报警和控制功能。

#### 17.5.2.3供货范围

表17.5-1       东南卡泵站拦污栅桥回转耙式格栅清污机供货范围

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转耙式格栅清污机 | 4台 | 型号：HQN4.5×4.0-75° 全套供货，包括电力拖动和控制设备 |
| 2 | 皮带运输机 | 1套 | 型号DS800×50 |
| 3 | 供电电缆 |  |  |

18  原型观测

## 18.1 一般规定

### 18.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久建筑物、临时建筑物以及边坡稳定的观测仪器和设备的安装和埋设。

### 18.1.2承包人的责任

（1）承包人应负责本合同工程观测仪器设备的采购、运输、验收和保管，仪器安装前的率定、安装埋设和维护，施工期观测及其观测资料的整编，观测仪器设备和观测资料的移交，并为发包人永久观测人员接收施工期观测工作提供必要的条件等。

（2）承包人应派遣具有丰富操作经验的观测专业人员。被推荐的观测专业人员简历应在观测仪器设备开始安装埋设前 84 天报送监理人审查。观测专业人员应在类似工程中负责过观测设施的安装埋设及观测工作，具有一定的实践经验和理论知识，并能按施工图纸要求，对观测仪器设备的选购、测试、率定、安装、观测和维护提供业务指导。

（3）承包人应负责完成发包人为蓄水期的运行安全要求进行的各项观测工作，并为蓄水期的观测及时安装必要的观测仪器和设备。

（4）承包人应负责提供为安装观测仪器设备所需的各种辅助材料，采购这些材料的费用包括在观测仪器设备的安装费用内。

### 18.1.3主要提交件

- 18.1.3.1观测仪器设备的采购计划

合同约定由承包人负责采购的监测仪器设备，承包人应在监测仪器设备安装前，按工程量清单所列项目和施工图纸的要求，编制监测仪器设备采购计划。在安装前100天提交监理人批准，其内容包括：

1）监测仪器设备采购清单；

2）各项仪器设备的计划到货时间；

3）主要仪器设备的产品样本和询价资料；

4）监理人要求提交的其它资料。

- 18.1.3.2观测仪器设备的安装和埋设措施计划

承包人应在观测仪器设备安装前56天，提交一份观测仪器设备安装和埋设措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：

1）观测仪器设备编码及其电缆标识规则；

2）观测仪器设备安装埋设方法和程序；

3）观测仪器设备安装埋设详图；

4）施工期监测仪器设备的维护措施；

5）质量和安全保证措施；

6）监测仪器设备安装埋设与工程建筑物施工的协调安排和要求。

- 18.1.3.3施工期观测规程

承包人应在观测工作开始前56 天，编制一份施工期观测规程，报送监理人审批，其内容应包括 :

（1）观测点的位置和埋设时间

（2）各种观测仪器设备的观测要求、观测程序和方法

（3）观测仪器设备的维护

（4）观测资料的整编方法

- 18.1.3.4施工期观测资料和观测成果分析报告

承包人应在施工过程中，定期向监理人提交包括观测初始数据在内的观测记录，并应按监理人指示报送观测成果分析报告。

- 18.1.3.5完工验收资料

观测仪器设备交付验收前，承包人应向监理人提交以下完工资料：

（1）仪器设备编号和仪器设备说明书

（2）仪器的率定和检验记录

（3）仪器设备安装埋设的施工记录

（4）仪器设备安装埋设竣工图

（5）隐蔽部位的验收记录

（6）施工期的观测原始资料以及观测成果分析报告

### 18.1.4引用标准和规程规范

（1）《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897—2006）；

（2）《国家三角测量规范》（GB/T 17942—2000）；

（3）《水位观测标准》（GBJ 138—2010）；

（4）《国家三、四等水准测量规范》（GB 12898—2009）；

（5）《土石坝安全监测资料整编规程》（DLT 5256-2010）；

（6）《土石坝安全监测技术规范》（SL551-2012）；

（7）《水电水利工程岩体观测规程》（DL/T 5006—2007）；

（8）《混凝土坝安全监测资料整编规程》（DL/T 5209—2005）；

（9）《混凝土坝安全监测技术规范》（DL/T 5178—2013）；

（10）《中短程光电测距规范》（DL/T 16818—2008）；

（11）《水利水电工程施工测量规范》（DL 52—2015）；

（12）《国家三角测量和精密导线测量规范》

## 18.2 观测仪器设备的采购、验收、安装和埋设

### 18.2.1仪器设备的采购和验收

（1）承包人应按监理人指示采购性能稳定、质量可靠、耐用、精度符合要求的仪器设备。 承包人应在采购合同签订前84天向监理人报送拟采购的仪器设备详细资料，经批准后方可采购。若监理人认为仪器设备不满足要求时，承包人则应按监理人指示立即予以更换，并在28天内按下列要求提供更换后的仪器设备资料。承包人应提交的仪器设备资料包括：

- 制造厂家名称地址

- 仪器使用说明书

- 仪器型号、规格、技术参数及工作原理

- 仪器设备安装方法及技术规程

- 仪器测读及操作规程

- 观测数据处理方法

- 仪器使用的实例资料

（2）承包人应要求生产厂家在仪器设备出厂前，检验全部仪器设备，并提供检验合格证书。监理人认为有必要时，监理人和承包人应派代表赴厂家参加主要仪器设备的检验和验收。

（3）仪器运至现场后，承包人应会同监理人对厂家提供的全部仪器设备进行检查和验收，验收合格后方可使用。

（4）承包人应按产品说明书对全部仪器进行全面测试、校正、率定。测试报告应在安装前28天报送监理人审查。

（5）承包人应按合同规定配备必要的备品备件，其费用应包括在仪器设备的采购合同内。

### 18.2.2观测仪器设备的安装和埋设

（1）承包人应按施工图纸和制造厂使用说明书的要求，进行仪器设备的安装和埋设。若发现施工图纸存在错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的12天内，以书面方式通知监理人，监理人亦应在收到承包人书面通知后14天内答复承包人。

（2）承包人应按本章第 18.1.3.2 款规定的内容和时限，提交观测仪器设备安装和埋设措施计划，报送监理人审批。

（3）仪器埋设中应使用经过批准的编码系统，对各种仪器设备、电缆、观测剖面、控制坐标等进行统一编号，每支仪器均须建立档案卡。

（4）承包人应严格按批准的安装和埋设措施计划和厂家使用说明书规定的程序和方法，进行仪器设备的安装和埋设。在仪器埋设过程中，应及时向监理人报告发生的问题，并提供有关质量记录，若监理人在检查中发现承包人违反操作规定或使用已失效的仪器设备，监理人有权指令承包人立即停止埋设，并更换不合格的仪器设备。

（5）由于承包人施工不慎造成观测仪器设备的损坏，应由承包人负责修复或更换，并作好详细记录。

（6）承包人应协调好建筑物施工和观测仪器安装埋设的相互干扰，并将观测仪器设备的埋设计划 ，列人建筑物施工的进度计划中。

（7）承包人安装完后应重新编制观察仪器、电缆的安装位置走向的图纸和技术说明，提供给建设单位。

## 18.3 施工期观测及观测资料的整编

### 18.3.1施工期观测

（1）承包人应在仪器设备安装完毕后及时记录初始读数，并按监理人批准的观测规程进行施工期观测，直至向发包人移交观测设施和观测工作为止。

（2）在施工观测期间，承包人应按期向监理人提交观测资料。施工期内，承包人除按监理人指示负责观测外，还应对工程建筑物进行巡视检查，并作好记录。若发现工程建筑物出现异常情况时，应增加观测仪器的测读次数，并立即报请监理人共同研究处理措施。

（3）在施工期观测期间，承包人应按本章第13.1.2条(1)项的规定，为发包人人员接受观测仪器设备和顺利进行观测工作的交接，以及为发包人在施工期的日常观测提供一切方便。

### 18.3.2观测资料的整编

（1）承包人应使用批准的格式将各项仪器的有关参数、仪器安装埋设后的初始读数和全部仪器设备档案卡等整编成册。

（2）承包人应在施工期及时整理分析全部观测资料，绘制测值变化过程线，并定期将观测成果分析报告报送监理人。

## 18.4 质量检查和验收

### 18.4.1仪器设备的检查和交货验收

承包人采购的全部仪器设备应按本技术条款的相关规定进行检查和交货验收，并应将包括仪器设备出厂的检验测试报告和验收产品合格证书在内的交货验收资料提交监理人。

### 18.4.2仪器设备安装埋设质量的检查

在工程建筑物施工过程中，每项观测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应会同监理人立即对仪器设备的安装埋设质量进行检查和检验，经监理人检查确认其质量合格后，方能继续进行工程建筑物的施工。

### 18.4.3完工验收

在进行工程建筑物完工验收的同时，承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，申请对本工程原型观测项目进行完工验收，并按本章第 13.1.3.5 款的规定向监理人提交完工资料。

## 18.5 计量和支付

（1）各项观测仪器设备，应按《工程量清单》中所列各项目规定的单位计量。其支付工程量，应按施工图纸和监理人签认的现场安装埋设数量计算，并按《工程量清单》中所列的各项目单价进行支付。

该单价应包括观测仪器设备( 包括备品备件 )的采购、运输和保管，为完成全部观测仪器设备的安装埋设作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施及仪器设备的检验、校正、施工期观测和设备维护，质量检查和验收以及观测成果整理分析和编制工程监测报告等各项工作所需的全部费用。

（2）渗压孔、测斜孔、多点变位计孔、倒垂孔等所需的钻孔，其计量与支付按施工图纸规定或监理人签认的钻孔数量，并按《工程量清单》中所列的单价进行支付。

（3）垂线井、渗压孔、测斜孔等的保护管，应按施工图纸所示和监理人签认的数量计量，以《工程量清单》所列项目的计量单位和单价进行计量支付。

（4）观测墩、水准点及其它测量标志观测墩，应按施工图纸或监理人签认的现场埋设数量，以立方米 (m3) 为单位进行计量，并按《工程量清单》所列项目的单价进行支付。该单价应包括为完成上述项目所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等的一切费用。

（5）观测仪器的电缆，应按施工图纸和监理人签认的现场实际埋设数量，以米（m） 为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的单价进行支付。该单价包括电缆材料的采购、运输和保管以及现场敷设等所需的人工、材料和使用设备及辅助设施等的一切费用。

19  建筑与装修

## 19.1 一般规定

### 19.1.1应用范围

本章规定适用于泵站的检修间，电气副厂房和及交通桥上部结构的建筑与装修工程。

### 19.1.2一般要求

（1）承包人应具备建筑工程二级以上资质,并由有经验的技术人员及熟练的技术工人完成本章所包括的工作内容的施工,其中包括材料和施工设备提供、施工现场清理、供电、供排水、质量检查和验收以及交付前的维护等工作。

（2）承包人应根据施工设计图纸及监理人指示组织施工,除必须遵守本章规定的材料、施工技术、做法和质量要求外，尚应符合国家现行的工业与民用建筑工程（包括装饰工程）的各种规范、标准，以及中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》（1998）和中国建筑标准设计《楼梯建筑构造》中的有关要求、规定。

（3）承包人应提供施工和安装本工程所有的材料，包括商品构件、杂项五金及其它装修设备等。材料应选用优质原材料或产品，除必须符合本章节的规定外，本章未明示的材料应参照本文件其它各章的规定、或监理人的指示。

（4）材料采购：对于设计选用建筑材料的型号、规格、颜色等，承包人必须先根据施工设计图的要求选二家及二家以上有生产资质的厂家，将其样品及有关产品说明、合格证、制作安装图等资料，经发包人、设计、监理人选定同意后方可正式采购。

（5）各专业设备工种的预留孔洞、管道及设备安装与建筑装饰施工应密切配合，安排好施工程序，防止交叉影响及返工等现象发生。

（6）在任一单项工程开工之前14天（或按监理人的期限），根据设计图纸及有关文件、规范的要求，承包人应提交详细的施工计划（一式二份）报送监理人批准，其内容应包括（但不仅限于）：

1） 施工作业平面布置图

2） 施工方法及施工措施（包括安全措施）

3） 施工设备的配置

4） 场地排水措施

5） 材料及设备采购计划

6） 施工进度计划

7） 质量保证措施

8） 消防措施

9） 质量检查记录和报表

在工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交有关施工质量检查记录，其内容包括：工程材料取样检测成果；基础工程质量检查验收成果；隐蔽部位验收记录；质量事故处理记录。

10） 完工验收资料

对兼有屋面或地面装修的工程建筑物，承包人应为监理人进行工程的完工验收，提交以下完工资料：

- 屋面工程装修竣工图；

- 地面工程完工资料；

- 基础质量验收报告；

- 材料质量证明书和现场抽样质量检测记录；

- 屋面工程和地面工程质量检查和验收报告；

- 监理人要求提供的其它完工资料。

（7）承包人对自己施工中所产生的废渣水应及时予以清理，并按监理人要求运至指定的地点或进行处理。

（8）建筑与安装标准图由承包人自备并负责费用。

（9）承包人对其实施项目的施工质量、进度及施工安全负有全部责任。

（10）承包人在工程竣工验收后，必须负责其承担工程范围内产品质量缺陷修补，保修期（自竣工验收之日起计算）按国家有关规定执行。

## 19.2 屋面工程

### 19.2.1屋面隔热

（1）做法

35厚490X490，C20预制钢筋混凝土板（  4钢筋双向中距150），1：2水泥砂浆填缝

M5砂浆120X120砖三皮，双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带，高180中距500，砖带端部砌240X120砖三皮

（2）工艺要求

架空隔热制品的质量必须符合设计要求，严禁有断裂和露筋等缺陷。非上人屋面的粘土砖强度等级不应低于MU7.5，上人屋面的粘土砖强度等级不应低于MU10。

架空隔热制品的铺设应平整、稳固，缝隙勾填应密实，操作时不得损坏已完工的防水层，架空层中不得堵塞。

### 19.2.2屋面防水

（1）做法

- 3厚SBS改性沥青防水卷材或APP改性沥青防水卷材

- 3厚（二布八涂）氯丁橡胶沥青防水涂料

- 刷基层处理剂一遍

- 20厚1：2.5水泥砂浆找平层

- 20厚（最薄处）1：8水泥珍珠岩找2%坡

- 干铺120厚水泥聚苯板或150厚水泥珍珠岩板

- 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净

（2）工艺要求

- 卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求，选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料应与铺贴的卷材材性相容。

- 防水涂膜应分层分遍涂布，不得一次涂成，待先涂的涂层干燥成膜后，方可涂后一遍涂料。

- 防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。

### 19.2.3要求

（1）找平水泥沙浆表面清扫干净、无油质、杂项和潜在缺陷。粘结剂应严格按照制造商的要求进行调制，应对所有板凸凹不平处进行修整。所有的开缝，空隙和角落断裂及裂缝处都应用水泥浆嵌缝，并且应在施工保温之前完成勾缝工作。

（2）有关施工细则，承包人应按国际GBJ207-83“屋面工程施工及验收规范”及“中南标准05ZJ001屋面”的相应章节施工。

（3）竣工的屋面不得有渗漏或积水现象，檐中平直，天沟和斜沟表面平整，坡度均匀一致，并符合设计要求；卷材铺贴牢固，表面平整；水落口周围及突出屋面结构的连接处，均应封固严实。上人面层粘贴可靠，不得有空鼓。

## 19.3 楼地面工程

以陶瓷地砖楼面为例，具体见相关设计图纸。

### 19.3.1材料

（1）水泥：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；其标号不应低于425号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。

（2）砂：中砂或粗砂，过8mm孔径筛子，其含泥量不应大于3%。

（3）陶瓷地砖：应有出厂合格证，抗压、抗折及规格品种均应符合设计要求，外观颜色一致、表面平整、边角整齐、无翘曲及窜角。

（4）草酸、火碱、107胶等均有出厂合格证。

（5）结合层材料如采用沥青胶结料，其标号和技术指标应符合设计要求，如采用胶粘剂，应防水和防菌，并通过试验确定。此二种材料均应有出厂证和复试记录。

### 19.3.2施工条件要求

（1）内墙+50cm水平标高线已弹好，并校核无误。

（2）墙面抹灰、屋面防水和门框已安装完。

（3）地面垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完，管洞已堵塞密实。有地漏的房间应找好泛水。

（4）提前做好选砖的工作，预先用木条钉方框（按砖的规格尺寸）模子，拆包后块块进行套选、长、宽、厚不得超过±1mm，平整度用直尺检查，不得超过±0.5mm。外观有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板剔出，并按花型、颜色挑选后分别堆放。

### 19.3.3施工工艺

（1）基层处理：将混凝土基层上的杂物清理掉，并用錾子剔掉砂浆落地灰，用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时，应用10%火碱水刷净，并用清水及时将其上的碱液冲净。

（2）找标高、弹线：根据墙上的+50cm水平标高线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

（3）抹找平层砂浆：在清理好的基层上，用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。进行抹灰饼、标筋。清净抹标筋的剩余浆渣，涂刷一遍水泥浆（水灰比为0.4～0.5）粘结层，要随涂刷随铺砂浆。然后根据标筋的标高，用小平锹或木抹子将已拌合的水泥砂浆（配合比为1﹕3～1﹕4）铺装在标筋之间，用木抹子摊平、拍实，小木杠刮平，再用木抹子搓平，使其铺设的砂浆与标筋找平，并用大木杠横竖检查其平整度，同时检查其标高和泛水坡度是否正确，24h后浇水养护。

（14）弹铺砖控制线：当找平层砂浆抗压强度达到1.2MPa时，开始上人弹砖的控制线。预先根据设计要求和砖板块规格尺寸，确定板块铺砌的缝隙宽度，当设计无规定时，紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm，虚缝铺贴缝隙宽度宜为5～10mm。

（5）铺砖： 找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为0.4～0.5）。 铺砌时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺砌，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实，与地漏相接处，用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时，应采取分段、分部位铺砌。铺完2至3行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。

（6）勾缝擦缝：用1﹕1水泥细砂浆勾缝，缝内深度宜为砖厚的1/3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。如设计要求不留缝隙或缝隙很小时，由要求接缝平直，在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝工作，并应采用同品种、同标号、同颜色的水泥。

（7）养护：铺完砖24h后，洒水养护，时间不应少于7d。

（8）镶贴踢脚板：踢脚板用砖，一般采用与地面块材同品种、同规格、同颜色的材料，踢脚板的立缝应与地面缝对齐，铺设时应在房间墙面两端头阴角处各镶贴一块砖，出墙厚度和高度应符合设计要求，以此砖上楞为标准挂线，开始铺贴，砖背面朝上抹粘结砂浆（配合比为1﹕2水泥砂浆），使砂浆粘满整块砖为宜，及时粘贴在墙上，砖上楞要跟线并立即拍实，随之将挤出的砂浆刮掉，将面层清擦干净（在粘贴前，砖块材要浸水晾干，墙面刷水湿润）。

（9）冬期施工：室内操作温度不低于+5℃。室外操作时，应按气温的变化掺防冻剂，但必须注试验室试验后才能操作。

### 19.3.4质量要求

（1）各种面层所用的板块品种、强度等级、产品质量、规格尺寸、色泽均应符合设计要求和国家现行行业标准规定，并有材质合格证明文件及检测报告。

（2）面层与基层的结合（粘结）必须牢固，无空鼓。

（3）各种板块面层的表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

（4）地漏和供排除液体带有坡度的地面，坡度应符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏（管道）结合处严密牢固，无渗漏。

（5）各种面层邻接处的镶边、用料尺寸符合设计要求和施工规范的规定，边角整齐、光滑。

## 19.4 外墙面工程

### 19.4.1说明

以面砖外墙面为例，具体见相关设计图纸。

### 19.4.2材料

（1）水泥：325号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单，若出厂超过三个月，应按试验结果使用。

（2）白水泥：325号白水泥。

（3）砂子：粗砂或中砂，用前过筛。

（4）面砖：面砖的表面应光洁、方正、平整，质地坚固，其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致，必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定，釉面砖的吸水率不得大于10%。

（5）石灰膏：应用块状生石灰按规定淋制。使用时，石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。

（6）生石灰粉：抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替，其细度应通过4900孔/cm2筛。用于罩面时，熟化时间不应小于3d。

（7）粉煤灰：细度过0.08mm方孔筛，筛余量不大于5%。

（8）107胶和矿物颜料等。

### 19.4.3施工工艺

（1）基层处理：抹灰前，墙面必须清扫干净，浇水湿润。

（2）抹底层砂浆：先把墙面浇水湿润，然后用1∶3水泥砂浆刮一道约6mm厚，紧跟着用同强度等级的灰与所冲的筋抹平，随即用木杠刮平，木抹搓毛，隔天浇水养护。

（3）弹线分格：待基层灰六至七成干时，即可按图纸要求进行分段分格弹线，同时亦可进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。

（4）排砖：根据图纸及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位，如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件，应用整砖套割吻合，不得用非整砖随意拼凑镶贴。

（5）浸砖：釉面砖和外墙面砖镶贴前，首先要将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2h以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

（6）镶贴面砖：镶贴应自上而下进行。在面砖背面直采用1∶2水泥砂浆或1∶0.2∶2=水泥∶白灰膏∶砂的混合砂浆镶贴，砂浆厚度为6～10mm，贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。或者用1∶1水泥砂浆加水重20%的107胶，在砖背面抹3～4mm厚粘贴即可。但后一种做法其基层灰必须抹得平整，而且砂子必须用窗纱筛后使用。

女儿墙压顶、窗台、腰线等部位平面也要镶贴面砖时，除流水坡度符合设计要求外，应采取相应措施，预防向内渗水，引起空裂。

（7）面砖勾缝与擦缝：面砖铺贴拉缝时，用1∶1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2～3mm。若横竖缝为干挤缝，或小于3mm者，应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝子勾完后，用布或棉丝蘸稀盐酸擦洗干净。

## 19.5 抹灰工程

### 19.5.1 说明

需要抹灰的范围按图纸或设计报告，灰浆应直接抹在混凝土结构或砌体上。

### 19.5.2材料

（1）水泥：325号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

（2）砂子：中砂，平均粒径为0.35～0.5mm，使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。

（3）石灰膏：应用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛子过滤，并贮存在沉淀中。熟化时间，常温下一般不少于15d；用于罩面时，不应少于30d。使用时，石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。

（4）磨细生石灰：其细度应通过4900孔/cm2的筛。用前应用水浸泡使其充分熟化，其熟化时间宜为3d以上。

（5）纸筋：白纸筋和草纸筋，使用前三周用水浸泡透并敲打拌合成糊状，要求洁净、细腻，也可制成纸浆。

（6）麻刀：必须柔韧干燥，不含杂质，长度在10～30mm，使用前4～5d敲打松散，用石灰膏调好。

（7）进入施工现场的材料应按相关标准规定要求进行检验。

### 19.5.3施工工艺

（1）基层处理

砖砌体:应清除表面杂物，残留灰浆、舌头灰、尘土等。

混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆 (加适量胶粘剂或界面剂)。

加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂，边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。

（2）浇水湿润

一般在抹灰前一天，用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润，每天宜浇两次。

（3）吊垂直、套方、找规矩、做灰饼

根据设计图纸要求的抹灰质量，根据基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，确定抹灰厚度，抹灰厚度不应小于7mm。操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求，确定灰饼的正确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5Cm见方形状。

（4）抹水泥踢脚 (或墙裙)

根据已抹好的灰饼充筋，底层抹1:3水泥砂浆，抹好后用大杠刮平，木抹搓毛，常温第二天用1:2.5水泥砂浆抹面层并压光，抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求，无设计要求时凸出墙面5－7㎜为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上口必须保证光洁顺直，踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平，然后用小抹子将上口抹平压光，凸出墙面的棱角要做成钝角，不得出现毛茬和飞棱。

（5）做护角

墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角，其高度自地面以上2m。

（6）抹水泥窗台

先将窗台基层清理干净，松动的砖要重新补砌好。砖缝划深，用水润透，然后用1:2:3豆石混凝土铺实，厚度宜大于2.5Cm，次日刷胶粘性素水泥一遍，随后抹1:2.5水泥砂浆面层，待表面达到初凝后，浇水养护2-3d，窗台板下口抹灰要平直，没有毛刺。

（7）墙面充筋

当灰饼砂浆达到七八成干时，即可用与抹灰层相同砂浆充筋，充筋根数应根据房间的宽度和高度确定，一般标筋宽度为5cm。两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m时宜做立筋。大于3.5m时宜做横筋，做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m。

（8）抹底灰

一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜，抹前应先抹一层薄灰，要求将基体抹严，抹时用力压实使砂浆挤人细小缝隙内，接着分层装档、抹与充筋平，用木杠刮找平整，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方直、整洁，各交接处是否光滑平整、顺直，并检查墙面垂直与平整情况。抹灰面接搓应平顺，地面踢脚板或墙裙，管道背后应及时清理干净，做到活完底清。

（9）修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒

当底灰抹平后，要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm宽的石灰砂刮掉，并清除干净，用大毛刷沾水沿周边刷水湿润，然后用1:1:4水泥混合砂浆，把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。

（10）抹罩面灰

应在底灰六七成干时开始抹罩面灰 (抹时如底灰过干应浇水湿润)，罩面灰两遍成活，厚度约2mm，操作时最好两人同时配合进行，一人先刮一遍薄灰，另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行，然后赶实压光，压时要掌握火候，既不要出现水纹，也不可压活，压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活，如遇有预留施工洞时，可甩下整面墙待抹为宜。

### 19.5.4质量要求

抹灰工程应粘结牢固，无开裂、空鼓和脱落，施工过程应注意:

（1）抹灰基体表面应彻底清理干净，对于表面光滑的基体应进行毛化处理。

（2）抹灰前应将基体充分浇水均匀润透，防止基体浇水不透造成抹灰砂浆中的水分很快被基体吸收，造成质量问题。

（3）严格各层抹灰厚度，防止一次抹灰过厚，造成干缩率增大，造成空鼓、开裂等质量问题。

（4）抹灰砂浆中使用材料应充分水化，防止影响粘结力。

（5）冬期施工现场温度最低不低于5℃。

（6）抹灰前基层处理，必须经验收合格，并填写隐蔽工程验收记录。

（7）不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm，

## 19.6 填缝

### 19.6.1说明

设置在砌体和混凝土中的金属框架四周孔隙和所有变形缝都应填缝，包括门窗缝、通气缝、窗台四周、风雨门槛下、防水板上和图纸上所规定的各个地方。

### 19.6.2材料

填缝用料：除另有规定外，填缝用料均采用灰白色胶结材料。

填料：绳索为拧成一股的纤维绳，不含油脂污染和其它杂质。

### 19.6.3工艺

所有的灰浆颗粒、灰尘及其他杂质都应清理干净。在孔隙填缝之前应对凹缝予以封填。在没有提供砂浆托架的地方，要在其缝内用绳索紧紧填住。孔隙缝填料至少20mm 深，6mm宽，除图纸中另有详细说明。填缝采用喷射方式作业，喷枪插入孔隙以高压挤走空气，并喷入浆液牢固的封填空隙。在表面露出的地方，应防止起皱，且应除去露出部分并抹至光滑平整。填充时空隙可稍稍外观凸出，这样干燥后可获得平整的孔隙面，填缝工作完成后，没有完整填缝的孔隙都应将之打毛，并且按规定重填，露出的部分应抹光。

### 19.6.4清洁

孔隙周围的各部分表面油迹和其它由于填缝引起的污点都应清理。

## 19.7 门窗工程

### 19.7.1说明

本节规定适用于木门窗制作与安装、金属门窗安装及塑钢门窗的安装工程。

### 19.7.2钢门加工制作

（1）钢门加工：按照中南标准《建筑配件图集》中钢门施工详图进行加工，除另有说明外，金属部件应在车间里整齐准确地安装在门上。

（2）钢门安装：门框与墙体的连接采用与洞口加强梁柱焊接线路连接。

（3）成品防盗门：应选用经验证合格的厂家产品，按照厂商的要求安装。

### 19.7.3塑钢门窗

塑钢门窗应符合设计图的要求，选用厂家优质产品。对建筑外墙门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能相关指标应进行复验。

（1）材料

型材应外面观平滑，不和有影响使用的伤痕、凹凸、裂纹、扭曲、杂质等缺陷；应色泽均匀一致，其各项性能指标应符合《门窗框用硬聚氯乙烯型材》（GB8814-88）的规定。

密封条应外观平滑、平直、无扭曲变形，表面无裂纹，边角无锯齿及其它影响使用的缺陷，其物理性能应符合《塑料门窗用密封条》（GB12002-89）的规定。

增强型钢、紧固件及金属连接件等的材质、规格以及技术条件等均应符合《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》（GB912）、《碳素结构钢》（GB700）等有关标准、规范的规定，其表面均应经耐腐蚀镀膜处理（不锈钢除外），并应符合相关规定。

五金配件选用应按门窗的类型、功能要求及等级标准进行配套，其材质应与门窗的质量相适应，滑撑铰链不得使用铝合金材料。五金配件应具有足够的强度、能满足的门窗的机械力学性能要求，其型号、规格和性能等均应符合国家现行标准的有关规定。不得使用淘汰产品。

（2）安装

所有的工作要求安装铅直、水平、并成直角，与其它工艺要求协调一致，在从装运、工地储藏到装配完工的整个过程中，为避免损坏应采取充分的保护措施。玻璃安装完成后，应对保护材料和表面缺陷进行清理工作，并取得监理人认可。

### 19.7.4木门窗

木门窗应符合设计图的要求，选用厂家优质产品。

（1）材料

- 木材：应选用一、二级木材，并进行相应处理，以保证木材不变形，不开裂。

- 胶合板质量采用不低于二级，除有贴面装饰者外，均应采用一级胶合板。

- 所有门窗均应采用材质均匀色泽木质优良的木材，并按要求进行防火、防腐、防虫处理。

（2）施工要求

- 洞口与门窗框间应按规定留出空隙。

- 门窗框与墙体或混凝土接触处，均应满涂防腐剂或煤焦油。

- 门窗框与墙体连接方法根据墙体材料构造要求选用相应的构造图。

### 19.7.5质量要求

（1）门窗工程对人造木板的甲醛含量，建筑外墙门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能相关指标应进行复验。

（2）门窗工程应对预埋件和锚固件、隐蔽部位的防腐、填嵌处理进行隐蔽工程项目的验收。

（3）门窗扇必须安装牢固，并应开产灵活、关闭严密、无倒翘。

### 19.7.6玻璃及其安装

玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向等都应符合设计图纸要求，应选用经验证合格的厂家产品，按照厂商的规格安装玻璃。

安装后的玻璃应牢固，不得有裂纹、损伤和松动。

玻璃的安装方法应符合设计要求。

镶钉木压条接触玻璃处应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接，并与裁口边缘紧贴，割角应整齐。

密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整；密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。

高低压房的玻璃，因达到防火等级的玻璃。

玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。

腻子应填抹饱满、粘结牢固，腻子边缘与裁口应平齐。

固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。

## 19.8 护杆和扶手

护栏和扶手制作所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级等均应符合设计要求。

护栏和扶手做法应严格设计按照设计要求及国家建筑标准设计图集《楼梯建筑构造》执行。栏杆高度、间距、安装位置必须符合设计要求，安装必须牢固。

## 19.9 油漆和涂料工程

### 19.9.1说明

按照施工设计图纸上要求，承包人应提供和涂刷所有外露（除机电设备外）的钢制金属面、木质材料面、内外墙面、顶棚的油漆或涂料。埋设在混凝土及砌体中的金属表面不油漆。

### 19.9.2材料

（1）清油：用于调薄和红丹防锈化漆。

（2）调和漆：分油性和磁性两种，油性调和漆用于室内外金属及木材、水泥表面层涂刷。磁性调和漆仅适用于室内面层涂刷。

（3）红丹油性防锈漆：用于各种金属表面防锈。

（4）清漆：用于木门窗、板壁。

（5）乳胶漆：有溶剂性和水性两大类，用于室内外挟面、木材面、混凝土的面层涂刷。

### 19.9.3油漆施工

油漆施工包括基层准备、打底子、抹腻子和涂刷等工序。

（1）基层准备：即材质的表面处理。木材表面应清除钉子、油污等，除去松动节疤及脂囊裂缝和凹陷处均应用腻子填补及砂纸磨光。金属表面应清除一切鳞皮、锈斑和油脂等。基体如为新浇混凝土和基层为抹灰层，含水率均不得大于8%，需待水分挥发，盐分固化后方能涂漆。新抹灰的灰泥表面应仔细去除粉质浮粒。为使灰泥表面硬化，尚可采用氟硅酸镁溶液进行多次涂刷处理。

（2）打底子：目的是使基层表面有均匀吸收色料的能力，以保证整个油漆面的色泽均匀一致。

（3）抹腻子：腻子是由涂料、填料（石膏粉、大白粉）、水或松香水等拌制成的膏状物。涂抹腻子应坚实牢固，不得有起皮和裂缝。抹腻子的目的是使表面平整。对于高级油漆施工，需在基层上全部刷一层腻子，带其干后用砂纸打磨，然后再抹腻子，再打磨，磨至表面平整光滑为止。有时还要和涂刷油漆交替进行。所用腻子，应按基层、底漆和面漆的性质配套选用。

（4）涂刷油漆：木料表面涂刷混色油漆，按操作工序和质量要求可分为普通、中级。金属面涂刷也分为二级，采用普通或中级油漆。混凝土和抹灰表面涂刷只为中级。油漆涂刷方法有涂刷、喷涂、滚涂法。表面上第一层油漆应用刷子涂漆，随后各层可用刷涂或喷涂（滚涂除外）。方法的选用与选用的涂料性质有关。应根据涂料能适应的涂漆方式和施工单位现有设备条件来选定。在油漆时，后一遍油漆必须在前一遍油漆干躁后进行。每遍油漆都应涂刷均匀，各层必须结合牢固，干燥得当，以达到均匀而密实的涂层；如果干燥不当，会造成涂层起皱、发粘、麻点、针孔、失光、泛白等弊病。必须根据各种涂料的干燥性能，给以必要的干燥条件。一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于10℃高于35℃相对湿度不宜大于60%。当遇有大风、雨雾情况下，不可施工。

### 19.9.4涂料施工

涂料施工是用水质涂料（或溶剂性涂料）喷吐在抹灰层（基层）或结构表面（基体）上。涂料工程分为室内刷涂和室外刷涂。

室内刷涂按操作工序和质量要求分为普通、中级二级。普通、中级刷浆工序中满刮腻子和磨平的遍数为二道。

刷涂前，应将基层表面的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕清理干净，表面如有孔眼裂缝应用腻子填平并用砂纸磨光。需要刷涂的基层表面应当干燥，如局部湿度过大，应予烘干、至于浆液稠度，刷涂时宜小些，喷涂时宜大些。刷涂、喷涂都要求表面颜色均匀，不显刷纹与喷点，不产生脱皮、掉粉、泛碱和没有漏刷、透底等现象。

涂料施工应严格按涂料生产厂商要求确定施工工艺进行施工。

## 19.10 检查和验收

（1）承包人应选派有经验的工程技术人员在施工现场进行监督指导和日常性自查。承包人的监督人员应密切配合监理人的工作，及时向监理人报告检查中发现的问题，并及时向监理人提供必要的资料。

（2）除承包人的日常质检工作外，在必要时，监理人可对不怀疑部位和为质检进行的试验项目进行复查，监理人可指令在监理人 监督下进行试验，并向监理人提交试验成果资料。承包人不得以此要求发包人增加额外支付。

（3）经监理人检查认为质量不合格时，承包人应按监理人指示对工程缺陷部分进行返工、修理和补强。由此而引起的工期延误由承包人负完全责任，其返工、修理和补强的一切施工费用均由承包人承担。

（4）各建筑物的检查和验收分初步检查和最终检查二个阶段进行。在建筑工程从结构式层面作业开始每完成一道工序（如砌体工程），须经监理人验收批准后方可进入下一道工序的施工。在该工程所用专业工种完成后，承包人应按监理人的规定和要求负责编制包括竣工图以及竣工验收资料的竣工报告。竣工验收资料中应附有全部质量检查记录和文件以及工程缺陷的处理成果资料。监理人及发包人应在收到全部竣工验收资料后28天内组织各有关部门对所完成工程全面竣工验收。

## 19.11 计量与支付

（1）建筑工程建筑项目的计量应按《工程量清单》中所列各项目规定的单位计量。其支付工程量，应按施工图纸和监理人签认的数量计算，并按《工程量清单》中所列的各项目单价进行支付。

（2）单价中应包括材料价格、仓库或工厂至工地的费用、制造安装费用及验收前维护费用。

（3）闸室上部结构混凝土表面凿毛处理费用计入相应墙面装修费用中，不另行单独支付；混凝土表面其它要求所增加的工作计入模板及混凝土工程中，装修中不再支付。

（4）管理房及控制室项目按《工程量清单》中规定的每平方米（m2）为单位进行计量支付，该单价包括建筑与装修、水电安装等一切相关费用。

20  分部工程验收及竣工资料要求

## 20.1 总则

分部工程验收及工程竣工验收资料按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利水电工程施工质量评定》（SL176-2007）以及监理机构核发验收资料执行。

## 20.2 提交竣工图要求

### 20.2.1竣工图

竣工图应详尽反映工程竣工结算的所有内容：包括工程施工中设计修改、变更情况。图上不能反映者，应在本图上作详细说明。

### 20.2.2修改通知单

工程实施中所有变更、设计修改通知要装订成册提交。

### 20.2.3工程量计算书

竣工结算工程量计算书，要求附上工程断面尺寸、计算过程，并按一式四份资料提交。

竣工图要求一式四份，同时备份竣工图光盘四张上交建设单位。